Тульская область

Муниципальное образование

ЩЁКИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЁКИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ____________	   № _____________

Об актуализации схем водоснабжения сельских и городских поселений муниципального образования Щекинский район

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», на основании Устава муниципального образования Щекинский район администрация муниципального образования Щекинский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Актуализировать схемы водоснабжения сельских и городских поселений муниципального образования Щекинский район:

1) муниципального образования Яснополянское Щекинского района на период с 2019 по 2034 годы (приложение);

2. Настоящее постановление обнародовать путем размещения на официальном Портале муниципального образования Щекинский район и на информационном стенде администрации Щекинского района по адресу: Ленина пл., д. 1, г. Щекино, Тульская область.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

| Глава администрации муниципального образования Щекинский район | # А.С. Гамбург |
| --- | --- |

Согласовано:

О.А. Лукинова

В.С. Галкин

Л.Н. Сенюшина

С.В. Зыбин

Д.А. Субботин

Т.Н. Еремеева

Исп. Тептюк Татьяна Владимировна,

тел.: 8 (48751) 5-71-52

# Об актуализации схем водоснабжения сельских и городских поселений муниципального образования Щекинский район

Приложение № 1 к постановлению администрации муниципального образования Щекинский район от _____________ № __________

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

муниципального образования Яснополянское

Щекинского района на период с 2019 по 2034 годы

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Муниципальное образование Яснополянское расположено в северной части муниципального образования Щекинский район и включает территории бывших сельских администраций: Головеньковской, Селивановской, Яснополянской.

Границы муниципального образования Яснополянское установлены Законом Тульской области от 17 декабря 2012 года № 1854-ЗТО «О внесении изменений в Закон Тульской области «О переименовании муниципального образования «г. Щекино и Щекинский район Тульской области».

Административный центр муниципального образования - поселок Головеньковский.

Население муниципального образования составляет:

по состоянию 2018 год - 5698 чел.

Территория муниципального образования - 27198 га.

Плотность населения – 20,5 чел/ км2.

В состав муниципального образования Яснополянское входят 44 населенных пунктов: деревня Ясная Поляна, сельский поселок Музей-Усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», поселок Яснополянские выселки, деревня Казначеевка, деревня Кочаки, деревня Ясенки, поселок Ясенки, деревня Грумант, деревня Телятинки, поселок Юбилейный, деревня Воздремо, село Головеньки, поселок Головеньковский, деревня Кривцово, деревня Кривцово-Солосовка, село Коледино, деревня Красная Слободка, деревня Малахово, деревня Русиновка, деревня Краснополье, деревня Самохваловка, деревня Большая Тросна, деревня Пироговка-Соковнино, деревня Пироговка-Ульяновка, поселок Майский, деревня Крутовка, деревня Хутор-Озерки, село Потемкино, село Селиваново, деревня Переволоки-Возвратные, деревня Козловка, деревня Большая Браженка, деревня Переволоки, деревня Тележенка, деревня Малая Хатунка, деревня Юрьевка, деревня Нератное, деревня Большая Хатунка, село Спасское, деревня Крюковка, сельский поселок Крюковское лесничество, деревня Макеевка, деревня Малая Браженка, деревня Николаевка.

Территория муниципального образования Яснополянское граничит с территориями муниципального образования Воскресенское Дубенского района, муниципального образования Иншинское Ленинского района, муниципального образования г. Тула, муниципального образования Крапивенское Щекинского района, муниципального образования Лазаревское Щекинского района, муниципального образования Ломинцевское Щекинского района, муниципального образования р. п. Первомайский Щекинского района, муниципального образования город Щекино Щекинского района.

Территория Щекинского района представляет собой всхолмленное плато, пересеченное густой речной и овражной сетью.

Рисунок 1.1  – Границы муниципального образования Яснополянское Тульской области

Климат умеренно-континентальный, характеризуется хорошо выраженными сезонами года: умеренно теплым летом и умеренно холодной зимой. Средняя температура июля – (+18-20°С), января - (-9-10°С). Теплый период (с положительной среднесуточной температурой) длится 220—225 дней. Самая низкая температура наблюдалась в январе 1940 года − 48,5°С, самая высокая в июле +37°С. Первые заморозки наблюдаются в конце сентября, последние — в первых числах мая. Безморозный период в среднем равен 140 дней. Снежный покров с середины ноября — по середину апреля, в среднем 140 дней. Наибольшая высота в феврале-марте, 36 см. Глубина промерзания почвы, до 1,5 м. С ноября по февраль преобладают ветры с юга и юга-востока. С апреля по сентябрь режим ветров неустойчивый, с незначительным преобладанием южных и западных направлений. Среднегодовая скорость ветра 2,9 м/с. Атмосферные осадки распределяются в течение года равномерно. Годовая сумма осадков составляет около 600 мм. Среднегодовая относительная влажность воздуха около 78 %.

Средняя месячная и годовая температуры воздуха, согласно СП 131.13330.2012 Строительная климатология, актуализированная редакция СНиП 23-01-99* утвержденные Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 30 июня 2012 года № 275 приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Климатические параметры в муниципальном образовании Яснополянское

| Наименование параметра | Условное обозначение | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Продолжительность отопительного периода. | no | сутки | 207 |
| Средняя за отопительный период температура наружного воздуха. | to.ср | °С | -3 |
| Расчетная температура наружного воздуха для проектирования системы отопления. | tpo | °С | -27 |
| Средняя скорость ветра за отопительный период | W | м/с | 4,9 |

Средняя месячная и годовая температуры воздуха приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Средние значения температур по месяцам

| Месяц | Средняя температура наружного воздуха, °C |
| --- | --- |
| Январь | -9,9 |
| Февраль | -9,5 |
| Март | -4,1 |
| Апрель | 5,0 |
| Май | 12,9 |
| Июнь | 16,7 |
| Июль | 18,6 |
| Август | 17,2 |
| Сентябрь | 11,6 |
| Октябрь | 5,0 |
| Ноябрь | -1,1 |
| Декабрь | -6,7 |
| Год | 4,7 |

# 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа

# 1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

Водоснабжение на территории муниципального образования Яснополянское осуществляется из подземных источников. Подземные воды в большей степени используются на хозяйственно-питьевые нужды, использование для производственно-технических нужд допускается с ограничениями. Подземная вода применяется в производственных процессах, где требуется вода высокого качества.

Подъем воды на хозяйственно-питьевые и производственно-технические нужды города осуществляют ООО «ТВС» (только подземный водозабор). ООО «ТВС», согласно, заключенного договора аренды  эксплуатирует всё муниципальное имущество назначения водоснабжения и водоотведения муниципального образования, в том числе 7 артезианских скважин в п. Головеньковский, п. Юбилейный, п. Ясная Поляна и с. Селиваново. ООО «ТВС» осуществляет транспортировку воды до населения. На рисунке 1.2, представлены эксплуатационные зоны водоснабжения Муниципального образования Яснополянское.

Рисунок 1.2 – Эксплуатационные зоны водоснабжения муниципального образования Яснополянское

Общие сведения о распределении водопотребления по категориям потребителей питьевой воды, представлены в таблице 1.3 (по данным представленным ООО «ТВС»).

Таблица 1.3 – Распределение водопотребления по категориям потребителей речной и питьевой воды муниципального образования Яснополянское

| Показатели | Утверждено на 2017 г. | Утверждено на 2018 г. | Утверждено на 2019 г. | Утверждено на 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление воды, тыс. м3, в т.ч.: | 243.05 | 235.20 | 223.44 | 224.375 |
| население | 174.13 | 187.59 | 178.21 | - |
| бюджет | 38.5 | 37.42 | 35.55 | - |
| прочие | 30.42 | 10.19 | 9.68 | - |
| Потери | 60.76 | - | 14.72 | 14.75 |
| Итого | 303.81 | - | 238.16 | 239.145 |

## 1.2. Описание территорий города, не охваченных централизованными системами водоснабжения муниципального образования Яснополянское

Графическое представление территорий, охваченных централизованными системами водоснабжения, изображено на рисунке 1.3.

Территории населенных пунктов, не охваченные централизованными системами водоснабжения, в основном представлены районами, осваиваемых территорий на окраинах населенных пунктов, а также частными домовладениями.

Рисунок 1.2 – Графическое представление территорий, охваченных централизованными системами водоснабжения

## 1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Территории города, охваченные централизованными системами водоснабжения, в основном представлены районами, застроенными одноквартирными жилыми домами, список представлен в таблицах 1.4-1.7.

Таблица 1.4 –Расходы воды на население п. Головеньковский на нужды ХВС

| Адрес | Количество этажей/квартир | Количество проживающих | Суммарный расход воды на нужы ХВС, тыс.куб.м/год | Суммарный расход воды на нужы ХВС, куб.м/сут | Суммарный расход воды на нужы ХВС, куб.м/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| без улицы д.46 | Дом | 1 | 0.362 | 0.991 | 0.041 |
| д. Головеньки,д. 41 | Дом | 2 | 0.060 | 0.166 | 0.007 |
| д. Кривцово д. 20 | Дом |  | 0.044 | 0.121 | 0.005 |
| д. Кривцово д. 22 | Дом | 1 | 0.121 | 0.331 | 0.014 |
| д. Кривцово д. 23 | Дом | 2 | 0.036 | 0.099 | 0.004 |
| д. Кривцово д.50-а | Дом | 4 | 0.400 | 1.095 | 0.046 |
| д. Кривцово д.56 | Дом |  | 0.073 | 0.199 | 0.008 |
| д. Кривцово д.57 | Дом | 1 | 0.050 | 0.138 | 0.006 |
| д. Кривцово д.58 | Дом |  | 0.048 | 0.133 | 0.006 |
| д. Кривцово д.59 | Дом |  | 0.369 | 1.011 | 0.042 |
| д. Кривцово, без улицы д.14 | Дом |  | 0.120 | 0.328 | 0.014 |
| д.Головеньки, без улицы, д.3 | кв. 1 |  | 0.073 | 0.199 | 0.008 |
| д.Кривцово д.51 | Дом | 3 | 0.361 | 0.990 | 0.041 |
| д.Кривцово, без улицы, д.1 | Дом |  | 0.060 | 0.166 | 0.007 |
| д.Кривцово, без улицы, д.10 | Дом | 1 | 0.165 | 0.453 | 0.019 |
| д.Кривцово, без улицы, д.11 | Дом | 1 | 0.044 | 0.122 | 0.005 |
| д.Кривцово, без улицы, д.11 | Дом |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| д.Кривцово, без улицы, д.12 | Дом | 1 | 0.113 | 0.311 | 0.013 |
| д.Кривцово, без улицы, д.13 | Дом | 2 | 0.189 | 0.518 | 0.022 |
| д.Кривцово, без улицы, д.15 | Дом | 2 | 0.302 | 0.828 | 0.035 |
| д.Кривцово, без улицы, д.16 | Дом | 2 | 0.060 | 0.166 | 0.007 |
| д.Кривцово, без улицы, д.17 | Дом | 2 | 0.290 | 0.795 | 0.033 |
| д.Кривцово, без улицы, д.2 | Дом |  | 0.057 | 0.155 | 0.006 |
| д.Кривцово, без улицы, д.21 | Дом | 3 | 0.133 | 0.365 | 0.015 |
| д.Кривцово, без улицы, д.24 | Дом | 3 | 0.278 | 0.762 | 0.032 |
| д.Кривцово, без улицы, д.3 | Дом | 1 | 0.036 | 0.099 | 0.004 |
| д.Кривцово, без улицы, д.3 | 1 |  | 0.048 | 0.133 | 0.006 |
| д.Кривцово, без улицы, д.46 | Дом |  | 0.073 | 0.199 | 0.008 |
| д.Кривцово, без улицы, д.47 | Дом | 1 | 0.120 | 0.328 | 0.014 |
| д.Кривцово, без улицы, д.48 | Дом | 2 | 0.007 | 0.018 | 0.001 |
| д.Кривцово, без улицы, д.5 | Дом | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| д.Кривцово, без улицы, д.52 | Дом | 1 | 0.024 | 0.066 | 0.003 |
| д.Кривцово, без улицы, д.53 | Дом | 1 | 0.024 | 0.066 | 0.003 |
| д.Кривцово, без улицы, д.54 | Дом | 1 | 0.193 | 0.530 | 0.022 |
| д.Кривцово, без улицы, д.55 | Дом |  | 0.036 | 0.099 | 0.004 |
| д.Кривцово, без улицы, д.6 | Дом | 4 | 0.097 | 0.265 | 0.011 |
| д.Кривцово, без улицы, д.9 | Дом |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Кривцово д.9/1 | Дом |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| п. Головеньковский д. 13 | Дом | 1 | 0.036 | 0.099 | 0.004 |
| п. Головеньковский д. 28 | кв. 1 | 4 | 0.203 | 0.557 | 0.023 |
| п. Головеньковский д. 28 | кв. 2 | 2 | 0.060 | 0.166 | 0.007 |
| п. Головеньковский д. 28 | кв. 3 | 4 | 0.203 | 0.557 | 0.023 |
| п. Головеньковский д. 28 | кв. 4 | 3 | 0.048 | 0.133 | 0.006 |
| п. Головеньковский д. 28 | кв. 5 | 2 | 0.193 | 0.530 | 0.022 |
| п. Головеньковский д. 28 | кв. 6 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| п. Головеньковский д. 28 | кв. 7 | 1 | 0.051 | 0.139 | 0.006 |
| п. Головеньковский д. 28 | кв. 8 | 3 | 0.109 | 0.298 | 0.012 |
| п. Головеньковский д. 28 | кв. 9 | 4 | 0.121 | 0.331 | 0.014 |
| п. Головеньковский д. 28 | кв.10 | 3 | 0.097 | 0.265 | 0.011 |
| п. Головеньковский д. 28 | кв. 11 | 2 | 0.240 | 0.657 | 0.027 |
| п. Головеньковский д. 28 | кв. 12 | 2 | 0.036 | 0.099 | 0.004 |
| п. Головеньковский д. 28 | кв. 13 |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| п. Головеньковский д. 28 | кв. 14 | 2 | 0.048 | 0.133 | 0.006 |
| п. Головеньковский д. 28 | кв. 15 | 2 | 0.023 | 0.063 | 0.003 |
| п. Головеньковский д. 28 | кв. 16 | 2 | 0.230 | 0.629 | 0.026 |
| п. Головеньковский д. 30 | Дом |  | 0.012 | 0.033 | 0.001 |
| п. Головеньковский д. 32 | Дом | 3 | 0.024 | 0.066 | 0.003 |
| п. Головеньковский д.2 | Дом |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| п. Головеньковский д.3 | Дом | 4 | 0.133 | 0.364 | 0.015 |
| п. Головеньковский д.31 | кв. 1 | 2 | 0.024 | 0.066 | 0.003 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 2 |  | # 0.003 | # 0.008 | # 0.000 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 3 | # 2 | # 0.097 | # 0.265 | # 0.011 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 4 | # 2 | # 0.036 | # 0.099 | # 0.004 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 5 | # 3 | # 0.300 | # 0.821 | # 0.034 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 6 | # 1 | # 0.100 | # 0.274 | # 0.011 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 7 | # 4 | # 0.400 | # 1.095 | # 0.046 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 8 | # 2 | # 0.242 | # 0.663 | # 0.028 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 9 | # 2 | # 0.040 | # 0.110 | # 0.005 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 10 | # 4 | # 0.048 | # 0.133 | # 0.006 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 11 | # 1 | # 0.036 | # 0.099 | # 0.004 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 12 | # 2 | # 0.121 | # 0.331 | # 0.014 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 13 |  | # 0.417 | # 1.141 | # 0.048 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 14 | # 3 | # 0.133 | # 0.364 | # 0.015 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 15 | # 3 | # 0.230 | # 0.629 | # 0.026 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 16 | # 4 | # 0.060 | # 0.166 | # 0.007 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 17 | # 4 | # 0.400 | # 1.095 | # 0.046 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 18 |  | # 0.048 | # 0.133 | # 0.006 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 19 | # 1 | # 0.100 | # 0.274 | # 0.011 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 20 |  | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 21 | # 1 | # 0.048 | # 0.133 | # 0.006 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 22 | # 5 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 23 | # 5 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 24 | # 1 | # 0.100 | # 0.274 | # 0.011 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 25 | # 3 | # 0.145 | # 0.398 | # 0.017 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 26 | # 5 | # 0.145 | # 0.398 | # 0.017 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 27 |  | # 0.012 | # 0.033 | # 0.001 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 28 | # 7 | # 0.133 | # 0.364 | # 0.015 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 29 | # 5 | # 0.073 | # 0.199 | # 0.008 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 30 | # 3 | # 0.085 | # 0.232 | # 0.010 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 31 | # 2 | # 0.157 | # 0.431 | # 0.018 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 32 | # 2 | # 0.375 | # 1.027 | # 0.043 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 33 | # 3 | # 0.052 | # 0.144 | # 0.006 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 34 | # 4 | # 0.024 | # 0.066 | # 0.003 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 35 | # 2 | # 0.121 | # 0.331 | # 0.014 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 36 |  | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 37 |  | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 38 | # 2 | # 0.060 | # 0.166 | # 0.007 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 39 |  | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 40 | # 1 | # 0.004 | # 0.011 | # 0.000 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 41 | # 3 | # 0.300 | # 0.821 | # 0.034 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 42 | # 2 | # 0.181 | # 0.497 | # 0.021 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 43 |  | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 44 | # 1 | # 0.073 | # 0.199 | # 0.008 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 45 | # 4 | # 0.032 | # 0.089 | # 0.004 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 46 | # 1 | # 0.121 | # 0.331 | # 0.014 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 47 | # 1 | # 0.012 | # 0.033 | # 0.001 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 48 | # 5 | # 0.599 | # 1.642 | # 0.068 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 49 | # 2 | # 0.085 | # 0.232 | # 0.010 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 50 | # 2 | # 0.024 | # 0.066 | # 0.003 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 51 | # 3 | # 0.300 | # 0.821 | # 0.034 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 52 | # 2 | # 0.085 | # 0.232 | # 0.010 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 53 | # 3 | # 0.121 | # 0.331 | # 0.014 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 55 | # 1 | # 0.100 | # 0.274 | # 0.011 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 56 | # 1 | # 0.109 | # 0.298 | # 0.012 |
| п. Головеньковский земельный участок 20 | Дом |  | 0.024 | 0.066 | 0.003 |
| п. Головеньковский, участок 4 | участок 4 | 1 | 0.100 | 0.274 | 0.011 |
| п. Головеньковский, ул. Шахтерская д.12 | кв. 1 | 6 | 0.133 | 0.364 | 0.015 |
| # п. Головеньковский, ул. Шахтерская д.12 | # кв. 2 |  | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 |
| # п. Головеньковский, ул. Шахтерская д.12 | # кв. 3 |  | # 0.120 | # 0.328 | # 0.014 |
| # п. Головеньковский, ул. Шахтерская д.12 | # кв. 4 | # 6 | # 0.000 | # 0.001 | # 0.000 |
| # п. Головеньковский, ул. Шахтерская д.12 | # кв. 5 | # 1 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 |
| # п. Головеньковский, ул. Шахтерская д.12 | # кв. 6 | # 1 | # 0.120 | # 0.328 | # 0.014 |
| # п. Головеньковский, ул. Шахтерская д.12 | # кв. 7 | # 2 | # 0.048 | # 0.133 | # 0.006 |
| # п. Головеньковский, ул. Шахтерская д.12 | # кв. 8 |  | # 0.036 | # 0.099 | # 0.004 |
| # п. Головеньковский, ул. Шахтерская д.12 | # кв. 9 | # 1 | # 0.120 | # 0.328 | # 0.014 |
| # п. Головеньковский, ул. Шахтерская д.12 | # кв. 10 | # 2 | # 0.073 | # 0.199 | # 0.008 |
| # п. Головеньковский, ул. Шахтерская д.12 | # кв. 12 |  | # 0.091 | # 0.248 | # 0.010 |
| п. Головеньковский, ул. Шахтерская д.8 | кв. 1 | 2 | 0.193 | 0.530 | 0.022 |
| # п. Головеньковский, ул. Шахтерская д.8 | # кв. 2 | # 3 | # 0.109 | # 0.298 | # 0.012 |
| # п. Головеньковский, ул. Шахтерская д.8 | # кв. 3 | # 2 | # 0.266 | # 0.729 | # 0.030 |
| # п. Головеньковский, ул. Шахтерская д.8 | # кв. 4 | # 2 | # 0.036 | # 0.099 | # 0.004 |
| # п. Головеньковский, ул. Шахтерская д.8 | # кв. 5 | # 3 | # 0.036 | # 0.099 | # 0.004 |
| # п. Головеньковский, ул. Шахтерская д.8 | # кв. 6 |  | # 0.073 | # 0.199 | # 0.008 |
| # п. Головеньковский, ул. Шахтерская д.8 | # кв. 7 | # 4 | # 0.036 | # 0.099 | # 0.004 |
| # п. Головеньковский, ул. Шахтерская д.8 | # кв. 8 | # 2 | # 0.060 | # 0.166 | # 0.007 |
| # п. Головеньковский, ул. Шахтерская д.8 | # кв. 9 | # 2 | # 0.024 | # 0.066 | # 0.003 |
| # п. Головеньковский, ул. Шахтерская д.8 | # кв. 10 | # 2 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 |
| # п. Головеньковский, ул. Шахтерская д.8 | # кв. 11 | # 1 | # 0.048 | # 0.133 | # 0.006 |
| # п. Головеньковский, ул. Шахтерская д.8 | # кв. 12 | # 2 | # 0.085 | # 0.232 | # 0.010 |
| # п. Головеньковский, ул. Шахтерская д.8 | # кв.3/1 | # 1 | # 0.133 | # 0.364 | # 0.015 |
| п.Головеньковский, ул. Пчеловодов, д.15 | Дом | 6 | 0.085 | 0.232 | 0.010 |
| п.Головеньковский, ул. Пчеловодов, д.32 | Дом | 1 | 0.060 | 0.166 | 0.007 |
| п.Головеньковский, ул. Пчеловодов, д.34 | Дом | 2 | 0.227 | 0.622 | 0.026 |
| п.Головеньковский, ул. Пчеловодов, д.36 | Дом | 1 | 0.109 | 0.298 | 0.012 |
| п.Головеньковский, ул. Пчеловодов, д.38 | кв. 1 | 4 | 0.012 | 0.033 | 0.001 |
| п.Головеньковский, ул. Пчеловодов, д.38 | кв. 2 | 5 | 0.024 | 0.066 | 0.003 |
| п.Головеньковский, ул. Пчеловодов, д.40 | кв. 1 | 3 | 0.124 | 0.339 | 0.014 |
| п.Головеньковский, ул. Пчеловодов, д.40 | кв. 2 | 5 | 0.121 | 0.331 | 0.014 |
| п.Головеньковский, ул. Пчеловодов, д.42 | кв. 1 | 1 | 0.036 | 0.099 | 0.004 |
| п.Головеньковский, ул. Пчеловодов, д.42 | кв. 2 | 2 | 0.121 | 0.331 | 0.014 |
| п.Головеньковский, ул. Пчеловодов, д.9 | кв. 2 | 2 | 0.060 | 0.166 | 0.007 |
| с. Головеньки д. 1А | Дом | 2 | 0.048 | 0.133 | 0.006 |
| с. Головеньки д. 48 | Дом |  | 0.109 | 0.298 | 0.012 |
| с. Головеньки д. 49 а | 49 а |  | 0.052 | 0.144 | 0.006 |
| с. Головеньки д.10 | Дом | 1 | 0.073 | 0.199 | 0.008 |
| с. Головеньки д.11 | Дом | 2 | 0.266 | 0.729 | 0.030 |
| с. Головеньки д.15А | Дом |  | 0.121 | 0.331 | 0.014 |
| с. Головеньки д.18 | Дом |  | 0.120 | 0.328 | 0.014 |
| с. Головеньки д.2 | Дом |  | 0.003 | 0.008 | 0.000 |
| с. Головеньки д.20 | Дом |  | 0.011 | 0.030 | 0.001 |
| с. Головеньки д.24 | Дом |  | 0.363 | 0.994 | 0.041 |
| с. Головеньки д.26 | кв. 1 | 1 | 0.044 | 0.122 | 0.005 |
| с. Головеньки д.26 | кв. 2 | 2 | 0.089 | 0.244 | 0.010 |
| с. Головеньки д.28 | Дом | 1 | 0.073 | 0.199 | 0.008 |
| с. Головеньки д.29а | кв. 1 |  | 0.073 | 0.199 | 0.008 |
| с. Головеньки д.30 | Дом | 2 | 0.024 | 0.066 | 0.003 |
| с. Головеньки д.31 | Дом | 1 | 0.024 | 0.066 | 0.003 |
| с. Головеньки д.4 | Дом | 1 | 0.044 | 0.122 | 0.005 |
| с. Головеньки д.42 а | кв. 1 | 1 | 0.012 | 0.033 | 0.001 |
| с. Головеньки д.43 -2 | Дом | 1 | 0.064 | 0.177 | 0.007 |
| с. Головеньки д.44 | Дом | 1 | 0.326 | 0.894 | 0.037 |
| с. Головеньки д.47 | кв.1 |  | 0.193 | 0.530 | 0.022 |
| с. Головеньки д.48А | Дом |  | 0.286 | 0.785 | 0.033 |
| с. Головеньки д.6 | Дом | 1 | 0.044 | 0.122 | 0.005 |
| с. Головеньки д.8а | Дом |  | 0.242 | 0.663 | 0.028 |
| с. Головеньки д.8Б | Дом | 1 | 0.009 | 0.023 | 0.001 |
| с. Головеньки д.Б/Н | Дом |  | 0.689 | 1.888 | 0.079 |
| с. Головеньки д.б/Н | Дом |  | 0.048 | 0.133 | 0.006 |
| с. Головеньки д.Б/Н | Дом |  | 0.012 | 0.033 | 0.001 |
| с. Головеньки, без улицы д.5 кв.0 | Дом |  | 0.048 | 0.133 | 0.006 |
| с. Головеньки, без улицы, д.14 | Дом | 2 | 0.060 | 0.166 | 0.007 |
| с. Головеньки,без улицы д.3 | кв. 2 | 2 | 0.077 | 0.212 | 0.009 |
| с.Головеньки, без улицы д.7 | Дом | 1 | 0.060 | 0.166 | 0.007 |
| с.Головеньки, без улицы, д.1 | Дом |  | 0.044 | 0.122 | 0.005 |
| с.Головеньки, без улицы, д.12 | Дом | 1 | 0.060 | 0.166 | 0.007 |
| с.Головеньки, без улицы, д.13 | Дом | 1 | 0.100 | 0.274 | 0.011 |
| с.Головеньки, без улицы, д.15 | Дом | 1 | 0.100 | 0.274 | 0.011 |
| с.Головеньки, без улицы, д.16 | Дом |  | 0.109 | 0.298 | 0.012 |
| с.Головеньки, без улицы, д.19 | Дом | 1 | 0.044 | 0.122 | 0.005 |
| с.Головеньки, без улицы, д.22 | Дом | 2 | 0.105 | 0.286 | 0.012 |
| с.Головеньки, без улицы, д.23 | Дом |  | 0.120 | 0.328 | 0.014 |
| с.Головеньки, без улицы, д.25 | Дом | 1 | 0.134 | 0.368 | 0.015 |
| с.Головеньки, без улицы, д.27 | Дом |  | 0.057 | 0.155 | 0.006 |
| с.Головеньки, без улицы, д.29 | Дом | 2 | 0.036 | 0.099 | 0.004 |
| с.Головеньки, без улицы, д.32 | Дом | 2 | 0.200 | 0.547 | 0.023 |
| с.Головеньки, без улицы, д.33 | Дом | 1 | 0.024 | 0.066 | 0.003 |
| с.Головеньки, без улицы, д.33 а | Дом | 1 | 0.060 | 0.166 | 0.007 |
| с.Головеньки, без улицы, д.34 | Дом | 1 | 0.024 | 0.066 | 0.003 |
| с.Головеньки, без улицы, д.38 | Дом | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| с.Головеньки, без улицы, д.39 | Дом |  | 0.024 | 0.066 | 0.003 |
| с.Головеньки, без улицы, д.42 | Дом | 1 | 0.153 | 0.420 | 0.017 |
| с.Головеньки, без улицы, д.45 | Дом | 1 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| с.Головеньки, без улицы, д.8 | Дом | 1 | 0.081 | 0.221 | 0.009 |
| с.Головеньки, без улицы, д.9 | Дом |  | 0.001 | 0.001 | 0.000 |
| Сельская д.2 | кв. 1 | 2 | 0.113 | 0.311 | 0.013 |
| # Сельская д.2 | # кв. 2 | # 2 | # 0.145 | # 0.398 | # 0.017 |
| # Сельская д.2 | # кв. 4 | # 3 | # 0.097 | # 0.265 | # 0.011 |
| # Сельская д.2 | # кв. 5 | # 3 | # 0.012 | # 0.033 | # 0.001 |
| # Сельская д.2 | # кв. 6 | # 3 | # 0.060 | # 0.166 | # 0.007 |
| Сельская д.5 | кв. 1 | 3 | 0.121 | 0.331 | 0.014 |
| Сельская д.5 | кв. 2 | 2 | 0.113 | 0.311 | 0.013 |
| Сельская д.7 | кв. 1 | 1 | 0.206 | 0.563 | 0.023 |
| Сельская д.7 | кв. 2 | 4 | 0.024 | 0.066 | 0.003 |
| Сельская д.9 | кв. 1 | 6 | 0.007 | 0.020 | 0.001 |
| Сельская д.9 | кв. 2 | 5 | 0.109 | 0.298 | 0.012 |
| ул. Пчеловодов д.48 | Дом | 3 | 0.060 | 0.166 | 0.007 |
| ул. Пчеловодов д.50 | Дом |  | 0.120 | 0.328 | 0.014 |
| ул. Сельская д.1 | Дом | 1 | 0.057 | 0.155 | 0.006 |
| ул. Сельская земельный участок б/н | Земельный участок б/н |  | 0.097 | 0.265 | 0.011 |
| ул. Шахтерская д.10 | кв. 1 | 2 | 0.036 | 0.099 | 0.004 |
| # ул. Шахтерская д.10 | # кв. 3 | # 3 | # 0.109 | # 0.298 | # 0.012 |
| # ул. Шахтерская д.10 | # кв. 5 | # 3 | # 0.145 | # 0.398 | # 0.017 |
| # ул. Шахтерская д.10 | # кв. 6 | # 4 | # 0.109 | # 0.298 | # 0.012 |
| # ул. Шахтерская д.10 | # кв. 7 | # 3 | # 0.085 | # 0.232 | # 0.010 |
| # ул. Шахтерская д.10 | # кв. 8 |  | # 0.002 | # 0.004 | # 0.000 |
| # ул. Шахтерская д.10 | # кв. 2 | # 3 | # 0.060 | # 0.166 | # 0.007 |
| ул. Шахтерская д.11 | кв. 1 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| # ул. Шахтерская д.11 | # кв. 2 | # 2 | # 0.012 | # 0.033 | # 0.001 |
| # ул. Шахтерская д.11 | # кв. 3 |  | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 |
| # ул. Шахтерская д.11 | # кв. 4 | # 1 | # 0.120 | # 0.328 | # 0.014 |
| # ул. Шахтерская д.11 | # кв. 5 |  | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 |
| # ул. Шахтерская д.11 | # кв. 6 | # 2 | # 0.109 | # 0.298 | # 0.012 |
| # ул. Шахтерская д.11 | # кв. 7 | # 6 | # 0.060 | # 0.166 | # 0.007 |
| # ул. Шахтерская д.11 | # кв. 8 | # 2 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 |
| # ул. Шахтерская д.11 | # кв. 9 | # 5 | # 0.157 | # 0.431 | # 0.018 |
| # ул. Шахтерская д.11 | # кв. 10 | # 5 | # 0.073 | # 0.199 | # 0.008 |
| # ул. Шахтерская д.11 | # кв. 11 |  | # 0.036 | # 0.099 | # 0.004 |
| # ул. Шахтерская д.11 | # кв. 12 |  | # 0.002 | # 0.006 | # 0.000 |
| ул. Шахтерская д.14 | кв. 1 | 1 | 0.060 | 0.166 | 0.007 |
| # ул. Шахтерская д.14 | # кв. 2 | # 4 | # 0.242 | # 0.663 | # 0.028 |
| # ул. Шахтерская д.14 | # кв. 4 | # 4 | # 0.007 | # 0.019 | # 0.001 |
| # ул. Шахтерская д.14 | # кв. 5 | # 1 | # 0.008 | # 0.022 | # 0.001 |
| # ул. Шахтерская д.14 | # кв. 6 | # 1 | # 0.120 | # 0.328 | # 0.014 |
| # ул. Шахтерская д.14 | # кв. 7 | # 4 | # 0.085 | # 0.232 | # 0.010 |
| # ул. Шахтерская д.14 | # кв. 8 | # 2 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 |
| # ул. Шахтерская д.14 | # кв. 5 | # 2 | # 0.016 | # 0.044 | # 0.002 |
| # ул. Шахтерская д.14 | # кв. 3 | # 1 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 |
| # ул. Шахтерская д.14 | # кв. 6/1 |  | # 0.120 | # 0.328 | # 0.014 |
| ул. Шахтерская д.16 | кв. 1 |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| # ул. Шахтерская д.16 | # кв. 2 | # 2 | # 0.012 | # 0.033 | # 0.001 |
| # ул. Шахтерская д.16 | # кв. 3 |  | # 0.120 | # 0.328 | # 0.014 |
| # ул. Шахтерская д.16 | # кв. 4 | # 2 | # 0.048 | # 0.133 | # 0.006 |
| # ул. Шахтерская д.16 | # кв. 5 | # 4 | # 0.479 | # 1.314 | # 0.055 |
| # ул. Шахтерская д.16 | # кв. 6 | # 2 | # 0.073 | # 0.199 | # 0.008 |
| # ул. Шахтерская д.16 | # кв. 7 |  | # 0.036 | # 0.099 | # 0.004 |
| # ул. Шахтерская д.16 | # кв. 8 | # 1 | # 0.169 | # 0.464 | # 0.019 |
| # ул. Шахтерская д.16 | # кв. 9 |  | # 0.120 | # 0.328 | # 0.014 |
| # ул. Шахтерская д.16 | # кв. 10 | # 2 | # 0.073 | # 0.199 | # 0.008 |
| # ул. Шахтерская д.16 | # кв. 11 | # 3 | # 0.115 | # 0.315 | # 0.013 |
| # ул. Шахтерская д.16 | # кв. 12 | # 4 | # 0.169 | # 0.464 | # 0.019 |
| # ул. Шахтерская д.16 | # кв. 9 | # 2 | # 0.240 | # 0.657 | # 0.027 |
| # ул. Шахтерская д.16 | # кв. 1 | # 1 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 |
| ул. Шахтерская д.26 | кв. 1 | 1 | 0.082 | 0.224 | 0.009 |
| # ул. Шахтерская д.26 | # кв. 2 | # 6 | # 0.121 | # 0.331 | # 0.014 |
| # ул. Шахтерская д.26 | # кв. 3 | # 1 | # 0.073 | # 0.199 | # 0.008 |
| # ул. Шахтерская д.26 | # кв. 5 |  | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 |
| # ул. Шахтерская д.26 | # кв. 6 | # 2 | # 0.109 | # 0.298 | # 0.012 |
| # ул. Шахтерская д.26 | # кв. 7 | # 1 | # 0.036 | # 0.099 | # 0.004 |
| # ул. Шахтерская д.26 | # кв. 8 | # 5 | # 0.097 | # 0.265 | # 0.011 |
| ул. Шахтерская д.3 | кв. 1 | 5 | 0.294 | 0.804 | 0.034 |
| # ул. Шахтерская д.3 | # кв. 2 | # 3 | # 0.048 | # 0.133 | # 0.006 |
| # ул. Шахтерская д.3 | # кв. 3 |  | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 |
| # ул. Шахтерская д.3 | # кв. 4 | # 1 | # 0.032 | # 0.088 | # 0.004 |
| # ул. Шахтерская д.3 | # кв. 5 | # 1 | # 0.060 | # 0.166 | # 0.007 |
| # ул. Шахтерская д.3 | # кв. 6 | # 3 | # 0.121 | # 0.331 | # 0.014 |
| # ул. Шахтерская д.3 | # кв. 7 | # 2 | # 0.036 | # 0.099 | # 0.004 |
| # ул. Шахтерская д.3 | # кв. 8 | # 1 | # 0.012 | # 0.033 | # 0.001 |
| # ул. Шахтерская д.3 | # кв. 9 | # 2 | # 0.012 | # 0.033 | # 0.001 |
| # ул. Шахтерская д.3 | # кв. 10 |  | # 0.006 | # 0.017 | # 0.001 |
| # ул. Шахтерская д.3 | # кв. 11 |  | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 |
| # ул. Шахтерская д.3 | # кв. 12 | # 3 | # 0.202 | # 0.552 | # 0.023 |
| ул. Шахтерская д.7 | кв. 1 | 2 | 0.157 | 0.431 | 0.018 |
| # ул. Шахтерская д.7 | # кв. 2 | # 4 | # 0.048 | # 0.133 | # 0.006 |
| # ул. Шахтерская д.7 | # кв. 3 | # 3 | # 0.073 | # 0.199 | # 0.008 |
| # ул. Шахтерская д.7 | # кв. 4 |  | # 0.012 | # 0.033 | # 0.001 |
| # ул. Шахтерская д.7 | # кв. 5 | # 2 | # 0.060 | # 0.166 | # 0.007 |
| # ул. Шахтерская д.7 | # кв. 6 | # 5 | # 0.181 | # 0.497 | # 0.021 |
| # ул. Шахтерская д.7 | # кв. 8 | # 2 | # 0.240 | # 0.657 | # 0.027 |
| # ул. Шахтерская д.7 | # кв. 9 | # 1 | # 0.121 | # 0.331 | # 0.014 |
| # ул. Шахтерская д.7 | # кв. 10 | # 3 | # 0.060 | # 0.166 | # 0.007 |
| # ул. Шахтерская д.7 | # кв. 11 | # 4 | # 0.181 | # 0.497 | # 0.021 |
| # ул. Шахтерская д.7 | # кв. 12 |  | # 0.024 | # 0.066 | # 0.003 |
| # ул. Шахтерская д.7 | # кв. 4/1 |  | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 |
| ул. Шахтерская д.9 | кв. 1 | 2 | 0.060 | 0.166 | 0.007 |
| ул. Шахтерская д.9 | кв. 2 | 5 | 0.599 | 1.642 | 0.068 |
| # ул. Шахтерская д.9 | # кв. 3 |  | # 0.060 | # 0.166 | # 0.007 |
| # ул. Шахтерская д.9 | # кв. 4 | # 3 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 |
| # ул. Шахтерская д.9 | # кв. 5 | # 1 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 |
| # ул. Шахтерская д.9 | # кв. 6 | # 6 | # 0.060 | # 0.166 | # 0.007 |
| # ул. Шахтерская д.9 | # кв. 7 | # 3 | # 0.005 | # 0.014 | # 0.001 |
| # ул. Шахтерская д.9 | # кв. 8 | # 3 | # 0.036 | # 0.099 | # 0.004 |
| # ул. Шахтерская д.9 | # кв. 9 | # 1 | # 0.097 | # 0.265 | # 0.011 |
| # ул. Шахтерская д.9 | # кв. 10 |  | # 0.120 | # 0.328 | # 0.014 |
| # ул. Шахтерская д.9 | # кв. 11 | # 2 | # 0.036 | # 0.099 | # 0.004 |
| # ул. Шахтерская д.9 | # кв. 12 | # 5 | # 0.042 | # 0.116 | # 0.005 |
| # ул. Шахтерская д.9 | # кв. 13 | # 8 | # 0.169 | # 0.464 | # 0.019 |
| # ул. Шахтерская д.9 | # кв. 14 | # 1 | # 0.060 | # 0.166 | # 0.007 |
| Итого |  | 559 | 29.597 | 81.087 | 3.379 |

Таблица 1.5 –Расходы воды на население п. Юбилейный на нужды ХВС

| Адрес | Количество этажей/квартир | Количество проживающих, чел | Суммарный расход воды на нужы ХВС, тыс.куб.м/год | Суммарный расход воды на нужы ХВС, куб.м/сут | Суммарный расход воды на нужы ХВС, куб.м/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Юбилейный | Дом |  | 0.110 | 0.301 | 0.013 |
| п. Юбилейный | Дом |  | 0.110 | 0.301 | 0.013 |
| п. Юбилейный , ул. Молодежная , д.13 | Дом |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| п. Юбилейный , ул. Молодежная д. 18 | Дом |  | 0.066 | 0.181 | 0.008 |
| п. Юбилейный , ул. Молодежная д.1 | Дом | 3 | 0.022 | 0.060 | 0.003 |
| п. Юбилейный , ул. Молодежная д.11 | Дом |  | 0.066 | 0.181 | 0.008 |
| п. Юбилейный , ул. Молодежная д.16 | Дом |  | 0.218 | 0.597 | 0.025 |
| п. Юбилейный , ул. Молодежная д.19 | Дом | 2 | 0.049 | 0.136 | 0.006 |
| п. Юбилейный , ул. Молодежная д.2 | Дом |  | 0.220 | 0.603 | 0.025 |
| п. Юбилейный , ул. Молодежная д.37 | Дом |  | 0.110 | 0.301 | 0.013 |
| п. Юбилейный , ул. Молодежная д.4 | Дом | 1 | 0.110 | 0.301 | 0.013 |
| п. Юбилейный , ул. Молодежная д.6 | Дом | 3 | 0.312 | 0.854 | 0.036 |
| п. Юбилейный , ул. Молодежная д.9 | Дом | 3 | 0.330 | 0.904 | 0.038 |
| п. Юбилейный б/н | Дом |  | 0.066 | 0.181 | 0.008 |
| п. Юбилейный б/н | дом |  | 0.176 | 0.482 | 0.020 |
| п. Юбилейный участок б/н | Дом |  | 0.063 | 0.172 | 0.007 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.11 | кв. 1 | 4 | 0.872 | 2.389 | 0.100 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.11 | кв. 1 | 2 | 0.436 | 1.195 | 0.050 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.11 | кв. 2 | 2 | 0.436 | 1.195 | 0.050 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.11 | кв. 3 | 1 | 0.044 | 0.121 | 0.005 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.11 | кв. 4 | 2 | 0.279 | 0.763 | 0.032 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.11 | кв. 5 | 4 | 0.872 | 2.389 | 0.100 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.11 | кв. 6 |  | 0.044 | 0.119 | 0.005 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.11 | кв. 7 | 2 | 0.132 | 0.362 | 0.015 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.11 | кв. 8 |  | 0.218 | 0.597 | 0.025 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.11 | кв. 9 | 1 | 0.218 | 0.597 | 0.025 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.11 | кв. 10 |  | 0.218 | 0.597 | 0.025 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.11 | кв. 12 |  | 0.220 | 0.603 | 0.025 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.11 | кв. 13 | 2 | 0.220 | 0.603 | 0.025 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.11 | кв. 14 |  | 0.242 | 0.663 | 0.028 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.11 | кв. 15 | 2 | 0.088 | 0.241 | 0.010 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.11 | кв. 16 | 1 | 0.218 | 0.597 | 0.025 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.13 | кв. 1 | 3 | 0.654 | 1.792 | 0.075 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.13 | кв. 2 | 3 | 0.396 | 1.085 | 0.045 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.13 | кв. 3 | 2 | 0.436 | 1.195 | 0.050 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.13 | кв. 4 |  | 0.218 | 0.597 | 0.025 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.13 | кв. 5 |  | 0.218 | 0.597 | 0.025 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.13 | кв. 6 | 2 | 0.436 | 1.195 | 0.050 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.13 | кв. 7 | 2 | 0.436 | 1.195 | 0.050 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.13 | кв. 8 |  | 0.218 | 0.597 | 0.025 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.13 | кв. 9 | 4 | 0.033 | 0.090 | 0.004 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.13 | кв. 10 | 2 | 0.066 | 0.181 | 0.008 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.13 | кв. 11 | 1 | 0.218 | 0.597 | 0.025 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.13 | кв. 12 | 1 | 0.044 | 0.121 | 0.005 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.13 | кв. 13 | 2 | 0.088 | 0.241 | 0.010 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.13 | кв. 14 |  | 0.218 | 0.597 | 0.025 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.13 | кв. 15 |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.13 | кв. 16 | 2 | 0.220 | 0.603 | 0.025 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.13 | кв. 17 |  | 0.218 | 0.597 | 0.025 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.13 | кв. 18 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.13 | кв. 19 | 2 | 0.396 | 1.085 | 0.045 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.13 | кв. 20 | 2 | 0.066 | 0.181 | 0.008 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.13 | кв. 21 | 1 | 0.088 | 0.241 | 0.010 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.13 | кв. 22 | 2 | 0.044 | 0.121 | 0.005 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.13 | кв. 23 |  | 0.218 | 0.597 | 0.025 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.13 | кв. 24 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.13 | кв. 25 | 2 | 0.044 | 0.121 | 0.005 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.13 | кв. 26 | 3 | 0.278 | 0.761 | 0.032 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.13 | кв. 27 | 1 | 0.044 | 0.121 | 0.005 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.13 | кв. 28 | 2 | 0.436 | 1.195 | 0.050 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.13 | кв. 29 | 3 | 0.154 | 0.422 | 0.018 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.13 | кв. 30 | 3 | 0.403 | 1.105 | 0.046 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.13 | кв. 31 | 1 | 0.182 | 0.498 | 0.021 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.13 | кв. 32 | 2 | 0.264 | 0.723 | 0.030 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.13 | кв. 24 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 1 | 3 | 0.220 | 0.603 | 0.025 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 2 | 1 | 0.242 | 0.663 | 0.028 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 4 | 4 | 0.220 | 0.603 | 0.025 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 5 | 6 | 0.571 | 1.564 | 0.065 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 6 | 1 | 0.218 | 0.597 | 0.025 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 7 | 1 | 0.154 | 0.422 | 0.018 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 8 | 2 | 0.110 | 0.301 | 0.013 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 9 | 1 | 0.088 | 0.241 | 0.010 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 11 | 3 | 0.257 | 0.703 | 0.029 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 12 | 1 | 0.218 | 0.597 | 0.025 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 13 | 2 | 0.242 | 0.663 | 0.028 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 14 | 1 | 0.066 | 0.181 | 0.008 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 15 | 2 | 0.022 | 0.060 | 0.003 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 16 | 2 | 0.132 | 0.362 | 0.015 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 17 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 18 | 1 | 0.055 | 0.151 | 0.006 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 19 |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 20 | 2 | 0.330 | 0.904 | 0.038 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 21 | 2 | 0.132 | 0.362 | 0.015 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 22 | 2 | 0.436 | 1.195 | 0.050 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 23 | 2 | 0.022 | 0.060 | 0.003 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 24 | 2 | 0.066 | 0.181 | 0.008 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 25 | 1 | 1.938 | 5.309 | 0.221 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 26 | 4 | 0.044 | 0.121 | 0.005 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 27 | 1 | 0.022 | 0.060 | 0.003 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 28 | 3 | 0.545 | 1.493 | 0.062 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 29 | 4 | 0.158 | 0.434 | 0.018 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 30 | 4 | 0.374 | 1.025 | 0.043 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 31 | 1 | 0.002 | 0.005 | 0.000 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 32 | 4 | 0.099 | 0.271 | 0.011 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 33 | 8 | 0.286 | 0.783 | 0.033 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 34 | 5 | 0.061 | 0.166 | 0.007 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 35 | 3 | 0.220 | 0.603 | 0.025 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 36 | 2 | 0.594 | 1.627 | 0.068 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 37 | 5 | 0.037 | 0.100 | 0.004 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 38 | 3 | 0.330 | 0.904 | 0.038 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 39 |  | 0.066 | 0.181 | 0.008 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 40 | 2 | 0.088 | 0.241 | 0.010 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 41 | 3 | 0.264 | 0.723 | 0.030 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 42 |  | 0.110 | 0.301 | 0.013 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 43 | 1 | 0.176 | 0.482 | 0.020 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 44 | 1 | 0.218 | 0.597 | 0.025 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 45 | 2 | 0.198 | 0.542 | 0.023 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 46 | 4 | 0.170 | 0.466 | 0.019 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 47 | 7 | 0.660 | 1.808 | 0.075 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 48 | 2 | 0.330 | 0.904 | 0.038 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 49 | 4 | 0.440 | 1.205 | 0.050 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 50 | 3 | 0.066 | 0.181 | 0.008 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 51 | 3 | 0.110 | 0.301 | 0.013 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 53 | 1 | 0.044 | 0.121 | 0.005 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 54 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 55 | 2 | 0.110 | 0.301 | 0.013 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 56 | 2 | 0.015 | 0.040 | 0.002 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 57 |  | 0.022 | 0.060 | 0.003 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 58 | 1 | 0.182 | 0.498 | 0.021 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 59 |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 60 | 1 | 0.022 | 0.060 | 0.003 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 61 | 4 | 0.220 | 0.603 | 0.025 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 62 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 63 | 1 | 0.044 | 0.121 | 0.005 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 64 | 2 | 0.132 | 0.362 | 0.015 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 10 | 3 | 0.220 | 0.603 | 0.025 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.156 | Дом | 5 | 0.374 | 1.025 | 0.043 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.157 | Дом | 2 | 0.154 | 0.422 | 0.018 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.158 | Дом | 4 | 0.044 | 0.121 | 0.005 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.159 | Дом | 3 | 0.154 | 0.422 | 0.018 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.160 | Дом | 2 | 0.363 | 0.996 | 0.041 |
| п.Юбилейный, д.21 | кв. 1 | 2 | 0.436 | 1.195 | 0.050 |
| п.Юбилейный, д.21 | кв. 2 | 2 | 0.436 | 1.195 | 0.050 |
| п.Юбилейный, д.21 | кв. 3 | 5 | 0.044 | 0.121 | 0.005 |
| п.Юбилейный, д.21 | кв. 4 | 3 | 0.242 | 0.663 | 0.028 |
| п.Юбилейный, д.21 | кв. 5 | 4 | 0.727 | 1.991 | 0.083 |
| п.Юбилейный, д.21 | кв. 6 | 4 | 0.872 | 2.389 | 0.100 |
| п.Юбилейный, д.21 | кв. 7 | 2 | 0.308 | 0.844 | 0.035 |
| п.Юбилейный, д.21 | кв. 8 | 3 | 0.654 | 1.792 | 0.075 |
| п.Юбилейный, д.21 | кв. 9 | 3 | 0.654 | 1.792 | 0.075 |
| п.Юбилейный, д.21 | кв. 10 | 2 | 0.066 | 0.181 | 0.008 |
| п.Юбилейный, д.21 | кв. 11 | 4 | 0.110 | 0.301 | 0.013 |
| п.Юбилейный, д.21 | кв. 12 | 1 | 0.218 | 0.597 | 0.025 |
| п.Юбилейный, д.21 | кв. 13 | 1 | 0.044 | 0.121 | 0.005 |
| п.Юбилейный, д.21 | кв. 14 | 2 | 0.110 | 0.301 | 0.013 |
| п.Юбилейный, д.21 | кв. 15 | 4 | 0.044 | 0.121 | 0.005 |
| п.Юбилейный, д.21 | кв. 16 |  | 0.088 | 0.241 | 0.010 |
| п.Юбилейный, д.21 | кв. 17 | 4 | 0.117 | 0.321 | 0.013 |
| п.Юбилейный, д.21 | кв. 18 |  | 0.218 | 0.597 | 0.025 |
| п.Юбилейный, д.21 | кв. 19 | 5 | 1.090 | 2.987 | 0.124 |
| п.Юбилейный, д.21 | кв. 20 | 2 | 0.066 | 0.181 | 0.008 |
| п.Юбилейный, д.21 | кв. 21 | 2 | 0.154 | 0.422 | 0.018 |
| п.Юбилейный, д.21 | кв. 22 | 2 | 0.220 | 0.603 | 0.025 |
| п.Юбилейный, д.21 | кв. 23 | 2 | 0.286 | 0.783 | 0.033 |
| п.Юбилейный, д.21 | кв. 24 | 2 | 0.125 | 0.342 | 0.014 |
| п.Юбилейный, д.21 | кв. 25 | 5 | 0.176 | 0.482 | 0.020 |
| п.Юбилейный, д.21 | кв. 26 | 4 | 0.308 | 0.844 | 0.035 |
| п.Юбилейный, д.21 | кв. 27 | 2 | 0.436 | 1.195 | 0.050 |
| п.Юбилейный, д.21 | кв. 28 | 1 | 0.218 | 0.597 | 0.025 |
| п.Юбилейный, д.21 | кв. 29 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| п.Юбилейный, д.21 | кв. 30 | 2 | 0.363 | 0.996 | 0.041 |
| п.Юбилейный, д.21 | кв.31 |  | 0.218 | 0.597 | 0.025 |
| п.Юбилейный, д.21 | кв.32 | 6 | 0.411 | 1.125 | 0.047 |
| п.Юбилейный, д.21 | кв. 33 | 3 | 0.528 | 1.446 | 0.060 |
| п.Юбилейный, д.21 | кв. 34 | 1 | 0.218 | 0.597 | 0.025 |
| ул. Лесная д.1 | Дом |  | 0.110 | 0.301 | 0.013 |
| ул. Лесная д.1 Б | Дом | 3 | 0.037 | 0.100 | 0.004 |
| ул. Лесная д.4 | Дом |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Лесная д.9 | Дом | 1 | 0.206 | 0.566 | 0.024 |
| ул. Лесная д.Б/Н | Дом |  | 0.218 | 0.597 | 0.025 |
| Юбилейный д.11 | Дом | 5 | 0.308 | 0.844 | 0.035 |
| Юбилейный д.154 | Дом | 4 | 0.216 | 0.593 | 0.025 |
| Юбилейный д.2 | Дом | 3 | 0.264 | 0.723 | 0.030 |
| Юбилейный д.3 | Дом | 1 | 0.182 | 0.498 | 0.021 |
| Юбилейный д.6 | Дом | 1 | 0.132 | 0.362 | 0.015 |
| Юбилейный д.Б/Н | Дом |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Итого |  | 355 | 34.827 | 95.417 | 3.976 |

Таблица 1.6 –Расходы воды на население с. Селиваново на нужды ХВС

| Адрес | Количество этажей/квартир | Кол-во проживающих | Суммарный расход воды на нужы ХВС, тыс.куб.м/год | Суммарный расход воды на нужы ХВС, куб.м/сут | Суммарный расход воды на нужы ХВС, куб.м/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В. - Переволоки .д. 12а | Дом | 1 | 0.147 | 0.403 | 0.017 |
| В. - Переволоки д.11 | Дом |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| В. - Переволоки д.21 | Дом |  | 0.104 | 0.286 | 0.012 |
| В.- Переволоки д.4 А | Дом | 1 | 0.032 | 0.086 | 0.004 |
| В.-Переволоки д.14 | Дом | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| В.-Переволоки д.24 | Дом |  | 0.049 | 0.135 | 0.006 |
| В.-Переволоки д.4 | Дом |  | 0.049 | 0.135 | 0.006 |
| В.-Переволоки д.5А | Дом |  | 0.084 | 0.231 | 0.010 |
| В.-Переволоки д.Б/Н | Дом |  | 0.049 | 0.135 | 0.006 |
| д. В - Переволоки 18 | Дом |  | 0.042 | 0.115 | 0.005 |
| д. В-Переволки д.13 | Дом | 1 | 0.074 | 0.202 | 0.008 |
| д. В-Переволки д.20 | Дом | 1 | 0.116 | 0.317 | 0.013 |
| д. В-Переволки д.27 | Дом |  | 0.042 | 0.115 | 0.005 |
| д. В-Переволоки д.1 | Дом |  | 0.021 | 0.058 | 0.002 |
| д. В-Переволоки д.15 | Дом |  | 0.049 | 0.135 | 0.006 |
| д. В-Переволоки д.17 | Дом |  | 0.049 | 0.135 | 0.006 |
| д. В-Переволоки д.22 | Дом |  | 0.245 | 0.672 | 0.028 |
| д. В-Переволоки д.3 | Дом |  | 0.049 | 0.135 | 0.006 |
| д. В-Переволоки д.8 | Дом |  | 0.049 | 0.135 | 0.006 |
| д. В-Переволоки д.9 | Дом | 1 | 0.073 | 0.201 | 0.008 |
| д. В-Переволоки, д.26 | Дом |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| д.В-Переволоки ,д.16 | Дом |  | 0.028 | 0.077 | 0.003 |
| с. Селиваново ул. Советская д.6 | кв. 2 | 1 | 0.104 | 0.286 | 0.012 |
| с. Селиваново ул. Советская д.6 | кв. 1 | 2 | 0.053 | 0.144 | 0.006 |
| с. Селиваново, ул. Гагарина д.27 | кв. 1 | 1 | 0.151 | 0.413 | 0.017 |
| с. Селиваново, ул. Гагарина д.27 | кв. 2 | 4 | 0.137 | 0.375 | 0.016 |
| с. Селиваново, ул. Гагарина д.3 | кв.1 |  | 0.158 | 0.432 | 0.018 |
| с. Селиваново, ул. Гагарина д.3 | кв. 2 |  | 0.039 | 0.106 | 0.004 |
| с. Селиваново, ул. Гагарина д.41 | кв. 1 | 1 | 0.210 | 0.576 | 0.024 |
| с. Селиваново, ул. Гагарина д.41 | кв. 2 | 4 | 0.224 | 0.615 | 0.026 |
| с. Селиваново, ул. Гагарина д.55 | кв. 1 | 2 | 0.053 | 0.144 | 0.006 |
| с. Селиваново, ул. Гагарина д.55 | кв. 2 | 1 | 0.087 | 0.238 | 0.010 |
| с. Селиваново, ул. Гагарина д.57 | кв. 2 | 4 | 0.126 | 0.346 | 0.014 |
| с. Селиваново, ул. Гагарина д.57 | кв. 1 | 4 | 0.126 | 0.346 | 0.014 |
| с. Селиваново, ул. Лесная д.7 | кв. 1 | 2 | 0.209 | 0.571 | 0.024 |
| с. Селиваново, ул. Лесная д.8 | Дом | 2 | 0.063 | 0.173 | 0.007 |
| с. Селиваново, ул. Ломоносова д.2 | кв. 1 |  | 0.104 | 0.286 | 0.012 |
| с. Селиваново, ул. Ломоносова д.2 | кв. 2 | 4 | 0.032 | 0.086 | 0.004 |
| с. Селиваново, ул. Ломоносова д.2 | кв. 5 | 3 | 0.313 | 0.857 | 0.036 |
| с. Селиваново, ул. Ломоносова д.2 | кв. 4 |  | 0.104 | 0.286 | 0.012 |
| с. Селиваново, ул. Ломоносова д.2 | кв. 6 | 2 | 0.209 | 0.571 | 0.024 |
| с. Селиваново, ул. Ломоносова д.2 | кв. 7 | 3 | 0.664 | 1.819 | 0.076 |
| с. Селиваново, ул. Ломоносова д.2 | кв. 8 | 4 | 0.116 | 0.317 | 0.013 |
| с. Селиваново, ул. Ломоносова д.2 | кв. 3 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| с. Селиваново, ул. Ломоносова д.2-а | кв. 1 | 2 | 0.174 | 0.476 | 0.020 |
| с. Селиваново, ул. Ломоносова д.2-а | кв. 2 | 5 | 0.494 | 1.352 | 0.056 |
| с. Селиваново, ул. Ломоносова д.2-а | кв. 3 | 4 | 0.277 | 0.759 | 0.032 |
| с. Селиваново, ул. Ломоносова д.2-а | кв. 4 | 3 | 0.116 | 0.317 | 0.013 |
| с. Селиваново, ул. Ломоносова д.2-а | кв. 5 | 2 | 0.592 | 1.623 | 0.068 |
| с. Селиваново, ул. Ломоносова д.2-а | кв. 6 | 4 | 0.395 | 1.082 | 0.045 |
| с. Селиваново, ул. Ломоносова д.2-а | кв. 7 | 2 | 0.032 | 0.086 | 0.004 |
| с. Селиваново, ул. Ломоносова д.2-а | кв. 8 |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| с. Селиваново, ул. Мира д.1 | кв. 2 | 2 | 0.174 | 0.476 | 0.020 |
| с. Селиваново, ул. Мира д.1 | кв. 1 | 1 | 0.074 | 0.202 | 0.008 |
| с. Селиваново, ул. Победы д.9 | кв. 4 | 2 | 0.042 | 0.115 | 0.005 |
| с. Селиваново, ул. Победы д.9 | кв. 1 | 2 | 0.158 | 0.432 | 0.018 |
| с. Селиваново, ул. Победы д.9 | кв. 2 | 3 | 0.313 | 0.857 | 0.036 |
| с. Селиваново, ул. Победы д.9 | кв. 3 | 2 | 0.209 | 0.571 | 0.024 |
| с.Селиваново, ул. Гагарина д.10 | Дом |  | 0.032 | 0.086 | 0.004 |
| с.Селиваново, ул. Гагарина д.35 | кв. 1 | 3 | 0.261 | 0.714 | 0.030 |
| с.Селиваново, ул. Гагарина д.35 | кв. 2 | 1 | 0.087 | 0.238 | 0.010 |
| с.Селиваново, ул. Гагарина д.40 | Дом |  | 0.189 | 0.519 | 0.022 |
| с.Селиваново, ул. Гагарина, д.52 | кв. 1 | 1 | 0.095 | 0.259 | 0.011 |
| с.Селиваново, ул. Гагарина, д.52 | кв. 2 | 3 | 0.021 | 0.058 | 0.002 |
| с.Селиваново, ул. Советская, д.1 | кв. 1 | 4 | 0.316 | 0.865 | 0.036 |
| с.Селиваново, ул. Советская, д.1 | кв. 2 | 2 | 0.116 | 0.317 | 0.013 |
| с.Селиваново, ул. Советская, д.10 | кв. 2 | 4 | 0.053 | 0.144 | 0.006 |
| с.Селиваново, ул. Советская, д.10 | кв. 1 | 3 | 0.042 | 0.115 | 0.005 |
| с.Селиваново, ул. Советская, д.11 | кв. 1 | 1 | 0.025 | 0.067 | 0.003 |
| с.Селиваново, ул. Советская, д.11 | кв. 2 |  | 0.104 | 0.286 | 0.012 |
| с.Селиваново, ул. Советская, д.12 | кв. 1 | 1 | 0.053 | 0.144 | 0.006 |
| с.Селиваново, ул. Советская, д.12 | кв. 2 |  | 0.179 | 0.490 | 0.020 |
| с.Селиваново, ул. Советская, д.13 | кв. 1 | 1 | 0.095 | 0.259 | 0.011 |
| с.Селиваново, ул. Советская, д.13 | кв. 2 | 1 | 0.053 | 0.144 | 0.006 |
| с.Селиваново, ул. Советская, д.16 | кв. 1 |  | 0.099 | 0.270 | 0.011 |
| с.Селиваново, ул. Советская, д.16 | кв. 2 |  | 0.099 | 0.270 | 0.011 |
| с.Селиваново, ул. Советская, д.16 | кв. 6 | 1 | 0.099 | 0.270 | 0.011 |
| с.Селиваново, ул. Советская, д.16 | кв. 3 | 3 | 0.296 | 0.811 | 0.034 |
| с.Селиваново, ул. Советская, д.16 | кв. 4 | 4 | 0.395 | 1.082 | 0.045 |
| с.Селиваново, ул. Советская, д.16 | кв. 5 | 6 | 0.210 | 0.576 | 0.024 |
| с.Селиваново, ул. Советская, д.16 | кв. 7 | 3 | 0.296 | 0.811 | 0.034 |
| с.Селиваново, ул. Советская, д.16 | кв. 8 | 3 | 0.242 | 0.663 | 0.028 |
| с.Селиваново, ул. Советская, д.16 | кв. 9 | 3 | 0.296 | 0.811 | 0.034 |
| с.Селиваново, ул. Советская, д.16 | кв. 10 | 1 | 0.008 | 0.021 | 0.001 |
| с.Селиваново, ул. Советская, д.16 | кв. 11 | 3 | 0.296 | 0.811 | 0.034 |
| с.Селиваново, ул. Советская, д.16 | кв. 12 | 3 | 0.296 | 0.811 | 0.034 |
| с.Селиваново, ул. Советская, д.16 | кв. 13 | 2 | 0.197 | 0.541 | 0.023 |
| с.Селиваново, ул. Советская, д.16 | кв. 14 | 2 | 0.197 | 0.541 | 0.023 |
| с.Селиваново, ул. Советская, д.16 | кв. 16 | 1 | 0.021 | 0.058 | 0.002 |
| с.Селиваново, ул. Советская, д.2 | кв. 2 | 1 | 0.053 | 0.144 | 0.006 |
| с.Селиваново, ул. Советская, д.2 | кв. 1 | 2 | 0.174 | 0.476 | 0.020 |
| с.Селиваново, ул. Советская, д.3 | кв. 1 | 1 | 0.042 | 0.115 | 0.005 |
| с.Селиваново, ул. Советская, д.3 | кв. 2 | 2 | 0.074 | 0.202 | 0.008 |
| с.Селиваново, ул. Советская, д.4 | кв. 1 | 3 | 0.021 | 0.058 | 0.002 |
| с.Селиваново, ул. Советская, д.4 | кв. 2 |  | 0.168 | 0.461 | 0.019 |
| с.Селиваново, ул. Советская, д.5 | кв. 1 | 3 | 0.053 | 0.144 | 0.006 |
| с.Селиваново, ул. Советская, д.5 | кв. 2 | 2 | 0.032 | 0.086 | 0.004 |
| с.Селиваново, ул. Советская, д.7 | кв. 2 | 2 | 0.209 | 0.571 | 0.024 |
| с.Селиваново, ул. Советская, д.7 | кв. 1 | 1 | 0.104 | 0.286 | 0.012 |
| с.Селиваново, ул. Советская, д.8 | кв. 1 | 3 | 0.179 | 0.490 | 0.020 |
| с.Селиваново, ул. Советская, д.8 | кв. 2 | 6 | 0.273 | 0.749 | 0.031 |
| с.Селиваново, ул. Советская, д.9 | кв. 1 | 3 | 0.313 | 0.857 | 0.036 |
| с.Селиваново, ул. Советская, д.9 | кв. 2 | 2 | 0.053 | 0.144 | 0.006 |
| Селиваново д.Б/Н | Дом |  | 0.011 | 0.029 | 0.001 |
| Селиваново ул. Молодежная д.12 | Дом | 3 | 0.095 | 0.259 | 0.011 |
| село Селиваново,ул. Полевая, дом 11 | Дом | 4 | 0.105 | 0.288 | 0.012 |
| ул. Гагарина д. 20 | Дом |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Гагарина д.1 | Дом | 2 | 0.021 | 0.058 | 0.002 |
| ул. Гагарина д.11 | Дом |  | 0.104 | 0.286 | 0.012 |
| ул. Гагарина д.12 | Дом |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Гагарина д.14 | кв. 1 | 4 | 0.005 | 0.014 | 0.001 |
| ул. Гагарина д.14 кв 2 | кв. 2 |  | 0.087 | 0.238 | 0.010 |
| ул. Гагарина д.15 | кв. 1 | 4 | 0.063 | 0.173 | 0.007 |
| ул. Гагарина д.15 | кв. 2 | 3 | 0.137 | 0.375 | 0.016 |
| ул. Гагарина д.16 | Дом |  | 0.053 | 0.144 | 0.006 |
| ул. Гагарина д.17 | Дом | 1 | 0.104 | 0.286 | 0.012 |
| ул. Гагарина д.18 | Дом | 3 | 0.042 | 0.115 | 0.005 |
| ул. Гагарина д.1А | Дом | 1 | 0.099 | 0.270 | 0.011 |
| ул. Гагарина д.21 | Дом | 2 | 0.209 | 0.571 | 0.024 |
| ул. Гагарина д.22 | Дом |  | 0.018 | 0.048 | 0.002 |
| ул. Гагарина д.23 | кв. 1 | 1 | 0.063 | 0.173 | 0.007 |
| ул. Гагарина д.23 | кв. 2 | 1 | 0.004 | 0.010 | 0.000 |
| ул. Гагарина д.24 | Дом | 3 | 0.313 | 0.857 | 0.036 |
| ул. Гагарина д.25 | кв. 1 | 1 | 0.032 | 0.086 | 0.004 |
| ул. Гагарина д.25 | кв. 2 | 2 | 0.209 | 0.571 | 0.024 |
| ул. Гагарина д.28 | кв. 2 | 3 | 0.053 | 0.144 | 0.006 |
| ул. Гагарина д.28 | кв. 1 |  | 0.077 | 0.211 | 0.009 |
| ул. Гагарина д.29 | Дом | 1 | 0.104 | 0.286 | 0.012 |
| ул. Гагарина д.30 | кв. 2 | 3 | 0.021 | 0.058 | 0.002 |
| ул. Гагарина д.30 | кв. 1 |  | 0.104 | 0.286 | 0.012 |
| ул. Гагарина д.31 | кв. 1 |  | 0.011 | 0.029 | 0.001 |
| ул. Гагарина д.31 | кв. 2 | 1 | 0.074 | 0.202 | 0.008 |
| ул. Гагарина д.32 | кв. 1 | 1 | 0.053 | 0.144 | 0.006 |
| ул. Гагарина д.32 | кв. 2 | 2 | 0.057 | 0.156 | 0.006 |
| ул. Гагарина д.33 | кв. 2 | 2 | 0.209 | 0.571 | 0.024 |
| ул. Гагарина д.33 | кв. 1 | 3 | 0.053 | 0.144 | 0.006 |
| ул. Гагарина д.34 | кв. 1 | 1 | 0.063 | 0.173 | 0.007 |
| ул. Гагарина д.34 | кв. 2 | 1 | 0.105 | 0.288 | 0.012 |
| ул. Гагарина д.36 | Дом | 1 | 0.042 | 0.115 | 0.005 |
| ул. Гагарина д.37 | кв. 2 | 6 | 0.105 | 0.288 | 0.012 |
| ул. Гагарина д.37 | кв. 1 | 2 | 0.273 | 0.749 | 0.031 |
| ул. Гагарина д.38 | кв. 1 | 1 | 0.104 | 0.286 | 0.012 |
| ул. Гагарина д.38 | кв. 2 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Гагарина д.39 | кв. 1 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Гагарина д.39 | кв. 2 | 4 | 0.417 | 1.143 | 0.048 |
| ул. Гагарина д.4 | Дом | 1 | 0.063 | 0.173 | 0.007 |
| ул. Гагарина д.42 | Дом | 1 | 0.104 | 0.286 | 0.012 |
| ул. Гагарина д.43 | кв. 1 |  | 0.104 | 0.286 | 0.012 |
| ул. Гагарина д.43 | кв. 2 |  | 0.017 | 0.046 | 0.002 |
| ул. Гагарина д.44 | кв. 1 | 4 | 0.598 | 1.638 | 0.068 |
| ул. Гагарина д.44 | кв. 2 | 2 | 0.032 | 0.086 | 0.004 |
| ул. Гагарина д.45 | кв. 2 | 6 | 0.521 | 1.428 | 0.060 |
| ул. Гагарина д.45 | кв. 1 |  | 0.004 | 0.012 | 0.000 |
| ул. Гагарина д.46 | кв. 1 | 2 | 0.158 | 0.432 | 0.018 |
| ул. Гагарина д.46 | кв.2 | 3 | 0.102 | 0.279 | 0.012 |
| ул. Гагарина д.48 | Дом | 3 | 0.011 | 0.029 | 0.001 |
| ул. Гагарина д.49 | Дом | 2 | 0.209 | 0.571 | 0.024 |
| ул. Гагарина д.5 | Дом | 1 | 0.039 | 0.106 | 0.004 |
| ул. Гагарина д.50 | кв. 1 |  | 0.074 | 0.202 | 0.008 |
| ул. Гагарина д.50 | кв. 2 | 6 | 0.166 | 0.454 | 0.019 |
| ул. Гагарина д.51 | Дом | 3 | 0.313 | 0.857 | 0.036 |
| ул. Гагарина д.53 | Дом |  | 0.063 | 0.172 | 0.007 |
| ул. Гагарина д.54 | кв. 1 | 3 | 0.313 | 0.857 | 0.036 |
| ул. Гагарина д.54 | кв. 2 |  | 0.035 | 0.096 | 0.004 |
| ул. Гагарина д.56 | Дом | 2 | 0.174 | 0.476 | 0.020 |
| ул. Гагарина д.58 А | Дом | 3 | 0.313 | 0.857 | 0.036 |
| ул. Гагарина д.59 | кв. 1 | 1 | 0.104 | 0.286 | 0.012 |
| ул. Гагарина д.59 | кв. 2 | 1 | 0.053 | 0.144 | 0.006 |
| ул. Гагарина д.6 | Дом | 1 | 0.032 | 0.086 | 0.004 |
| ул. Гагарина д.7 | Дом | 4 | 0.042 | 0.115 | 0.005 |
| ул. Гагарина д.8 | Дом | 1 | 0.105 | 0.288 | 0.012 |
| ул. Гагарина д.9 | Дом |  | 0.011 | 0.029 | 0.001 |
| ул. Лесная д.1 | кв. 2 | 1 | 0.087 | 0.238 | 0.010 |
| ул. Лесная д.1 | кв. 1 | 1 | 0.104 | 0.286 | 0.012 |
| ул. Лесная д.10 | кв. 1 |  | 0.104 | 0.286 | 0.012 |
| ул. Лесная д.10 | кв. 2 | 2 | 0.021 | 0.058 | 0.002 |
| ул. Лесная д.11 | кв. 1 | 2 | 0.209 | 0.571 | 0.024 |
| ул. Лесная д.11 | кв. 2 | 1 | 0.035 | 0.096 | 0.004 |
| ул. Лесная д.12 | кв. 1 | 2 | 0.032 | 0.086 | 0.004 |
| ул. Лесная д.12 | кв. 2 | 3 | 0.011 | 0.029 | 0.001 |
| ул. Лесная д.13 | кв. 2 | 2 | 0.063 | 0.173 | 0.007 |
| ул. Лесная д.13 | кв. 1 | 4 | 0.147 | 0.403 | 0.017 |
| ул. Лесная д.2 | кв. 1 |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Лесная д.2 | кв. 2 | 1 | 0.021 | 0.058 | 0.002 |
| ул. Лесная д.3 | кв. 1 | 2 | 0.105 | 0.288 | 0.012 |
| ул. Лесная д.3 | кв. 2 | 2 | 0.042 | 0.115 | 0.005 |
| ул. Лесная д.4 | кв. 1 | 5 | 0.521 | 1.428 | 0.060 |
| ул. Лесная д.4 | кв. 2 | 1 | 0.104 | 0.286 | 0.012 |
| ул. Лесная д.5 | кв. 2 | 3 | 0.067 | 0.183 | 0.008 |
| ул. Лесная д.5 | кв. 1 | 6 | 0.210 | 0.576 | 0.024 |
| ул. Лесная д.6 | кв. 2 | 1 | 0.104 | 0.286 | 0.012 |
| ул. Лесная д.6 | кв. 1 | 1 | 0.009 | 0.025 | 0.001 |
| ул. Лесная д.9 | кв. 1 | 2 | 0.174 | 0.476 | 0.020 |
| ул. Лесная д.9 | кв. 2 | 5 | 0.074 | 0.202 | 0.008 |
| ул. Луговая д.1 | кв. 1 | 1 | 0.099 | 0.270 | 0.011 |
| ул. Луговая д.1 | кв. 2 | 2 | 0.095 | 0.259 | 0.011 |
| ул. Луговая д.2 | кв. 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Луговая д.2 | кв. 2 | 2 | 0.013 | 0.036 | 0.002 |
| ул. Луговая д.3 | кв. 2 | 2 | 0.053 | 0.144 | 0.006 |
| ул. Луговая д.3 | кв. 1 | 1 | 0.104 | 0.286 | 0.012 |
| ул. Луговая д.4 | кв. 1 | 2 | 0.084 | 0.231 | 0.010 |
| ул. Луговая д.4 | кв. 2 | 2 | 0.116 | 0.317 | 0.013 |
| ул. Луговая д.5 | Дом | 2 | 0.053 | 0.144 | 0.006 |
| ул. Мира д.10 | кв. 2 | 4 | 0.042 | 0.115 | 0.005 |
| ул. Мира д.10 | кв. 1 |  | 0.104 | 0.286 | 0.012 |
| ул. Мира д.11 | кв. 1 | 2 | 0.063 | 0.173 | 0.007 |
| ул. Мира д.11 | кв. 2 | 3 | 0.313 | 0.857 | 0.036 |
| ул. Мира д.12 | кв. 1 | 2 | 0.042 | 0.115 | 0.005 |
| ул. Мира д.12 | кв. 2 | 2 | 0.210 | 0.576 | 0.024 |
| ул. Мира д.2 | кв. 1 | 3 | 0.105 | 0.288 | 0.012 |
| ул. Мира д.2 | кв. 2 | 1 | 0.104 | 0.286 | 0.012 |
| ул. Мира д.3 | кв. 1 | 2 | 0.063 | 0.173 | 0.007 |
| ул. Мира д.3 | кв. 2 | 1 | 0.007 | 0.019 | 0.001 |
| ул. Мира д.4 | кв. 1 | 3 | 0.032 | 0.086 | 0.004 |
| ул. Мира д.4 | кв. 2 | 1 | 0.104 | 0.286 | 0.012 |
| ул. Мира д.5 | кв. 1 | 3 | 0.137 | 0.375 | 0.016 |
| ул. Мира д.5 | кв. 2 | 2 | 0.015 | 0.041 | 0.002 |
| ул. Мира д.6 | кв. 1 | 7 | 0.116 | 0.317 | 0.013 |
| ул. Мира д.6 | кв. 2 | 5 | 0.434 | 1.190 | 0.050 |
| ул. Мира д.7 | кв. 1 | 3 | 0.313 | 0.857 | 0.036 |
| ул. Мира д.7 | кв. 2 | 1 | 0.053 | 0.144 | 0.006 |
| ул. Мира д.8 | кв. 1 | 1 | 0.104 | 0.286 | 0.012 |
| ул. Мира д.8 | кв. 2 | 1 | 0.116 | 0.317 | 0.013 |
| ул. Мира д.9 | кв. 1 | 5 | 0.083 | 0.227 | 0.009 |
| ул. Мира д.9 | кв. 2 | 3 | 0.228 | 0.625 | 0.026 |
| ул. Мичурина дом 2 | кв. 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Мичурина дом 2 | кв. 2 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Мичурина дом 3 | кв. 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Мичурина дом 3 | кв. 2 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Мичурина дом 4 | кв. 2 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Молодежная д. 24 | Дом |  | 0.094 | 0.257 | 0.011 |
| ул. Молодежная д.1 | кв. 1 | 1 | 0.095 | 0.259 | 0.011 |
| ул. Молодежная д.1 | кв. 2 | 6 | 0.042 | 0.115 | 0.005 |
| ул. Молодежная д.10 | Дом | 5 | 0.042 | 0.115 | 0.005 |
| ул. Молодежная д.11 | Дом | 2 | 0.209 | 0.571 | 0.024 |
| ул. Молодежная д.13 | Дом | 4 | 0.158 | 0.432 | 0.018 |
| ул. Молодежная д.14 | Дом | 2 | 0.158 | 0.432 | 0.018 |
| ул. Молодежная д.15 | Дом | 2 | 0.053 | 0.144 | 0.006 |
| ул. Молодежная д.16 | кв. 0 | 2 | 0.091 | 0.250 | 0.010 |
| ул. Молодежная д.17 | Дом | 1 | 0.104 | 0.286 | 0.012 |
| ул. Молодежная д.18 | кв. 2 | 1 | 0.104 | 0.286 | 0.012 |
| ул. Молодежная д.18 | кв. 1 | 2 | 0.158 | 0.432 | 0.018 |
| ул. Молодежная д.19 | Дом | 1 | 0.018 | 0.048 | 0.002 |
| ул. Молодежная д.2 | кв. 1 | 5 | 0.147 | 0.403 | 0.017 |
| ул. Молодежная д.2 | кв. 2 | 2 | 0.095 | 0.259 | 0.011 |
| ул. Молодежная д.20 | Дом | 1 | 0.087 | 0.238 | 0.010 |
| ул. Молодежная д.22 | Дом | 3 | 0.105 | 0.288 | 0.012 |
| ул. Молодежная д.3 | кв. 2 | 5 | 0.434 | 1.190 | 0.050 |
| ул. Молодежная д.3 | кв. 1 | 6 | 0.140 | 0.384 | 0.016 |
| ул. Молодежная д.4 | кв. 1 | 5 | 0.168 | 0.461 | 0.019 |
| ул. Молодежная д.4 | кв. 2 | 1 | 0.104 | 0.286 | 0.012 |
| ул. Молодежная д.5 | кв. 1 | 2 | 0.209 | 0.571 | 0.024 |
| ул. Молодежная д.5 | кв. 2 | 2 | 0.209 | 0.571 | 0.024 |
| ул. Молодежная д.6 | кв. 1 | 1 | 0.104 | 0.286 | 0.012 |
| ул. Молодежная д.6 | кв. 2 | 1 | 0.104 | 0.286 | 0.012 |
| ул. Молодежная д.7 | кв. 2 | 2 | 0.150 | 0.410 | 0.017 |
| ул. Молодежная д.7 | кв. 1 |  | 0.126 | 0.346 | 0.014 |
| ул. Молодежная д.8 | кв. 3 |  | 0.104 | 0.286 | 0.012 |
| ул. Молодежная д.8 | кв. 1 | 6 | 0.521 | 1.428 | 0.060 |
| ул. Молодежная д.8 | кв. 2 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Молодежная д.9 | кв. 2 | 3 | 0.042 | 0.115 | 0.005 |
| ул. Молодежная д.9 | кв. 1 | 3 | 0.313 | 0.857 | 0.036 |
| ул. Набережная д.11 | Дом | 1 | 0.025 | 0.067 | 0.003 |
| ул. Набережная д.12 | кв. 0 |  | 0.049 | 0.135 | 0.006 |
| ул. Набережная д.13 | Дом |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Набережная д.14 | Дом | 1 | 0.040 | 0.110 | 0.005 |
| ул. Набережная д.16 | Дом |  | 0.039 | 0.106 | 0.004 |
| ул. Набережная д.17 | кв. 2 | 1 | 0.046 | 0.125 | 0.005 |
| ул. Набережная д.18 | Дом | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Набережная д.2 | Дом |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Набережная д.20 | Дом | 3 | 0.053 | 0.144 | 0.006 |
| ул. Набережная д.21 | Дом |  | 0.104 | 0.286 | 0.012 |
| ул. Набережная д.22 | 2 Кв | 1 | 0.104 | 0.286 | 0.012 |
| ул. Набережная д.22 | 1 Кв |  | 0.049 | 0.135 | 0.006 |
| ул. Набережная д.23 | Дом | 1 | 0.049 | 0.135 | 0.006 |
| ул. Набережная д.25 | кв. 2 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Набережная д.25 | кв. 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Набережная д.29 | Дом | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Набережная д.40 | Дом | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Набережная д.5 | Дом | 1 | 0.049 | 0.135 | 0.006 |
| ул. Набережная д.6 | Дом | 1 | 0.049 | 0.135 | 0.006 |
| ул. Набережная д.7 | Дом |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Победы д. 19 | Дом | 1 | 0.615 | 1.686 | 0.070 |
| ул. Победы д.1 | кв. 2 | 3 | 0.042 | 0.115 | 0.005 |
| ул. Победы д.1 | кв. 3 | 5 | 0.579 | 1.585 | 0.066 |
| ул. Победы д.1 | кв. 1 | 4 | 0.417 | 1.143 | 0.048 |
| ул. Победы д.1 | кв. 4 | 2 | 0.105 | 0.288 | 0.012 |
| ул. Победы д.10 | кв. 2 | 2 | 0.209 | 0.571 | 0.024 |
| ул. Победы д.10 | кв. 3 | 4 | 0.200 | 0.548 | 0.023 |
| ул. Победы д.10 | кв. 1 | 2 | 0.042 | 0.115 | 0.005 |
| ул. Победы д.10 | кв. 4 | 3 | 0.313 | 0.857 | 0.036 |
| ул. Победы д.11 | кв. 2 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Победы д.11 | кв. 3 | 4 | 0.095 | 0.259 | 0.011 |
| ул. Победы д.11 | кв. 4 | 1 | 0.237 | 0.648 | 0.027 |
| ул. Победы д.11 | кв. 1 | 2 | 0.063 | 0.173 | 0.007 |
| ул. Победы д.12 | кв. 1 | 2 | 0.210 | 0.576 | 0.024 |
| ул. Победы д.12 | кв. 3 | 4 | 0.074 | 0.202 | 0.008 |
| ул. Победы д.12 | кв. 4 | 5 | 0.273 | 0.749 | 0.031 |
| ул. Победы д.12 | кв. 2 | 5 | 0.126 | 0.346 | 0.014 |
| ул. Победы д.13 | кв. 1 | 3 | 0.084 | 0.231 | 0.010 |
| ул. Победы д.13 | кв. 3 | 6 | 0.042 | 0.115 | 0.005 |
| ул. Победы д.13 | кв. 4 | 5 | 0.521 | 1.428 | 0.060 |
| ул. Победы д.13 | кв. 2 | 4 | 0.095 | 0.259 | 0.011 |
| ул. Победы д.14 | кв. 1 | 3 | 0.421 | 1.153 | 0.048 |
| ул. Победы д.14 | кв. 2 | 1 | 0.084 | 0.231 | 0.010 |
| ул. Победы д.15 | кв. 1 | 6 | 0.063 | 0.173 | 0.007 |
| ул. Победы д.15 | кв. 2 | 5 | 0.105 | 0.288 | 0.012 |
| ул. Победы д.15 | кв. 3 | 2 | 0.084 | 0.231 | 0.010 |
| ул. Победы д.15 | кв. 4 | 2 | 0.074 | 0.202 | 0.008 |
| ул. Победы д.2 | кв. 2 | 1 | 0.053 | 0.144 | 0.006 |
| ул. Победы д.2 | кв. 1 | 2 | 0.209 | 0.571 | 0.024 |
| ул. Победы д.3 | кв. 1 | 3 | 0.168 | 0.461 | 0.019 |
| ул. Победы д.3 | кв. 2 | 2 | 0.209 | 0.571 | 0.024 |
| ул. Победы д.4 | кв. 2 | 3 | 0.126 | 0.346 | 0.014 |
| ул. Победы д.4 | кв. 1 | 5 | 0.137 | 0.375 | 0.016 |
| ул. Победы д.5 | кв. 1 | 4 | 0.263 | 0.720 | 0.030 |
| ул. Победы д.5 | кв. 2 | 2 | 0.209 | 0.571 | 0.024 |
| ул. Победы д.6 | кв. 2 | 2 | 0.084 | 0.231 | 0.010 |
| ул. Победы д.6 | кв. 1 |  | 0.104 | 0.286 | 0.012 |
| ул. Победы д.7 | кв. 2 | 3 | 0.313 | 0.857 | 0.036 |
| ул. Победы д.7 | кв. 1 |  | 0.021 | 0.058 | 0.002 |
| ул. Победы д.8 | кв. 2 | 1 | 0.021 | 0.058 | 0.002 |
| ул. Победы д.8 | кв. 3 | 1 | 0.039 | 0.106 | 0.004 |
| ул. Победы д.8 | кв. 1 |  | 0.052 | 0.144 | 0.006 |
| ул. Победы д.8 | кв. 4 | 4 | 0.095 | 0.259 | 0.011 |
| ул. Полевая д.1 | Дом | 4 | 0.021 | 0.058 | 0.002 |
| ул. Полевая д.10 | кв. 2 | 3 | 0.016 | 0.043 | 0.002 |
| ул. Полевая д.10 | кв. 1 | 5 | 0.084 | 0.231 | 0.010 |
| ул. Полевая д.2 | кв. 1 | 3 | 0.261 | 0.714 | 0.030 |
| ул. Полевая д.2 | кв. 2 | 3 | 0.105 | 0.288 | 0.012 |
| ул. Полевая д.3 | кв. 1 | 2 | 0.118 | 0.324 | 0.014 |
| ул. Полевая д.3 | кв. 2 | 1 | 0.104 | 0.286 | 0.012 |
| ул. Полевая д.4 | кв. 1 | 2 | 0.098 | 0.269 | 0.011 |
| ул. Полевая д.4 | кв. 2 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Полевая д.5 | кв. 1 | 6 | 0.158 | 0.432 | 0.018 |
| ул. Полевая д.5 | кв. 2 |  | 0.095 | 0.259 | 0.011 |
| ул. Полевая д.6 | кв. 1 | 3 | 0.095 | 0.259 | 0.011 |
| ул. Полевая д.6 | кв. 2 | 2 | 0.032 | 0.086 | 0.004 |
| ул. Полевая д.7 | кв. 1 | 8 | 0.147 | 0.403 | 0.017 |
| ул. Полевая д.7 | кв. 2 | 2 | 0.032 | 0.086 | 0.004 |
| ул. Полевая д.8 | кв. 2 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Полевая д.8 | кв.1 | 1 | 0.074 | 0.202 | 0.008 |
| ул. Полевая д.9 | кв. 1 | 4 | 0.137 | 0.375 | 0.016 |
| ул. Полевая д.9 | кв. 2 | 4 | 0.417 | 1.143 | 0.048 |
| ул. Пушкина д.1 | кв. 1 | 7 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Пушкина д.10 | Дом | 4 | 0.137 | 0.375 | 0.016 |
| ул. Пушкина д.11 | Дом |  | 0.074 | 0.202 | 0.008 |
| ул. Пушкина д.12 | Дом | 1 | 0.063 | 0.173 | 0.007 |
| ул. Пушкина д.13 | кв. 2 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Пушкина д.13 | кв. 1 |  | 0.084 | 0.231 | 0.010 |
| ул. Пушкина д.14 | кв. 1 | 2 | 0.074 | 0.202 | 0.008 |
| ул. Пушкина д.14 | кв. 2 | 3 | 0.063 | 0.173 | 0.007 |
| ул. Пушкина д.15 | Дом | 1 | 0.011 | 0.029 | 0.001 |
| ул. Пушкина д.16 | Дом |  | 0.063 | 0.173 | 0.007 |
| ул. Пушкина д.17 | Дом | 2 | 0.074 | 0.202 | 0.008 |
| ул. Пушкина д.19 | Дом |  | 0.018 | 0.048 | 0.002 |
| ул. Пушкина д.21 | кв. 1 | 1 | 0.014 | 0.039 | 0.002 |
| ул. Пушкина д.21 | кв. 2 | 1 | 0.116 | 0.317 | 0.013 |
| ул. Пушкина д.22 | Дом |  | 0.104 | 0.286 | 0.012 |
| ул. Пушкина д.23 | Дом | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Пушкина д.24 | кв. 1 | 2 | 0.033 | 0.090 | 0.004 |
| ул. Пушкина д.24 | кв.2 | 2 | 0.116 | 0.317 | 0.013 |
| ул. Пушкина д.25 | кв. 2 | 2 | 0.209 | 0.571 | 0.024 |
| ул. Пушкина д.25 | кв. 1 | 4 | 0.056 | 0.154 | 0.006 |
| ул. Пушкина д.4 | Дом |  | 0.158 | 0.432 | 0.018 |
| ул. Пушкина д.7 | Дом |  | 0.104 | 0.286 | 0.012 |
| ул. Пушкина д.8 | кв. 2 | 3 | 0.053 | 0.144 | 0.006 |
| ул. Пушкина д.8 | кв. 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Пушкина д.9 | кв. 2 | 1 | 0.105 | 0.288 | 0.012 |
| ул. Пушкина д.9 | кв. 1 | 1 | 0.104 | 0.286 | 0.012 |
| ул. Рябиновая | Дом |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Садовая д. 2 | 2 Кв | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Садовая д. 2 | 9 Кв | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Садовая д. 2 | 10 Кв | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Садовая д. 2 | 11 Кв | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Садовая д. 2 | 13 Кв | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Садовая д. 2 | 16 Кв | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Садовая д. 2 | 19 Кв | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Садовая д. 2 | 20 Кв | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Садовая д. 2 | 21 Кв | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Садовая д. 2 | 23 Кв | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Садовая д. 4 | 2 Кв | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Садовая д. 4 | 4 Кв | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Садовая д. 4 | 7 Кв | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Садовая д. 8 | 1 Кв | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Стадионная д. 3 | 23 Кв | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Стадионная д. 3 | 21 Кв | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Стадионная д. 3 | 18 Кв | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Стадионная д. 3 | 15 Кв | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Стадионная д. 3 | 14 Кв | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Стадионная д. 3 | 10 Кв | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Стадионная д. 3 | 8 Кв | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Стадионная д. 3 | 6 Кв | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Стадионная д. 3 | 5 Кв | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Стадионная д. 3 | 3 Кв | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Итого |  | 798 | 43.534 | 119.272 | 4.970 |

Таблица 1.7 –Расходы воды на население п. Ясная Поляна на нужды ХВС

| Адрес | Количество этажей/квартир | Кол-во проживающих, чел | Суммарный расход воды на нужы ХВС, тыс.куб.м/год | Суммарный расход воды на нужы ХВС, куб.м/сут | Суммарный расход воды на нужы ХВС, куб.м/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| без улицы д.155 | кв. 0 |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| д. Ясная Поляна , ул. Школьная д.14 | кв. 1 | 5 | 0.379 | 1.039 | 0.043 |
| д. Ясная Поляна , ул. Школьная д.14 | кв. 2 | 1 | 0.126 | 0.346 | 0.014 |
| д. Ясная Поляна , ул. Школьная д.14 | кв. 3 | 1 | 0.119 | 0.325 | 0.014 |
| д. Ясная Поляна , ул. Школьная д.19 | кв. 1 | 1 | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д. Ясная Поляна , ул. Школьная д.19 | кв. 2 |  | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д. Ясная Поляна , ул. Школьная д.19 | кв. 3 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| д. Ясная Поляна , ул. Школьная д.19 | кв. 5 | 3 | 0.356 | 0.975 | 0.041 |
| д. Ясная Поляна , ул. Школьная д.19 | кв. 10 | 1 | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д. Ясная Поляна , ул. Школьная д.19 | кв. 7 | 4 | 0.090 | 0.246 | 0.010 |
| д. Ясная Поляна , ул. Школьная д.19 | кв. 8 | 1 | 0.038 | 0.104 | 0.004 |
| д. Ясная Поляна , ул. Школьная д.19 | кв. 6 | 2 | 0.126 | 0.346 | 0.014 |
| д. Ясная Поляна , ул. Школьная д.19 | кв. 15 | 2 | 0.250 | 0.686 | 0.029 |
| д. Ясная Поляна , ул. Школьная д.19 | кв. 9 | 2 | 0.072 | 0.197 | 0.008 |
| д. Ясная Поляна , ул. Школьная д.19 | кв. 16 |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| д. Ясная Поляна , ул. Школьная д.19 | кв. 12 |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| д. Ясная Поляна , ул. Школьная д.19 | кв. 14 |  | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д. Ясная Поляна , ул. Школьная д.19 | кв. 13 | 1 | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д. Ясная Поляна , ул. Школьная д.2 | кв. 1 | 3 | 0.101 | 0.277 | 0.012 |
| д. Ясная Поляна , ул. Школьная д.2 | кв. 2 | 3 | 0.376 | 1.029 | 0.043 |
| д. Ясная Поляна , ул. Школьная д.3 | кв. 1 | 1 | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д. Ясная Поляна , ул. Школьная д.3 | кв. 2 | 4 | 0.531 | 1.454 | 0.061 |
| д. Ясная Поляна , ул. Школьная д.5 | кв. 1 | 2 | 0.250 | 0.686 | 0.029 |
| д. Ясная Поляна , ул. Школьная д.5 | кв. 2 | 4 | 0.501 | 1.373 | 0.057 |
| д. Ясная Поляна , ул. Школьная д.7 | Дом | 4 | 0.501 | 1.373 | 0.057 |
| д. Ясная Поляна , ул.Больничная д.11 | Дом | 1 | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д. Ясная Поляна , ул.Больничная д.2 | Дом | 3 | 0.013 | 0.035 | 0.001 |
| д. Ясная Поляна ,ул. Школьная д.1 | кв. 1 |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| д. Ясная Поляна ,ул. Школьная д.1 | кв. 1 |  | 0.119 | 0.325 | 0.014 |
| д. Ясная Поляна ,ул. Школьная д.1 | кв. 2 | 2 | 0.126 | 0.346 | 0.014 |
| д. Ясная Поляна ,ул. Школьная д.1 | кв. 3 |  | 0.119 | 0.325 | 0.014 |
| д. Ясная Поляна ,ул. Школьная д.1 | кв. 4 | 3 | 0.042 | 0.115 | 0.005 |
| д. Ясная Поляна ,ул. Школьная д.1 | кв. 5 |  | 0.119 | 0.325 | 0.014 |
| д. Ясная Поляна ,ул. Школьная д.1 | кв. 6 | 1 | 0.025 | 0.069 | 0.003 |
| д. Ясная Поляна ,ул. Школьная д.16 | кв. 1 | 1 | 0.076 | 0.208 | 0.009 |
| д. Ясная Поляна ,ул. Школьная д.16 | кв. 2 | 2 | 0.126 | 0.346 | 0.014 |
| д. Ясная Поляна 120-а | Дом |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| д. Ясная Поляна д. 126 | 3 Кв |  | 0.227 | 0.623 | 0.026 |
| д. Ясная Поляна д. 128 | дом |  | 0.032 | 0.087 | 0.004 |
| д. Ясная Поляна д. 47 | Дом | 1 | 0.152 | 0.415 | 0.017 |
| д. Ясная Поляна д. 52 | Дом | 2 | 0.250 | 0.686 | 0.029 |
| д. Ясная Поляна д. 73 | Дом |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| д. Ясная Поляна д.24 | Дом |  | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д. Ясная Поляна, без улицы, дом 59а | Дом |  | 0.119 | 0.325 | 0.014 |
| д. Ясная Поляна, ул.Больничная д.4 | кв. 1 |  | 0.189 | 0.519 | 0.022 |
| д. Ясная Поляна, ул.Больничная д.4 | кв. 2 | 1 | 0.104 | 0.286 | 0.012 |
| д. Ясная Поляна, ул.Больничная д.4 | кв. 3 |  | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д. Ясная Поляна, ул.Больничная д.4 | кв. 4 | 5 | 0.177 | 0.485 | 0.020 |
| д. Ясная Поляна, ул.Больничная д.7 | кв. 1 | 2 | 0.250 | 0.686 | 0.029 |
| д. Ясная Поляна, ул.Больничная д.7 | кв. 2 | 6 | 0.051 | 0.138 | 0.006 |
| д. Ясная Поляна, ул.Больничная д.7 | кв. 3 |  | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д. Ясная Поляна, ул.Больничная д.7 | кв. 4 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| д. Ясная Поляна, ул.Больничная д.7 | кв. 5 | 2 | 0.076 | 0.208 | 0.009 |
| д. Ясная Поляна, ул.Больничная д.7 | кв. 6 | 1 | 0.063 | 0.173 | 0.007 |
| д. Ясная Поляна, ул.Больничная д.7 | кв. 7 |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| д. Ясная Поляна, ул.Больничная д.7 | кв. 8 | 3 | 0.114 | 0.312 | 0.013 |
| д. Ясная Поляна, ул.Больничная д.7 | кв. 9 | 3 | 0.253 | 0.692 | 0.029 |
| д. Ясная Поляна, ул.Больничная д.7 | кв. 10 |  | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д. Ясная Поляна, ул.Больничная д.7 | кв. 11 |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| д. Ясная Поляна, ул.Больничная д.7 | кв. 12 | 1 | 0.341 | 0.935 | 0.039 |
| д. Ясная Поляна, ул.Больничная д.7 | кв. 13 | 1 | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д. Ясная Поляна, ул.Больничная д.7 | кв. 14 | 1 | 0.025 | 0.069 | 0.003 |
| д. Ясная Поляна, ул.Больничная д.7 | кв. 6 |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| д. Ясная Поляна, ул.Больничная д.7 | кв.15 |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| д. Яснополянские выселки д. 194 б | Дом |  | 0.152 | 0.415 | 0.017 |
| д.Ясная Поляна д.142 | Дом | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| д.Ясная Поляна д.59 | Дом | 4 | 0.126 | 0.346 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна д.45 | Дом | 1 | 0.112 | 0.308 | 0.013 |
| д.Ясная Поляна, без улицы д.200 | Земельный участок |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| д.Ясная Поляна, без улицы д.200 | кв. 1 | 2 | 0.051 | 0.138 | 0.006 |
| д.Ясная Поляна, без улицы д.200 | кв. 2 | 6 | 0.152 | 0.415 | 0.017 |
| д.Ясная Поляна, без улицы д.200 | кв. 3 |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| д.Ясная Поляна, без улицы д.200 | кв. 4 | 2 | 0.250 | 0.686 | 0.029 |
| д.Ясная Поляна, без улицы д.200 | кв. 5 |  | 0.282 | 0.773 | 0.032 |
| д.Ясная Поляна, без улицы д.200 | кв. 6 | 2 | 0.038 | 0.104 | 0.004 |
| д.Ясная Поляна, без улицы д.200 | кв. 7 | 2 | 0.076 | 0.208 | 0.009 |
| д.Ясная Поляна, без улицы д.200 | кв. 8 | 2 | 0.250 | 0.686 | 0.029 |
| д.Ясная Поляна, без улицы д.200 | кв. 9 | 4 | 0.227 | 0.623 | 0.026 |
| д.Ясная Поляна, без улицы д.200 | кв. 10 |  | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы д.200 | кв. 11 | 4 | 0.063 | 0.173 | 0.007 |
| д.Ясная Поляна, без улицы д.200 | кв. 12 | 1 | 0.104 | 0.286 | 0.012 |
| д.Ясная Поляна, без улицы д.200 | кв. 13 | 4 | 0.227 | 0.623 | 0.026 |
| д.Ясная Поляна, без улицы д.200 | кв. 14 | 1 | 0.190 | 0.519 | 0.022 |
| д.Ясная Поляна, без улицы д.200 | кв. 15 | 2 | 0.250 | 0.686 | 0.029 |
| д.Ясная Поляна, без улицы д.200 | кв. 16 | 2 | 0.250 | 0.686 | 0.029 |
| д.Ясная Поляна, без улицы д.200 | кв. 17 |  | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы д.200 | кв. 18 | 2 | 0.250 | 0.686 | 0.029 |
| д.Ясная Поляна, без улицы д.200 | кв. 19 | 3 | 0.101 | 0.277 | 0.012 |
| д.Ясная Поляна, без улицы д.200 | кв. 20 | 1 | 0.038 | 0.104 | 0.004 |
| д.Ясная Поляна, без улицы д.200 | кв. 21 | 1 | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы д.200 | кв. 22 | 1 | 0.101 | 0.277 | 0.012 |
| д.Ясная Поляна, без улицы д.200 | кв. 23 | 1 | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы д.200 | кв. 24 | 3 | 0.190 | 0.519 | 0.022 |
| д.Ясная Поляна, без улицы д.200 | кв. 25 | 2 | 0.250 | 0.686 | 0.029 |
| д.Ясная Поляна, без улицы д.200 | кв. 26 |  | 0.063 | 0.173 | 0.007 |
| д.Ясная Поляна, без улицы д.200 | кв. 27 | 1 | 0.013 | 0.035 | 0.001 |
| д.Ясная Поляна, без улицы д.200 | кв. 28 | 1 | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы д.200 | кв.29 | 2 | 0.177 | 0.485 | 0.020 |
| д.Ясная Поляна, без улицы д.200 | кв. 30 | 1 | 0.190 | 0.519 | 0.022 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.101 | кв. 1 | 5 | 0.164 | 0.450 | 0.019 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.101 | кв. 2 | 1 | 0.119 | 0.325 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.102 | Дом | 2 | 0.084 | 0.231 | 0.010 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.103 | кв. 1 | 2 | 0.025 | 0.069 | 0.003 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.103 | кв. 2 | 1 | 0.126 | 0.346 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.105 | кв. 2 | 2 | 0.084 | 0.231 | 0.010 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.105 | кв. 4 | 1 | 0.013 | 0.035 | 0.001 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.106 | Дом | 2 | 0.101 | 0.277 | 0.012 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.107 | кв. 1 | 1 | 0.038 | 0.104 | 0.004 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.107 | кв. 2 | 2 | 0.198 | 0.541 | 0.023 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.107 | кв. 3 | 1 | 0.076 | 0.208 | 0.009 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.107 | кв. 4 | 3 | 0.063 | 0.173 | 0.007 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.107 | кв. 5 | 1 | 0.119 | 0.325 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.107 | кв. 6 |  | 0.119 | 0.325 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.107 | кв. 7 | 5 | 0.038 | 0.104 | 0.004 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.107 | кв. 8 |  | 0.119 | 0.325 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.109 | кв. 1 | 1 | 0.119 | 0.325 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.109 | кв. 2 | 1 | 0.025 | 0.069 | 0.003 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.109 | кв. 3 | 2 | 0.237 | 0.650 | 0.027 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.109 | кв. 4 |  | 0.119 | 0.325 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.109 | кв. 5 | 1 | 0.119 | 0.325 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.109 | кв. 6 | 1 | 0.211 | 0.577 | 0.024 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.109 | кв. 7 | 1 | 0.099 | 0.271 | 0.011 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.109 | кв. 8 |  | 0.003 | 0.008 | 0.000 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.109 | кв. 9 | 2 | 0.101 | 0.277 | 0.012 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.109 | кв. 10 | 3 | 0.076 | 0.208 | 0.009 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.109 | кв. 11 | 1 | 0.119 | 0.325 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.109 | кв. 12 | 1 | 0.013 | 0.035 | 0.001 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.109 | кв. 13 | 2 | 0.038 | 0.104 | 0.004 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.109 | кв. 14 | 1 | 0.038 | 0.104 | 0.004 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.109 | кв. 15 | 1 | 0.013 | 0.035 | 0.001 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.109 | кв. 16 | 1 | 0.119 | 0.325 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.11 | 0 Кв | 1 | 0.025 | 0.069 | 0.003 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.11 | кв. 2 | 4 | 0.161 | 0.442 | 0.018 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.110 | Дом | 1 | 0.080 | 0.219 | 0.009 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.111 | кв. 1 | 1 | 0.119 | 0.325 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.111 | кв. 2 | 1 | 0.063 | 0.173 | 0.007 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.111 | кв. 3 | 3 | 0.376 | 1.029 | 0.043 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.111 | кв. 4 | 2 | 0.126 | 0.346 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.111 | кв. 5 | 2 | 0.101 | 0.277 | 0.012 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.111 | кв. 6 | 5 | 0.088 | 0.242 | 0.010 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.111 | кв. 7 | 5 | 0.051 | 0.138 | 0.006 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.111 | кв. 8 | 3 | 0.038 | 0.104 | 0.004 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.111 | кв. 9 | 5 | 0.593 | 1.624 | 0.068 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.111 | кв. 10 | 1 | 0.109 | 0.298 | 0.012 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.111 | кв. 11 | 1 | 0.025 | 0.069 | 0.003 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.111 | кв. 12 |  | 0.119 | 0.325 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.111 | кв. 13 | 3 | 0.356 | 0.975 | 0.041 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.111 | кв. 14 | 1 | 0.013 | 0.035 | 0.001 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.111 | кв. 15 |  | 0.114 | 0.312 | 0.013 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.111 | кв. 16 | 4 | 0.029 | 0.081 | 0.003 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.111 | кв. 12 | 2 | 0.237 | 0.650 | 0.027 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.112 | кв. 0 | 2 | 0.076 | 0.208 | 0.009 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.112 | кв. 1 | 1 | 0.177 | 0.485 | 0.020 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.113 | кв. 1 |  | 0.004 | 0.012 | 0.000 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.113 | кв. 1 | 2 | 0.230 | 0.629 | 0.026 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.114 | 0 Кв | 1 | 0.063 | 0.173 | 0.007 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.114 | кв. 1 | 2 | 0.063 | 0.173 | 0.007 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.116 | 0 Кв | 1 | 0.059 | 0.162 | 0.007 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.116 | 0 Кв |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.117 | Дом |  | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.119 | Дом | 1 | 0.038 | 0.104 | 0.004 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.11а | Дом | 1 | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.121 | Дом | 2 | 0.076 | 0.208 | 0.009 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.122 | кв. 0 | 1 | 0.087 | 0.237 | 0.010 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.123 | Дом |  | 0.063 | 0.173 | 0.007 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.124 | 0 Кв | 2 | 0.038 | 0.104 | 0.004 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.124 | 1 Кв | 1 | 0.063 | 0.173 | 0.007 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.125 | Дом |  | 0.046 | 0.127 | 0.005 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.126 | 0 Кв | 1 | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.126 | 0 Кв |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.127 | Дом |  | 0.051 | 0.138 | 0.006 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.129 | Дом |  | 0.025 | 0.069 | 0.003 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.13 | Дом |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.130 | Кв. А | 2 | 0.038 | 0.104 | 0.004 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.130 | кв. 0 | 3 | 0.291 | 0.796 | 0.033 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.130 | 3 Кв | 2 | 0.013 | 0.035 | 0.001 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.131 | Дом | 2 | 0.237 | 0.650 | 0.027 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.132 | Дом | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.133-а | Дом | 3 | 0.356 | 0.975 | 0.041 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.134 | Дом | 4 | 0.032 | 0.087 | 0.004 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.135 | Дом | 3 | 0.291 | 0.796 | 0.033 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.137 | Дом |  | 0.025 | 0.069 | 0.003 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.138 | Дом |  | 0.019 | 0.052 | 0.002 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.139 | кв. 0 | 1 | 0.051 | 0.138 | 0.006 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.139 | кв. 0 | 1 | 0.119 | 0.325 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.14 | 0 Кв |  | 0.025 | 0.069 | 0.003 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.14 | кв. 1 | 2 | 0.025 | 0.069 | 0.003 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.140 | Дом |  | 0.119 | 0.325 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.144 | Дом | 4 | 0.114 | 0.312 | 0.013 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.146 | Дом | 1 | 0.021 | 0.058 | 0.002 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.148 | кв. 1 |  | 0.119 | 0.325 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.148 | кв. 2 | 1 | 0.117 | 0.319 | 0.013 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.148 | кв. 3 | 2 | 0.237 | 0.650 | 0.027 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.15 | Дом | 3 | 0.376 | 1.029 | 0.043 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.150 | Дом | 4 | 0.013 | 0.035 | 0.001 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.152 | Дом | 3 | 0.093 | 0.254 | 0.011 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.154 | Дом |  | 0.119 | 0.325 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.156 | Дом | 2 | 0.250 | 0.686 | 0.029 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.158 | кв. 0 | 2 | 0.025 | 0.069 | 0.003 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.158 | кв. 1 | 2 | 0.051 | 0.138 | 0.006 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.16 | 0 Кв |  | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.160 | Дом | 1 | 0.278 | 0.762 | 0.032 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.162 | Дом | 1 | 0.119 | 0.325 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.164 | Дом | 2 | 0.038 | 0.104 | 0.004 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.164-а | Дом | 1 | 0.119 | 0.325 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.166 | кв. 1 | 2 | 0.119 | 0.325 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.166 | кв. 1 | 1 | 0.076 | 0.208 | 0.009 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.168 | Дом | 2 | 0.093 | 0.254 | 0.011 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.17 | Дом | 1 | 0.099 | 0.271 | 0.011 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.17-а | Кв 1 |  | 0.119 | 0.325 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.17-а | кв. 2 |  | 0.119 | 0.325 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.170 | кв. 0 | 2 | 0.093 | 0.254 | 0.011 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.170 | 0 Кв | 3 | 0.029 | 0.081 | 0.003 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.174 | Дом | 1 | 0.474 | 1.299 | 0.054 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.176 | Дом | 1 | 0.164 | 0.450 | 0.019 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.177 | Дом | 3 | 0.198 | 0.542 | 0.023 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.180 | кв. 0 | 5 | 0.494 | 1.354 | 0.056 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.180 | кв. 0 | 1 | 0.119 | 0.325 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.184 | Дом | 2 | 0.032 | 0.087 | 0.004 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.186 | Дом | 2 | 0.126 | 0.346 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.19 | Дом | 2 | 0.063 | 0.173 | 0.007 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.19-а | Дом | 2 | 0.261 | 0.715 | 0.030 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.196 | Дом | 2 | 0.101 | 0.277 | 0.012 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.197 | кв. 1 |  | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.197 | кв. 2 | 3 | 0.313 | 0.858 | 0.036 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.197 | кв. 3 | 1 | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.197 | кв. 4 | 3 | 0.376 | 1.029 | 0.043 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.197 | кв. 5 |  | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.197 | кв. 6 |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.197 | кв. 7 | 6 | 0.626 | 1.716 | 0.071 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.197 | кв. 8 | 3 | 0.122 | 0.335 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.197 | кв. 9 | 2 | 0.250 | 0.686 | 0.029 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.197 | кв. 10 | 3 | 0.202 | 0.554 | 0.023 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.197 | кв. 11 | 1 | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.197 | кв. 12 | 2 | 0.250 | 0.686 | 0.029 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.198 | кв. 1 | 1 | 0.104 | 0.286 | 0.012 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.198 | кв. 2 |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.198 | кв. 3 | 1 | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.198 | кв. 4 |  | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.198 | кв. 5 | 2 | 0.013 | 0.035 | 0.001 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.198 | кв. 6 | 2 | 0.250 | 0.686 | 0.029 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.198 | кв. 7 | 3 | 0.126 | 0.346 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.198 | кв. 8 | 2 | 0.076 | 0.208 | 0.009 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.198 | кв. 2 |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.199 | Земельный участок |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.199 | кв. 1 | 2 | 0.076 | 0.208 | 0.009 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.199 | кв. 2 |  | 0.025 | 0.069 | 0.003 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.199 | кв. 3 | 2 | 0.250 | 0.686 | 0.029 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.199 | кв. 4 | 2 | 0.276 | 0.757 | 0.032 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.199 | кв. 5 | 1 | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.199 | кв. 6 |  | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.199 | кв. 7 | 3 | 0.152 | 0.415 | 0.017 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.199 | кв. 8 | 2 | 0.250 | 0.686 | 0.029 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.199 | кв. 9 | 1 | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.199 | кв. 10 | 1 | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.199 | кв. 11 | 1 | 0.051 | 0.138 | 0.006 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.199 | кв. 12 | 1 | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.199 | кв. 13 | 1 | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.199 | кв. 14 | 1 | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.199 | кв. 15 | 1 | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.199 | кв. 16 | 1 | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.2 | Дом | 1 | 0.038 | 0.104 | 0.004 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.20 | Дом |  | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.21 | Дом | 1 | 0.104 | 0.286 | 0.012 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.22 | кв.0 | 1 | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.22 | кв. 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.25 | Дом | 1 | 0.119 | 0.325 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.26 | Дом | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.27 | Дом | 1 | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.28 | Дом |  | 0.119 | 0.325 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.28 а | Дом | 3 | 0.101 | 0.277 | 0.012 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.29 | Дом | 3 | 0.088 | 0.242 | 0.010 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.2а | Дом | 2 | 0.067 | 0.185 | 0.008 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.3 | Дом | 3 | 0.317 | 0.869 | 0.036 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.30 | 0 Кв | 1 | 0.119 | 0.325 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.30 | кв. 0 | 4 | 0.152 | 0.415 | 0.017 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.31 | Дом | 1 | 0.177 | 0.485 | 0.020 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.32 | 0 Кв | 3 | 0.076 | 0.208 | 0.009 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.32 | Дом | 4 | 0.051 | 0.138 | 0.006 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.33 | кв. 0 | 5 | 0.593 | 1.624 | 0.068 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.33 | 0 Кв | 2 | 0.237 | 0.650 | 0.027 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.34 | Дом | 2 | 0.098 | 0.269 | 0.011 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.35 | Дом |  | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.36 | Дом | 1 | 0.034 | 0.092 | 0.004 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.39 | Дом |  | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.40 | Дом | 4 | 0.063 | 0.173 | 0.007 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.41 | 0 Кв | 2 | 0.237 | 0.650 | 0.027 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.41 | кв. В | 2 | 0.126 | 0.346 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.41 | 0 Кв | 1 | 0.013 | 0.035 | 0.001 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.42 | Дом |  | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.43 | Дом | 4 | 0.025 | 0.069 | 0.003 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.43а | Дом | 1 | 0.013 | 0.035 | 0.001 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.44 | кв. 0 | 1 | 0.025 | 0.069 | 0.003 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.44 | кв. 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.48 | 0 Кв |  | 0.119 | 0.325 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.49 | кв. 2 | 1 | 0.287 | 0.788 | 0.033 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.49 | кв. 3 | 1 | 0.025 | 0.069 | 0.003 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.5 | Дом | 1 | 0.027 | 0.075 | 0.003 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.50 | Дом | 2 | 0.063 | 0.173 | 0.007 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.51 | Дом | 2 | 0.190 | 0.519 | 0.022 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.53 | Дом | 2 | 0.107 | 0.292 | 0.012 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.54 | 0 Кв | 1 | 0.119 | 0.325 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.54 | 1 Кв | 1 | 0.119 | 0.325 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.55 | Дом | 4 | 0.076 | 0.208 | 0.009 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.56 | Дом | 1 | 0.013 | 0.035 | 0.001 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.57 | 0 Кв |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.58 | Дом | 2 | 0.093 | 0.254 | 0.011 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.6 | Дом | 3 | 0.190 | 0.519 | 0.022 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.61 | 0 Кв |  | 0.119 | 0.325 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.61 | 0 Кв | 2 | 0.237 | 0.650 | 0.027 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.62 | Дом | 1 | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.63 | кв. 0 | 2 | 0.237 | 0.650 | 0.027 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.63 | кв. 0 | 2 | 0.095 | 0.260 | 0.011 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.64 | Дом | 4 | 0.152 | 0.415 | 0.017 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.65 | Дом |  | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.66 | Дом | 1 | 0.106 | 0.290 | 0.012 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.67 | кв. 0 | 2 | 0.076 | 0.208 | 0.009 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.67 | кв. 0 | 2 | 0.093 | 0.254 | 0.011 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.68 | Дом | 4 | 0.474 | 1.299 | 0.054 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.69 | Дом | 2 | 0.237 | 0.650 | 0.027 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.7 | Дом | 6 | 0.190 | 0.519 | 0.022 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.70 | Дом | 3 | 0.356 | 0.975 | 0.041 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.74 | кв. 0 | 1 | 0.013 | 0.035 | 0.001 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.74 | кв. 1 |  | 0.119 | 0.325 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, территория детского дома д.23 | Дом | 1 | 0.051 | 0.138 | 0.006 |
| д.Ясная Поляна, территория детского дома д.4а | кв. 1 | 4 | 0.018 | 0.049 | 0.002 |
| д.Ясная Поляна, территрия детского дома д.2б | кв. 3 | 1 | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, территрия детского дома д.2б | кв. 2 | 1 | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д.Яснополянские выселки д.149 | Дом | 4 | 0.474 | 1.299 | 0.054 |
| д.Яснополянские выселки д.153 | Дом | 3 | 0.356 | 0.975 | 0.041 |
| д.Яснополянские выселки д.157 | Дом | 2 | 0.237 | 0.650 | 0.027 |
| д.Яснополянские выселки д.159 | Дом |  | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д.Яснополянские выселки д.161 | Дом | 2 | 0.265 | 0.727 | 0.030 |
| д.Яснополянские выселки д.165 | Дом | 1 | 0.119 | 0.325 | 0.014 |
| д.Яснополянские выселки д.169 | Дом | 1 | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д.Яснополянские выселки д.171 | кв. 4 | 3 | 0.202 | 0.554 | 0.023 |
| д.Яснополянские выселки д.171 | кв. 3 | 3 | 0.142 | 0.390 | 0.016 |
| д.Яснополянские выселки д.171 | кв. 1 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| д.Яснополянские выселки д.171 | кв. 2 | 1 | 0.084 | 0.231 | 0.010 |
| д.Яснополянские выселки д.173 | кв. 2 | 6 | 0.278 | 0.762 | 0.032 |
| д.Яснополянские выселки д.173 | кв. 1 | 1 | 0.119 | 0.325 | 0.014 |
| д.Яснополянские выселки д.175 | Дом |  | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д.Яснополянские выселки д.177 | Дом | 2 | 0.088 | 0.242 | 0.010 |
| д.Яснополянские выселки д.179 | Дом | 3 | 0.376 | 1.029 | 0.043 |
| д.Яснополянские выселки д.181 | Дом | 5 | 0.232 | 0.636 | 0.027 |
| д.Яснополянские выселки д.185 | кв. 0 | 2 | 0.237 | 0.650 | 0.027 |
| д.Яснополянские выселки д.185 | кв. 0 |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| деревня Ясная Поляна, ул.Больничная д.5 | кв. 1 | 2 | 0.227 | 0.623 | 0.026 |
| деревня Ясная Поляна, ул.Больничная д.5 | кв. 1 |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| деревня Ясная Поляна, ул.Больничная д.5 | кв. 2 | 2 | 0.250 | 0.686 | 0.029 |
| деревня Ясная Поляна, ул.Больничная д.5 | кв. 3 | 1 | 0.025 | 0.069 | 0.003 |
| деревня Ясная Поляна, ул.Больничная д.5 | кв. 4 | 1 | 0.101 | 0.277 | 0.012 |
| деревня Ясная Поляна, ул.Больничная д.5 | кв. 5 | 3 | 0.063 | 0.173 | 0.007 |
| деревня Ясная Поляна, ул.Больничная д.5 | кв. 6 |  | 0.013 | 0.035 | 0.001 |
| деревня Ясная Поляна, ул.Больничная д.5 | кв. 7 | 2 | 0.250 | 0.686 | 0.029 |
| деревня Ясная Поляна, ул.Больничная д.5 | кв. 9 | 1 | 0.114 | 0.312 | 0.013 |
| деревня Ясная Поляна, ул.Больничная д.5 | кв. 10 | 1 | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| п.Яснополянские выселки д.151 | Дом |  | 0.105 | 0.289 | 0.012 |
| п.Яснополянские выселки д.151 | Дом |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| п.Яснополянские выселки д.151 | кв. 1 | 1 | 0.039 | 0.106 | 0.004 |
| п.Яснополянские выселки д.151 | Дом | 1 | 0.093 | 0.256 | 0.011 |
| п.Яснополянские выселки д.151-б | Дом | 1 | 0.038 | 0.104 | 0.004 |
| п.Яснополянские выселки д.151А | Дом | 4 | 0.051 | 0.138 | 0.006 |
| п.Яснополянские выселки д.155 | кв. 0 | 1 | 0.119 | 0.325 | 0.014 |
| п.Яснополянские выселки д.155 | кв. 0 | 2 | 0.237 | 0.650 | 0.027 |
| п.Яснополянские выселки д.163 | кв. 0 | 2 | 0.237 | 0.650 | 0.027 |
| п.Яснополянские выселки, без улицы д.147 | кв. 1 |  | 0.180 | 0.493 | 0.021 |
| п.Яснополянские выселки, без улицы д.147 | кв. 1а | 2 | 0.101 | 0.277 | 0.012 |
| п.Яснополянские выселки, без улицы д.147 | кв. 2 | 3 | 0.126 | 0.346 | 0.014 |
| ул. Школьная д.10 | Дом | 2 | 0.250 | 0.686 | 0.029 |
| ул. Школьная д.11 | Дом | 3 | 0.376 | 1.029 | 0.043 |
| ул. Школьная д.12 | Дом | 1 | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| ул. Школьная д.13 | Дом | 3 | 0.376 | 1.029 | 0.043 |
| ул. Школьная д.15 | Дом | 3 | 0.076 | 0.208 | 0.009 |
| ул. Школьная д.15А | Дом |  | 0.215 | 0.589 | 0.025 |
| ул. Школьная д.16 Б | Дом |  | 0.101 | 0.277 | 0.012 |
| ул. Школьная д.4 | кв. 1 | 4 | 0.051 | 0.138 | 0.006 |
| ул. Школьная д.4 | кв. 2 | 5 | 0.291 | 0.796 | 0.033 |
| ул. Школьная д.6 | кв. 1 |  | 0.392 | 1.073 | 0.045 |
| ул. Школьная д.6 | кв. 2 | 5 | 0.316 | 0.865 | 0.036 |
| ул. Школьная д.8 | кв. 1 | 2 | 0.250 | 0.686 | 0.029 |
| ул. Школьная д.8 | кв. 2 |  | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| ул. Школьная д.8 | кв. 3 | 1 | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| ул. Школьная д.8 | кв. 4 | 3 | 0.376 | 1.029 | 0.043 |
| ул. Школьная д.8 | кв. 5 | 1 | 0.202 | 0.554 | 0.023 |
| ул. Школьная д.8 | кв. 6 | 1 | 0.063 | 0.173 | 0.007 |
| ул. Школьная д.8 | кв. 7 | 1 | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| ул. Школьная д.8 | кв. 8 | 3 | 0.505 | 1.385 | 0.058 |
| ул. Школьная д.8 | кв. 9 | 2 | 0.032 | 0.087 | 0.004 |
| ул. Школьная д.8 | кв. 10 |  | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| ул. Школьная д.8 | кв. 11 |  | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| ул. Школьная д.8 | кв. 12 |  | 0.468 | 1.281 | 0.053 |
| ул. Школьная д.8 | кв. 13 | 2 | 0.250 | 0.686 | 0.029 |
| ул. Школьная д.8 | кв. 14 | 1 | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| ул. Школьная д.8 | кв. 15 | 1 | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| ул. Школьная д.8 | кв. 16 |  | 0.126 | 0.346 | 0.014 |
| ул. Школьная д.8 | кв. 1 |  | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| ул. Школьная д.9 | Дом | 3 | 0.232 | 0.635 | 0.026 |
| ул.Больничная д.1 | кв. 1 | 2 | 0.237 | 0.650 | 0.027 |
| ул.Больничная д.1 | кв. 2 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул.Больничная д.3 | кв. 1 | 4 | 0.278 | 0.762 | 0.032 |
| ул.Больничная д.3 | кв. 2 | 2 | 0.076 | 0.208 | 0.009 |
| ул.Больничная д.3 | кв. 3 | 1 | 0.152 | 0.415 | 0.017 |
| ул.Больничная д.6 | кв. 1 | 1 | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| ул.Больничная д.6 | кв. 2 | 1 | 0.088 | 0.242 | 0.010 |
| ул.Больничная д.6 | кв. 4 | 3 | 0.114 | 0.312 | 0.013 |
| ул.Больничная д.6 | кв. 5 | 2 | 0.088 | 0.242 | 0.010 |
| ул.Больничная д.6 | кв. 6 | 3 | 0.265 | 0.727 | 0.030 |
| ул.Больничная д.6 | кв. 8 | 1 | 0.119 | 0.325 | 0.014 |
| ул.Больничная д.6 | кв. 9 | 1 | 0.119 | 0.325 | 0.014 |
| ул.Больничная д.9 | кв. 1 | 3 | 0.088 | 0.242 | 0.010 |
| ул.Больничная д.9 | кв. 2 | 2 | 0.177 | 0.485 | 0.020 |
| ул.Больничная д.9 | кв. 3 | 1 | 0.013 | 0.035 | 0.001 |
| ул.Больничная д.9 | кв. 4 | 2 | 0.190 | 0.519 | 0.022 |
| ул.Больничная д.9 | кв. 5 | 3 | 0.122 | 0.335 | 0.014 |
| ул.Больничная д.9 | кв. 6 |  | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| ул.Больничная д.9 | кв. 7 | 1 | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| ул.Больничная д.9 | кв. 8 | 3 | 0.202 | 0.554 | 0.023 |
| ул.Больничная д.9 | кв. 9 | 3 | 0.139 | 0.382 | 0.016 |
| ул.Больничная д.9 | кв. 10 | 1 | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| ул.Больничная д.9 | кв. 11 | 3 | 0.088 | 0.242 | 0.010 |
| ул.Больничная д.9 | кв. 12 | 3 | 0.126 | 0.346 | 0.014 |
| ул.Больничная д.9 | кв. 13 | 6 | 0.253 | 0.692 | 0.029 |
| ул.Больничная д.9 | кв. 14 | 3 | 0.152 | 0.415 | 0.017 |
| ул.Больничная д.9 | кв. 15 | 1 | 0.190 | 0.519 | 0.022 |
| ул.Больничная д.9 | кв. 16 | 2 | 0.025 | 0.069 | 0.003 |
| ул.Больничная д.9-а | кв. 0 | 1 | 0.123 | 0.336 | 0.014 |
| ул.Больничная д.9-а | кв. 1 | 1 | 0.051 | 0.138 | 0.006 |
| Ясная Поляна д.10 | Дом |  | 0.119 | 0.325 | 0.014 |
| Ясная Поляна д.100 | Дом |  | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| Ясная Поляна д.125 А | Дом |  | 0.379 | 1.039 | 0.043 |
| Ясная Поляна д.128 | Дом | 7 | 0.731 | 2.002 | 0.083 |
| Ясная Поляна д.18 | Дом | 1 | 0.130 | 0.356 | 0.015 |
| Ясная Поляна д.186 А | Дом |  | 0.126 | 0.346 | 0.014 |
| Ясная Поляна д.38 | Дом | 1 | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| Ясная Поляна д.38 а | Дом | 2 | 0.013 | 0.035 | 0.001 |
| Ясная Поляна д.38а | 0 Кв | 2 | 0.107 | 0.294 | 0.012 |
| Ясная Поляна д.38а | 0 Кв |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ясная Поляна д.38а | 0 Кв |  | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| Ясная Поляна д.71 | Дом | 4 | 0.088 | 0.242 | 0.010 |
| Ясная Поляна д.75 | Дом | 3 | 0.076 | 0.208 | 0.009 |
| Ясная Поляна д.76 | 0 Кв |  | 0.038 | 0.104 | 0.004 |
| Ясная Поляна д.76 | 0 Кв | 2 | 0.205 | 0.561 | 0.023 |
| Ясная Поляна д.77 | 0 Кв | 4 | 0.186 | 0.509 | 0.021 |
| Ясная Поляна д.78 | Дом | 2 | 0.015 | 0.042 | 0.002 |
| Ясная Поляна д.79 | Дом | 1 | 0.119 | 0.325 | 0.014 |
| Ясная Поляна д.80 | Дом | 1 | 0.025 | 0.069 | 0.003 |
| Ясная Поляна д.81 | Дом | 2 | 0.442 | 1.212 | 0.050 |
| Ясная Поляна д.82 | Дом |  | 0.046 | 0.127 | 0.005 |
| Ясная Поляна д.83 | Дом | 1 | 0.119 | 0.325 | 0.014 |
| Ясная Поляна д.84 | Дом |  | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| Ясная Поляна д.85 | Дом |  | 0.046 | 0.127 | 0.005 |
| Ясная Поляна д.86 | кв. 2 |  | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| Ясная Поляна д.86 | кв. 1 |  | 0.190 | 0.519 | 0.022 |
| Ясная Поляна д.88 | Дом | 2 | 0.225 | 0.616 | 0.026 |
| Ясная Поляна д.89 | кв. 1 | 3 | 0.164 | 0.450 | 0.019 |
| Ясная Поляна д.89 | кв. 2 | 2 | 0.076 | 0.208 | 0.009 |
| Ясная Поляна д.9 / 1 | кв. 1 | 2 | 0.126 | 0.346 | 0.014 |
| Ясная Поляна д.9 / 2 | кв.2 | 1 | 0.164 | 0.450 | 0.019 |
| Ясная Поляна д.90 | Дом | 3 | 0.076 | 0.208 | 0.009 |
| Ясная Поляна д.91 | Дом | 1 | 0.126 | 0.346 | 0.014 |
| Ясная Поляна д.95 | кв. 1 | 2 | 0.211 | 0.579 | 0.024 |
| Ясная Поляна д.95 | кв. 2 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ясная Поляна д.95 | кв. 3 | 1 | 0.088 | 0.241 | 0.010 |
| Ясная Поляна д.96 | кв. 0 |  | 0.011 | 0.029 | 0.001 |
| Ясная Поляна д.96 | кв. 1 |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ясная Поляна д.97 | кв. 1 | 2 | 0.177 | 0.485 | 0.020 |
| Ясная Поляна д.97 | кв. 2 | 1 | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| Ясная Поляна д.97 | кв. 3 |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ясная Поляна д.98 | Дом | 1 | 0.046 | 0.127 | 0.005 |
| Ясная Поляна д.99 | кв. 1 | 2 | 0.250 | 0.686 | 0.029 |
| Ясная Поляна д.99 | кв. 2 |  | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| Ясная Поляна д.99 | кв. 3 | 1 | 0.119 | 0.325 | 0.014 |
| Ясная Поляна д.99 | кв. 4 |  | 0.106 | 0.290 | 0.012 |
| Яснопалянские выселки, без улицы д.145 | Дом | 4 | 0.480 | 1.316 | 0.055 |
| Яснополянские Выселки ,194 а | Дом |  | 0.101 | 0.277 | 0.012 |
| Яснополянские выселки, без улицы д.187 | Дом | 1 | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| Яснополянские выселки, без улицы д.188 | кв. 1 | 5 | 0.626 | 1.716 | 0.071 |
| Яснополянские выселки, без улицы д.189 | Дом | 1 | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| Яснополянские выселки, без улицы д.190 | Дом | 5 | 0.626 | 1.716 | 0.071 |
| Яснополянские выселки, без улицы д.191 | Дом | 5 | 0.114 | 0.312 | 0.013 |
| Яснополянские выселки, без улицы д.192 | Дом | 2 | 0.291 | 0.796 | 0.033 |
| Яснополянские выселки, без улицы д.193 | Дом | 2 | 0.126 | 0.346 | 0.014 |
| Яснополянские выселки,без улицы д.194 | Дом | 1 | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| Яснополянские выселки,без улицы д.195 | Дом |  | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| Итого |  | 788 | 66.17 | 181.29 | 7.55 |

Водозаборы, эксплуатируемые ООО «ТВС» в муниципальном образовании Яснополянское, расположены на участке недр с не утвержденными запасами подземных вод.

Таблица 1.8 –  Запасы подземных вод по эксплуатируемым водозаборам муниципального образования «Яснополянское»

| № п/п | Наименование водозабора | Утвержденный запас подземных вод, тыс. м3/сутки |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Головеньковский» | Водозабор расположен на участке недр с не утвержденными запасами подземных вод |
| 2 | «Юбилейный» |  |
| 3 | «Селиваново» |  |
| 4 | «ДК» |  |
| 5 | «Гаражи» |  |
| 6 | «Школа» |  |
| 7 | «Больница» |  |

Водоснабжение муниципального образования Яснополянское организовано от централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети.

В состав водозабора п. Ясная Поляна входят семь артезианских скважин.

В состав водозабора с. Селиваново входят две артезианские скважины.

В состав водозабора п. Юбилейный входят две артезианские скважины.

В состав водозабора п. Головеньковский входят две артезианские скважины.

Воды Упинского и Окского водоносных горизонтов соответствуют требованиям СанПиН на питьевые нужды, за исключением повышенного содержания железа.

В соответствии с данными, предоставленными ООО «ВКХ», разрешенный объем вод по существующим водозаборам представлен в таблице 1.9.

Таблица 1.9 – Разрешенный объем вод по существующим водозаборам муниципального образования Яснополянского Щекинского района

| Наименование | Характер (подземный, поверхностный) | Проект. произв-ть/факт. произв-ть, куб. м/сут | Подтверждающий документ (отчет об утверждении запасов, разрешение на водопользование, иное) |
| --- | --- | --- | --- |
| Эксплуатируемые |  |  |  |
| п. Головеньковский | подземный | 220/219 |  |
| п. Юбилейный | подземный | 177/170 |  |
| с. Селиваново | подземный | 177,5/150 |  |
| п. Ясная Поляна ДК | подземный | 250/240 |  |
| п. Ясная Поляна Гаражи | подземный | 253/250 |  |
| п. Ясная Поляна Школа | подземный | 170/165 |  |
| п. Ясная Поляна Больница | подземный | 160/98 |  |

В каждом населенном пункте источником водоснабжения являются артезианские скважины.

## 1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения;

Систему централизованного холодного водоснабжения муниципального образования Яснополянское образуют технологически взаимосвязанные объекты целью эксплуатации которых является обеспечение многоквартирных и жилых домов, общественно-деловых зданий и промышленных предприятий, расположенных на территории поселений холодной водой, соответствующей по качеству требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» с требуемым объемом и напором.

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения муниципального образования Яснополянское являются подземные воды Озерско-хованского водоносного горизонта. Качество воды этого горизонта в основном соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Водоснабжение муниципального образования Яснополянское представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющих:

1. Добыча и транспортировка природных вод до станций водоподготовки.

2. Подготовка воды до требований санитарных правил и норм - СанПиН

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды».

3. Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия города и источники теплоснабжения.

Водоснабжение муниципального образования Яснополянское организовано от централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети.

В состав водозабора п. Ясная Поляна входят семь артезианских скважин.

В состав водозабора с. Селиваново входят две артезианские скважины.

В состав водозабора п. Юбилейный входят две артезианские скважины.

В состав водозабора п. Головеньковский входят две артезианские скважины.

Техническое состояние скважин удовлетворительное; зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения обустроены частично.

Качество воды в скважинах и водопроводных сетях в целом удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Система водопровода в муниципального образования Яснополянское однозонная; вода из водозаборных скважин подается непосредственно в водопроводную сеть города на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.

Станций водоподготовки (обезжелезивания) на территории муниципального образования Яснополянское – не предусмотрено.

Показатели потребления воды приведены в таблице 1.10.

Таблица 1.10 – Показатели ООО «ВКХ» в муниципальном образовании Яснополянское» Щекинский район

| Показатели | Утверждено на 2017 г. | Утверждено на 2018 г. | Утверждено на 2019 г. | Утверждено на 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление воды, тыс. м3, в т.ч.: | 243.05 | 235.20 | 223.44 | 224.375 |
| население | 174.13 | 187.59 | 178.21 | - |
| бюджет | 38.5 | 37.42 | 35.55 | - |
| прочие | 30.42 | 10.19 | 9.68 | - |
| Расход электроэнергии, тыс.кВт-ч | 182.53 | 176.64 | 163.96 | 164.575 |
| Удельный расход эл.энергии на полезный отпуск, кВт-ч/м3 | 0.751 | 0.751 | 0.734 | 0.7335 |

Характеристика подземных водозаборов представлена в таблице 1.11.

Таблица 1.11 – Характеристика подземных водозаборов муниципального образования Яснополянское

| № п/п | № скважины | Наименование водозабора | Географические координаты | Год бурения скважины, год ввода в эксплуатацию | Глубина залегания и мощность водоносного горизонта, м | Производительность скважины по паспорту | Характеристика насосного оборудования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Установленные насосы (марка, фирма производитель) | Характеристика (напор/расход) | Год установки | Состояние (степень износа) | Примечание |
| 1 | 1 | Головеньковский водозабор | 54°02´05" с.ш. 37°24´18"в.д. | 1956 | 93 | - | ЭЦВ 8-40-150 | 150/40 | 2017 | 74% | - |
| 2 | 2/6196 (в резерве) |  | 54°02´06" с.ш. 37°24´18"в.д. | 1956 | 80 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 1 | Водозабор Юбилейный | 54° 03' 20" с.ш. 37° 29' 10" в.д. | 1975 | 101 | - | ЭЦВ 8-40-120 | 120/40 | 2017 | 74% | - |
| 4 | 2 |  | 54° 03' 20" с.ш. 37° 29' 10" в.д. | 1975 | 105 | - | ЭЦВ 8-40-120 | 120/40 | 2017 | 74% | - |
| 5 | 1/503 | Водозабор Селиваново | 53°59' 40" с.ш. 36° 59' 05" в.д. | 1980 | 165 | - | ЭЦВ 8-40-120 | 120/40 | 2017 | 70% | - |
| 6 | 2/504 |  | 54° 28' 11" с.ш. 37° 14' 55" в.д. | 1980 | 65 | - | ЭЦВ 8-40-120 | 120/40 | 2017 | 70% | - |
| 7 | 1 | Водозабор ДК | 54° 04' 02" с.ш. 37° 31' 19" в.д. | 1975 | 100 | - | ЭЦВ 6-16-140 | 140/16 | 2017 | 75% | - |
| 8 | 2 | Водозабор Гаражи | 54° 03' 52" с.ш. 37° 31' 13" в.д. | 1975 | 97 | - | ЭЦВ 8-25-100 | 100/25 | 2017 | 100% | режим работы 8 часов |
| 9 | 3 (резерв) |  | 54° 03' 50" с.ш. 37° 31' 16" в.д. | 1975 | 110 | - | ЭЦВ 8-25-100 | 100/25 | 2017 | 100% | - |
| 10 | 4 | Водозабор Школьная | 54°04'33" с. ш. 37°32'26"в. д. | 1995 | 80 | - | ЭЦВ 6-16-110 | 110/16 | 2017 | 75% | резерв |
| 11 | 5 |  | 54°04'33" с. ш. 37°32'26"в. д. | 1995 | 80 | - | ЭЦВ 8-25-100 | 100/25 | 2017 | 75% | - |
| 12 | 6 | Водозабор Больница | 54°04'56" с. ш. 37°32'32"в. д. | 1970 | 98 | - | ЭЦВ 8-25-100 | 100/25 | 2017 | 75% | резерв |
| 13 | 7 |  | 54°04'58" с. ш. 37°32'32"в. д. | 1970 | 75 | - | ЭЦВ 6-16-110 | 110/16 | 2017 | 75% | - |

Характеристика водопроводных насосных станций представлена в таблице 1.12.

Таблица 1.12 – Водопроводные насосные станции 2-го и последующих подъемов (ООО «ТВС»)

| Объект | Назначение | Марка | Мощность, кВт | Напор, м | Подача, м3/ч | Год установки | Режим работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| подземное сооружение п. Юбилейный | насос II подъема | К 45/30 | 7.5 | 30 | 45 | 2017 | круглосуточно |
|  | насос II подъема | К 45/30 | 7.5 | 30 | 45 | 2017 | резерв |
|  | насос II подъема | К 45/30 | 7.5 | 30 | 45 | 2017 | ремонт |
| Школьная НС II подъема | насос II подъема | КМ 100-65-200 | 30 | 50 | 100 | 2017 | резерв |
|  | насос II подъема | КМ 100-65-200 | 30 | 50 | 100 | 2017 | резерв |

Характеристика РЧВ на сетях водопровода представлена в таблице 1.13.

Таблица 1.13 – Характеристика РЧВ на сетях водопровода

| Наименование водозабора | Наименование | Полезный объем, м3 | Степень износа, %, срок ввода в эксплуатацию | Примечание (описание состояния, проблемы, перспектива) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Головеньковский | Башня Рожновского | 60 | 100%, 1956 г. | не эксплуатируется |
|  | РЧВ | 150 | 100%, 1956г. | не эксплуатируется |
| Селиваново | Башня Рожновского | 100 | 100%, 1980 г. | не эксплуатируется |
|  | РЧВ 2 шт. | 500 | 100%, 1980 г. | не эксплуатируется |
| Юбилейный | РЧВ | 250 | 60%, 1975г. | в работе |
|  | Фильтр кремниевый ФОВ Д1500 -2 шт | 1500 | 20%, 2011 г. | 1 - в работе, 1- в резерве |
| ДК | Башня Рожновского | 15 | 50%, 1995 г. | не эксплуатируется |
| Гаражи | Башня Рожновского | 15 | 60%, 1975 г. | резерв |
| Школьная | Башня Рожновского | 25 | 30%, 1995 г. | не эксплуатируется |
|  | РЧВ | 150 | 30%, 1995 г. | не эксплуатируется |
| Больница | Башня Рожновского | 25 | 30%, 1970 г. | в работе |

Список приборов учета в сооружениях центрального водоснабжения представлен в таблицах 1.14-1.15.

Таблица 1.14 – Приборы учета холодной воды

| Место установки | Назначение | Марка | Серийный номер | Дата изготовления | Дата ввода в эксплуатацию | Дата последней поверки | Диаметр (для жидкостных), мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НС п. Головеньковский арт. скв. №1 | холодное водоснабжение | СТВХ-80 | №057096 | 2013 | 2013 | 2013 | 80 |
| Водозабор с. Селиваново арт. скв. №1/503 | холодное водоснабжение | СТВХ-80 | №057104 | 2013 | 2013 | 2013 | 80 |
| арт. скважина №1 д. Ясная Поляна | ХВС | СТВХ-80 | №011159 | 2014 | 2014 | 2014 | 80 |
| Школьная д. Ясная Поляна НС II подъема | холодное водоснабжение | СТВХ-80 | №011170 | 2014 | 2014 | 2014 | 80 |
| Больница арт. скважина №7 д. Ясная Поляна | холодное водоснабжение | СТВХ-80 | №011166 | 2014 | 2014 | 2014 | 80 |

Таблица 1.15 – Приборы учета электрической энергии

| Место установки | Назначение | Марка | Серийный номер | Дата изготовления | Дата ввода в эксплуатацию | Дата последней поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водозабор с. Селиваново арт. скв. №1/503 | электроснабжение | №1 СЕ308 (Энергомера) | №096197963 | 2015 | 2015 | 2015 |
|  | электроснабжение | №2 СЕ308 (Энергомера) | №097245806 | 2015 | 2015 | 2015 |
| п. Юбилейный арт. скв. №2 | электроснабжение | 1A4DB (ТРИО) | №014401208 | 2008 | 2008 | 2008 |
| арт. скважина №1 д. Ясная Поляна ДК | электроснабжение | №1 СЕ308 (Энергомера) | №094229953 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Школьная НС II подъема д. Ясная Поляна | электроснабжение | Меркурий 230 АМ-02 | №01404021 | 2007 | 2007 | 2007 |

Водозабор п. Головеньковский расположен в пределах административных границ поселка Головеньковский, и находится в рабочем состоянии. Эксплуатация водозабора осуществляется согласно Лицензии ТУЛ00482ВЭ, выданной 01 августа 2013 года. Участок недр расположен в юго-западной части населенного пункта Головеньковский, на правобережном водораздельном склоне реки Солова. Водозабор расположен на участке недр с не утвержденными запасами подземных вод. Добыча подземных вод производится из Упинского водоносного горизонта.

На участке недр имеются две водозаборные скважины (рабочая и резервная) №1 и №2/6196, расположенные на одной площадке, которые обеспечивают питьевой водой п. Головеньковский, д. Головеньки и д. Кривцово.

Скважина №1 обустроена в здании бывшей насосной станции 1956 года постройки.

В скважине №1 установлен глубинный насос ЭЦВ 8-40-150, двигатель которого управляется частотным преобразователем Электротекс ПЧ-ТТПТ-28-380-50-04 УХЛ 4 (ЗАО «Электротекс», г. Орел).

Рабочее давление холодной воды согласно настройкам и показаниям частотного пре-образователя составляет Рраб= 4,2 кгс/см2.

Изначально предполагалась следующая схема подачи артезианской воды: от скважин вода поступала в резервуар чистой воды (РЧВ) объемом V=150 м3, далее из резервуара насо-сами II подъема подавалась на башню Рожновского высотой h=26 м с резервуаром объемом V=60 м3, откуда направлялась в распределительную водопроводную сеть.

В настоящее время РЧВ и башня Рожновского не задействованы, в связи, с чем подача воды происходит непосредственно в водопроводную сеть.

На скважине №1 установлен водомер СТВХ-80, Ду80 мм, заводской номер №057096, год выпуска и установки – 2013 г.

Теплоснабжение насосной станции отключено. Отопительный электронагреватель ЭВО-15 с циркуляционным насосом Grundfos UPS 32-60 находятся в нерабочем состоянии. Электроснабжение артезианской скважины осуществляется от трансформаторной подстанции ТП-69.

Зона санитарной охраны (ЗСО) выполнена частично из ж/б плит высотой h=1,5-2 м и металлоконструкций высотой h=1-1,5 м.

Скважина №2/6196 затампонирована и находится в нерабочем состоянии, оголовок скважины закрыт металлом с нанесением сварочных швов.

Водозабор с. Селиваново расположен в пределах административных границ села Селиваново, и находится в рабочем состоянии. Эксплуатация водозабора осуществляется согласно Лицензии ТУЛ00481ВЭ, выданной 01 августа 2013 года. Участок недр расположен в юго-западной части населенного пункта Селиваново Щекинского района Тульской области, на водоразделе рек Солова и Упа. Водозабор расположен на участке недр с не утвержденными запасами подземных вод. Участку недр придается статус горного отвода с ограничением по глубине подошвой озерско-хованского водоносного горизонта.

На участке недр имеются две водозаборные скважины №1/503 и №2/504, расположенные на одной площадке, которые обеспечивают питьевой водой с. Селиваново и д. Переволоки.

В скважине №1/503 установлен глубинный насос ЭЦВ 8-40-120, двигатель которого управляется частотным преобразователем Электротекс ПЧ-ТТПТ-28-380-50-04 УХЛ 4 (ЗАО «Электротекс», г. Орел).

Рабочее давление холодной воды согласно настройкам и показаниям частотного пре-образователя составляет Рраб= 1,3 кгс/см2.

Изначально предполагалась следующая схема подачи артезианской воды: от скважин вода поступала в два резервуара чистой воды (РЧВ) объемом V=500 м3, далее из резервуаров насосами II подъема подавалась на башню Рожновского с резервуаром объемом V=100 м3, откуда направлялась в распределительную водопроводную сеть.

В настоящее время РЧВ и башня Рожновского не задействованы, в связи, с чем подача воды происходит непосредственно в водопроводную сеть.

На скважине №1/503 установлен водомер СТВХ-80, Ду80 мм, заводской номер №057104, год выпуска и установки – 2013 г.

Теплоснабжение здания водозабора отключено. Рециркуляционная установка РУ-1 с электрическим калорифером находится в нерабочем состоянии. Электроснабжение скважины осуществляется от двух собственных трансформаторов №1 (Фидер №3) и №2 (Фидер №5), один из которых (№1) находится в работе, второй (№2) отключен в связи с отсутствием минерального масла.

Скважина № 2/504 – не рабочая, оголовок за герметизирован (затампонирован).

Зона санитарной охраны (ЗСО) огорожена железобетонными плитами высотой h=2 м.

Водозабор п. Юбилейный расположен в пределах административных границ поселка Юбилейный, и находится в рабочем состоянии. Эксплуатация водозабора осуществляется согласно Лицензии ТУЛ00482ВЭ, выданной 01 августа 2013 года. Участок недр расположен в поселке Юбилейный Щекинского района Тульской области на водораздельном пространстве в верховье реки Воронка. Водозабор расположен на участке недр с не утвержденными запасами подземных вод. Участку недр придается статус горного отвода с ограничением по глубине подошвы озерско-хованского водоносного горизонта.

На участке недр имеются две водозаборные скважины №1 и №2, которые оборудованы на упинский водоносный горизонт. Скважины №1 и №2 обеспечивают питьевой водой п. Юбилейный.

Скважина №2 расположена рядом с павильоном 1975 года постройки, в котором смонтировано силовое электрооборудование, щит управления насосами и пусковая автоматика. Скважина № 1 расположена в 100 м от скважины №2. Скважина № 1 - не рабочая, оголовок загерметизирован.

Схема подачи артезианской воды: от скважины №2 вода поступает в ж/б подземный резервуар объемом V=250 м3, далее из резервуара насосами II подъема подается на станцию обезжелезивания, откуда направляется в распределительную водопроводную сеть.

В скважине №2 установлен глубинный насос ЭЦВ 8-40-120, двигатель которого управляется частотным преобразователем ATV212HD30N4 («Schneider Electric»).

В подземном сооружении, расположенном рядом с резервуаром, находятся три насоса II подъема К 45/30, двигатели (N=7,5 кВт) которых управляются частотным преобразовате-лем ПЧВ204-11К-В (ОВЕН).

Рабочее давление холодной воды в системе составляет Рраб= 3,6-3,7 кгс/см2.

На скважине №2 на момент обследования водомер был снят (ремонт).

В щите станции управления (ЩСУ) установлен трехфазный счетчик электрической энергии 1A4DB (ТРИО).

Зона санитарной охраны (ЗСО) не имеет ограждения. Вокруг сооружений скважины имеется ров и выполнена обваловка.

В связи с несоответствием качества подземных вод упинского водоносного горизонта требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» по мутности (22 мг/л) и содержа-нию железа общего (1,5-2,8 мг/л) в 2011 году была смонтирована и введена в эксплуатацию станция обезжелезивания производительностью 150 м3/ч.

Водозаборные скважины д. Ясная Поляна расположены в пределах административных границ деревни Ясная Поляна и находится в рабочем состоянии. Эксплуатация водозабора осуществляется согласно Лицензии ТУЛ00482ВЭ, выданной 01 августа 2013 года. Участок недр расположен на водоразделе рек Воронка и Деготня, левых притоков реки Упа. Водозабор расположен на участке недр с не утвержденными запасами подземных вод.

Водозабор «ДК». На участке недр имеется одна водозаборная скважина №1, которая обеспечивает питьевой водой д. Ясная Поляна и ул. Совхозная. Скважина оборудована на объединенные упинский и озерско-хованский водоносные горизонты.

Скважина №1 обустроена в приямке из красного кирпича. Вблизи приямка расположен павильон 1975 года постройки, в котором смонтировано силовое электрооборудование, щит управления насосами и пусковая автоматика. В скважине №1 установлен глубинный насос ЭЦВ 6-16-140, двигатель которого управляется частотным преобразователем ПЧВ204-15К-В (ОВЕН). Рабочее давление холодной воды согласно настройкам и показаниям частотного преобразователя составляет Рраб= 1,6 кгс/см2.

Изначально предполагалась следующая схема подачи артезианской воды: от скважин вода поступала на башню Рожновского с резервуаром объемом V=15 м3, откуда направлялась в распределительную водопроводную сеть. В настоящее время башня Рожновского не задействована, в связи, с чем подача воды происходит непосредственно в водопроводную сеть. Электроснабжение скважины осуществляется от трансформаторной подстанции МТП №4015 6/0,4 кВ, находящейся в эксплуатации Щекинского РЭС.

Зона санитарной охраны (ЗСО) не имеет ограждения.

Качество подземных вод озерско-хованского и объединенных упинского и озерско-хованского водоносных горизонтов не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питье-вая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» по органолептическим показателям (водозабор «ДК»): запаху и привкусу  (2-3 балла), цветности (25-30°), мутности (7-24 мг/л), общей жесткости (до 9,0 град. Ж), со-держанию железа общего (1,4-1,74 мг/л). По остальным показателям вода соответствует СанПиН.

Водозабор «Гаражи». На участке недр имеются две водозаборные скважины №2 и №3, расположенные ря-дом на одной площадке, которые обеспечивают питьевой водой д. Ясная Поляна и ул. Сов-хозная (в период остановки водозабора «ДК»). Скважины оборудованы на объединенные упинский и озерско-хованский водоносные горизонты.

Скважина №3 обустроена в металлическом павильоне 1975 года постройки. Скважина №2 нерабочая, затампонирована и находится за башней Рожновского. В скважине №3 установлен глубинный насос ЭЦВ 8-40-120. Схема подачи артезианской воды: от скважин вода поступает в башню Рожновского с резервуаром объемом V=15 м3, откуда направляется в распределительную водопроводную сеть. На скважине №3 не установлен водомер.

Электроснабжение скважины осуществляется от трансформаторной подстанции ТП-6 0,4 кВ «Промбаза». Прибор учета электрической энергии установлен на подстанции. Скважина оборудована уровневой автоматикой на базе САУ-М6 (ОВЕН), установ-ленной на резервуаре водонапорной башни.

Зона санитарной охраны (ЗСО) выполнена из металлоконструкций высотой h=2 м.

Качество подземных вод озерско-хованского и объединенных упинского и озерско-хованского водоносных горизонтов не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питье-вая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» по органолептическим показателям (водозабор «Гаражи»): запаху и привку-су  (2-3 балла), цветности (25-30°), мутности (7-24 мг/л), общей жесткости (до 9,0 град. Ж), содержанию железа общего (1,4-1,74 мг/л). По остальным показателям вода соответствует СанПиН.

Насосная станция «Школьная». На участке недр имеются две водозаборные скважины №4 и №5, расположенные на одной площадке, которые обеспечивают питьевой водой ул. Школьная, п. Красный, д. Яснополянские выселки, Яснополянский детский дом. Скважины оборудованы на объединенные упинский и озерско-хованский водоносные горизонты.

Скважина №5 расположена в колодце около насосной станции II подъема, скважина №4 обустроена внутри здании насосной станции II подъема. В скважине №5 установлен глубинный насос ЭЦВ 8-25-100, двигатель которого управляется частотным преобразователем Электротекс ПЧ-ТТПТ-28-380-50-04 УХЛ 4 (ЗАО «Электротекс», г. Орел). В здании насосной станции установлены два насоса II подъема КМ 100-65-200, N=30кВт, находящиеся в резерве.

Рабочее давление холодной воды согласно настройкам и показаниям частотного пре-образователя составляет Рраб= 2,2 кгс/см2.

Изначально предполагалась следующая схема подачи артезианской воды: от скважин вода поступала в резервуар чистой воды (РЧВ) объемом V=150 м3, далее из резервуара насо-сами II подъема подавалась на башню Рожновского высотой h=26 м с резервуаром объемом V=25 м3, откуда направлялась в распределительную водопроводную сеть.

В настоящее время РЧВ и башня Рожновского не задействованы, в связи, с чем подача воды происходит непосредственно в водопроводную сеть.

На скважине №5 установлен водомер СТВХ-80, Ду80 мм, заводской номер №011170, год выпуска и установки – 2014 г.

Теплоснабжение здания насосной станции II подъема «Школьная» в д. Ясная Поляна осуществляется централизованно от котельной школы.

Электроснабжение скважин осуществляется от трансформаторных подстанций по-селковой ТП и ТП школы (2 ввода, 1 – основной, 1 – резервный).

В щите станции управления (ЩСУ) установлен счетчик электрической энергии Меркурий 230 АМ-02.

Зона санитарной охраны (ЗСО) не имеет ограждения.

Качество вод артезианской скважины  не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» по органолептическим показателям (водозабор насосной станции II подъема «Школьная» в д. Ясная Поляна): по общей жесткости (до 9,0 град. Ж). По остальным показателям вода соответствует СанПиН.

Водозабор «Больница». На участке недр имеются две водозаборные скважины №6 и №7, расположенные на одной площадке, которые обеспечивают питьевой водой объекты ГУЗ «ТОБ №2 им. Л.Н. Толстого». Скважины №6 и №7 оборудованы на озерско-хованский и объединенные упин-ский и озерско-хованский водоносные горизонты, соответственно.

Скважина №7 обустроена в павильоне 1970 года постройки, скважина №6 расположе-на в 10-15 м от павильона.

В скважине №7 установлен глубинный насос ЭЦВ 6-16-110, двигатель которого управляется частотным преобразователем ATV212HD11N4 («Schneider Electric»). В сква-жине №6 установлен глубинный насос ЭЦВ 8-25-100 (ЧРП отсутствует).

Схема подачи артезианской воды: от скважин вода поступает на башню Рожновского высотой h=18 м с резервуаром объемом V=25 м3, откуда направляется в распределительную водопроводную сеть.

Башня Рожновского оборудована уровневой автоматикой на базе регулятора ТРМ1 (ОВЕН).

Рабочее давление холодной воды согласно настройкам и показаниям уровневой авто-матики составляет Рраб= 1,4-1,6 кгс/см2. При работе уровневой автоматики необходимость в работе частотного преобразователя отпадает, т.к. он не выполняет функции регулятора. В то же время частотный преобразователь ATV212HD11N4 («Schneider Electric») обеспечивает весь перечень защит:

от сухого хода;

от перекоса фаз;

от перегрузки двигателя;

плавный пуск насоса.

На скважине №5 установлен водомер СТВХ-80, Ду80 мм, заводской номер №011166, год выпуска и установки – 2014 г.

Электроснабжение скважин осуществляется от трансформаторной подстанции ТП-141. В щите станции управления (ЩСУ) трансформаторной подстанции установлен счетчик электрической энергии, находящийся на балансе энергоснабжающей организации ОАО «ЩГЭС».

Качество вод артезианской скважины №6 (резерв) не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» по органолептическим показателям (водозабор «Больница» в д. Ясная Поляна): по общей жесткости (до 9,0 град. Ж) и привкусу (2-3 балла – горький вкус). По остальным показателям вода соответствует СанПиН.

Водопроводные сети проложены из чугунных, стальных, ПНД трубопроводов диаметром 25-300 мм общей протяженностью более 25 км.

Характеристика водопроводных сетей представлена в таблице 1.16.

Таблица 1.16 - Основные сведения по участкам водопроводной сети муниципального образования Яснополянское, находящихся в собственности муниципального образования Щекинский район

| №п/п | Наименование объекта | Адрес (месторасположение объекта) | Год постройки | Протяженность, км | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть | п. Ясная Поляна | 1975 | 5,074 | 99 |
| 2 | Водопроводная сеть | п. Головеньковский | 1956 | 3,600 | 100 |
| 3 | Водопроводная сеть | п. Юбилейный | 1975 | 3,582 | 99 |
| 4 | Водопроводная сеть | с. Селиваново | 1980 | 14,200 | 98 |

Средний износ участков водопроводной сети муниципального образования Яснополянское, находящихся в собственности Щекинского района Тульской области и эксплуатируемых ООО «ТВС» составляет 99%.

Основные сведения по участкам водопроводной сети муниципального образования Яснополянское ООО «ТВС» приведены в таблице 1.17.

Таблица 1.17 – Характеристика водопроводных сетей

| № | Ду, мм | Длина, км | Материал тр-да | Глубина заложения | Год введения в экспл. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО Яснополянское |  |  |  |  |  |
|  | д. Ясная Поляна |  |  |  |  |
| 1 | 50 | 0.082 | сталь | 1.5-2. | 1975 |
| 2 | 63 | 0.193 | пнд | 1.5-2. | 2015 |
| 3 | 76 | 0.876 | сталь | 1.5-2. | 1975 |
| 4 | 80 | 0.083 | сталь | 1.5-2. | 1975 |
| 5 | 86 | 0.143 | сталь | 1.5-2. | 1975 |
| 6 | 89 | 1.37 | сталь | 1.5-2. | 1975 |
| 7 | 100 | 1.082 | сталь | 1.5-2. | 1975 |
| 8 | 110 | 0.894 | пнд | 1.5-2. | 2015 |
| 9 | 150 | 0.351 | сталь | 1.5-2. | 1975 |
|  | Итого: | 5.074 |  |  |  |
|  | п. Головеньковский |  |  |  |  |
| 1 | 50 | 0.487 | сталь | 1.5-2. | 1956 |
| 2 | 72 | 1.400 | пнд | 1.5-2. | 2015 |
| 3 | 100 | 1.713 | чугун | 1.5-2. | 1956 |
|  | Итого: | 3.600 |  |  |  |
|  | п.Юбилейный |  |  |  |  |
| 1 | 100 | 3.582 | чугун | 1.5-2. | 1975 |
|  | Итого: | 3.582 |  |  |  |
|  | с. Селиваново |  |  |  |  |
| 1 | 40 | 1.014 | сталь | 1.5-2. | 1980 |
| 2 | 50 | 0.154 | сталь | 1.5-2. | 1980 |
| 3 | 80 | 0.26 | сталь | 1.5-2. | 1980 |
| 4 | 100 | 9.214 | сталь | 1.5-2. | 1980 |
| 5 | 250 | 3.558 | сталь | 1.5-2. | 1980 |
|  | Итого: | 14.2 |  |  |  |
|  | Всего | 26.456 |  |  |  |

Результаты анализов воды из источников представлены на рисунках 1.3-1.9.

Рисунок 1.3 – Результаты бактериологического анализа поднятой воды водозабор «Головеньковский»

Рисунок 1.4 – Результаты бактериологического анализа поднятой воды водозабор «Селиваново»

Рисунок 1.5 – Результаты бактериологического анализа поднятой воды водозабор «Юбилейный»

Рисунок 1.6 – Результаты бактериологического анализа поднятой воды водозабор «ДК»

Рисунок 1.7 – Результаты бактериологического анализа поднятой воды водозабор «Гаражи»

Рисунок 1.8 – Результаты бактериологического анализа поднятой воды водозабор «Школьная»

Рисунок 1.9 – Результаты бактериологического анализа поднятой воды водозабор «Больничная»

Водопроводные станции третьего и последующих подъемов отсутствуют.

Основными проблемами водоснабжения являются:

1. Ограниченность финансовых средств для своевременной замены устаревшего оборудования и ремонта сооружений.

2. Высокая степень физического износа действующих основных фондов.

3. Высокие энергозатраты по доставке воды потребителям.

4. Несоответствие существующего приборного учета современным требованиям.

5. Высокие непроизводительные потери воды.

6. Несоответствие существующих технологий водоподготовки современным нормативным требованиям к качеству воды.

Водоочистные сооружения водоснабжения отсутствуют.

## 1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Местоположение муниципального образования Яснополянское не относится к территориям распространения вечномерзлых грунтов.

## 1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

Имуществом назначения водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании Яснополянское владеет Администрация муниципального образования Щекинский район. ООО «ТВС», согласно, заключенному с Администрацией муниципального образования Щекинский район договору аренды  эксплуатирует всё муниципальное имущество назначения водоснабжения и водоотведения муниципального образования, в том числе 13 артезианских скважин, в т.ч. 4 артезианских скважены в резерве. На рисунке 1.11 представлены зоны эксплуатационной ответственности. Другие обслуживающие организации не привлечены.

Рисунок 1.10 – Эксплуатационные зоны водоснабжения муниципального образования Яснополянское

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения.

## 2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Цели схемы водоснабжения и водоотведения:

обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с планируемым строительством жилищного фонда, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2034 года;

увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

реконструкция существующих водозаборных узлов;

строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц;

реконструкция существующих сетей и сооружений водоснабжения;

модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения энергосберегающих технологий;

установка приборов учета;

обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра;

снижение производственных затрат;

повышение эффективности использования ресурсов;

повышение надежности сетей и сооружений систем водоснабжения;

снижение показателей аварийности на объектах водоснабжения;

снижение непроизводительных потерь;

обеспечение качественного и надежного предоставления потребителям услуг водоснабжения при минимальном негативном воздействии на окружающую среду;

обеспечение сбалансированности коммерческих интересов предприятия и потребителей;

оценка состояния системы водоснабжения для подачи воды потребителям;

разработка мероприятий по реконструкции, направленных на обеспечение потребностей муниципального образования Яснополянское в водоснабжении;

определение объемов финансовых потребностей по реализации мероприятий;

составление плана финансирования мероприятий с указанием источников финансирования;

реконструкция существующей системы водоснабжения муниципального образования Яснополянское;

расчет надбавок к тарифам для потребителей по водоснабжению.

снижение в конечном итоге уровней тарифов для конечных потребителей.

## 2.1 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития города.

Согласно представленной информации, сценарий развития муниципального образования Яснополянское один. Он характеризуется в основном точечной застройкой, а также расширением поселений за счет:

новых осваиваемых территорий,

строительства частного индивидуального жилья.

Прогноз приростов площади строительных фондов на каждом этапе, сгруппированный по расчетным элементам территориального деления невозможно осуществить, ввиду неравномерности строительства частных домов.

3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.

## 3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Распределение водопотребления по категориям потребителей питьевой воды муниципального образования Яснополянское представлено в таблице 3.1 (составлен на базе информации представленной ООО «ВКХ» и информации ГКУ ТО «Экспертиза»).

Таблица 3.18 –Распределение водопотребления по категориям потребителей  питьевой воды муниципального образования Яснополянское

| Показатели | Утверждено на 2017 г. | Утверждено на 2018 г. | Утверждено на 2019 г. | Утверждено на 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление воды, тыс. м3, в т.ч.: | 243.05 | 235.20 | 223.44 | 224.375 |
| население | 174.13 | 187.59 | 178.21 | - |
| бюджет | 38.5 | 37.42 | 35.55 | - |
| прочие | 30.42 | 10.19 | 9.68 | - |
| Потери | 60.76 | - | 14.72 | 14.75 |
| Итого | 303.81 | - | 238.16 | 239.145 |
| Расход электроэнергии, тыс.кВт-ч | 182.53 | 176.64 | 163.96 | 164.575 |
| Удельный расход электроэнергии на полезный отпуск, кВт-ч/м3 | 0.751 | 0.751 | 0.734 | 0.7335 |

Фактические расходы воды по категориям потребителей, а так же объемные показатели по водоснабжению представлены в таблицах 3.19 - 3.20 (на базе информации представленной ООО «ВКХ).

Таблица 3.19 –Распределение водопотребления по категориям потребителей (по данным ООО «ВКХ»)

| № п/п | Потребители | 2015 (факт) |  | 2016 (факт) |  | 2017 (факт) |  | 2018 (факт) |  | 2019 (факт) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. м3/год | тыс. м3/сут | тыс. м3/год | тыс. м3/сут | тыс. м3/год | тыс. м3/сут | тыс. м3/год | тыс. м3/сут | тыс. м3/год | тыс. м3/сут |
| 1 | Население | 187.55 | 0.514 | 196.94 | 0.540 | 187.55 | 0.514 | 196.94 | 0.540 | - | - |
| 2 | Бюджетные организации | 38.81 | 0.106 | 44.65 | 0.122 | 38.81 | 0.106 | 44.65 | 0.122 | - | - |
| 3 | Прочие потребители | 16.68 | 0.046 | 12.13 | 0.033 | 16.68 | 0.046 | 12.13 | 0.033 | - | - |
|  | Итого, тыс. куб. м | 243.04 | 0.666 | 253.72 | 0.695 | 243.04 | 0.666 | 253.72 | 0.695 | 214.44 | 0.588 |

ООО «ТВС» не осуществляет подачу холодной воды промышленным предприятиям.

Таблица 3.20 –Показания водопотребления питьевой воды (от ООО «ВКХ»)

| Показатель | Ед. изм. | 2015 (факт) | 2016 (факт) | 2017 (факт) | 2018 (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды насосными станциями 1-го подъема | тыс. м3 | 487.7 | 414.4 | 413.5 | 348.18 |
| в том числе подземной | тыс. м3 | 487.7 | 414.4 | 413.5 | 348.18 |
| Подано в сеть | тыс. м3 | 487.7 | 414.4 | 413.5 | 348.18 |
| Отпущено потребителям | тыс. м3 | 243.04 | 253.72 | 214.87 | 235.20 |
| население | тыс. м3 | 187.55 | 196.94 | 152.04 | 187.59 |
| бюджетнофинансируемые организации | тыс. м3 | 38.81 | 44.65 | 38.07 | 37.42 |
| прочие организации | тыс. м3 | 16.68 | 12.13 | 24.77 | 10.19 |
| Утечка и неучтенный расход воды | тыс. м3 | 244.66 | 160.68 | 198.63 | 112.98 |

## 3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления);

Годовой и в сутки максимального водопотребления балансы  подачи питьевой воды по зонам водоснабжения представлены в таблицах 3.21-3.22 и диаграммах 3.12 - 3.14.

Таблица 3.21 –Годовой баланс подачи питьевой воды по зонам водоснабжения

| № п/п | Источник водоснабжения | Разрешенный объем изъятия, тыс. м3/год | Подключенная нагрузка к источнику (население), тыс м3/год | Подключенная нагрузка к источнику (предприятия и организации), тыс м3/год | Подключенная нагрузка к источнику (всего), тыс м3/год | Потери воды в системе водоснабжения, тыс м3/год | Расход воды на собственные нужды, тыс м3/год | Баланс разрешенного объема изъятия и потребления холодной воды абонентами, тыс м3/год | Процент свободной мощности источников от разрешенных объемов изъятия, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозабор Головеньковский | 80.30 | 27.10 | 22.13 | 49.23 | 3.24 | 0.00 | 27.83 | 34.66 |
| 2 | Водозабор Юбилейный | 64.61 | 29.36 | 14.19 | 43.55 | 2.87 | 0.00 | 18.19 | 28.15 |
| 3 | Водозабор Селиваново | 129.58 | 47.14 | 2.59 | 49.73 | 3.29 | 0.00 | 76.56 | 59.08 |
| 4 | Водозабор Больница | 58.40 | 11.98 | 2.98 | 14.96 | 0.98 | 0.00 | 42.46 | 72.71 |
| 5 | Водозабор Школа | 62.05 | 35.78 | 8.91 | 44.69 | 2.94 | 0.00 | 14.42 | 23.24 |
| 6 | Водозабор ДК | 91.25 | 17.03 | 4.24 | 21.27 | 1.40 | 0.00 | 68.58 | 75.16 |
| 7 | Водозабор Гаражи | 92.35 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | Итого | 578.53 | 168.39 | 55.04 | 223.44 | 14.70 | 0.00 | 248.04 | 41.86 |

Таблица 3.22 –Баланс подачи питьевой воды по зонам водоснабжения в сутки максимального водопотребления

| № п/п | Источник водоснабжения | Разрешенный объем изъятия, м3/сут | Подключенная нагрузка к источнику (население), м3/сут | Подключенная нагрузка к источнику (предприятия), м3/сут | Подключенная нагрузка к источнику (всего), м3/сут | Потери воды в системе водоснабжения, м3/сут | Расход воды на собственные нужды, м3/сут | Баланс разрешенного объема изъятия и потребления холодной воды абонентами, м3/сут | Процент свободной мощности источников от разрешенных объемов изъятия, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозабор Головеньковский | 220.00 | 74.25 | 60.63 | 134.88 | 8.88 | 0 | 76.25 | 34.66 |
| 2 | Водозабор Юбилейный | 177.01 | 80.44 | 38.88 | 119.32 | 7.86 | 0 | 49.84 | 28.15 |
| 3 | Водозабор Селиваново | 355.01 | 129.15 | 7.10 | 136.25 | 9.01 | 0 | 209.75 | 59.08 |
| 4 | Водозабор Больница | 160.00 | 32.82 | 8.16 | 40.99 | 2.68 | 0 | 116.33 | 72.71 |
| 5 | Водозабор Школа | 170.00 | 98.03 | 24.41 | 122.44 | 8.05 | 0 | 39.51 | 23.24 |
| 6 | Водозабор ДК | 250.00 | 46.66 | 11.62 | 58.27 | 3.84 | 0 | 187.89 | 75.16 |
| 7 | Водозабор Гаражи | 253.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 1585.04 | 461.34 | 150.79 | 612.14 | 40.33 | 0.00 | 679.56 | 41.86 |

Рисунок 3.11 – Годовой баланс подачи питьевой воды от источников водоснабжения муниципального образования Яснополянское

Рисунок 3.12 –Диаграмма процент свободной мощности источников от разрешенных объемов изъятия, %

Рисунок 3.13 –Диаграмма подключенная нагрузка к источнику, тыс. м3/год

## 3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)

Структурный баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды представлен в таблице 3.10 (составлен на базе информации представленной ООО «ВКХ» ).

Таблица 3.23 – Баланс реализации питьевой воды и разрешенного объема изъятия

| Показатели | Утверждено на 2017г. | Утверждено на 2018г. | Утверждено на 2019г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Разрешенный объем изъятия, тыс. м3/год | 582.18 | 582.18 | 582.18 |
| Потребление воды, тыс. м3, в т.ч.: | 243.05 | 235.20 | 223.44 |
| население | 174.13 | 187.59 | 178.21 |
| бюджет | 38.50 | 37.42 | 35.55 |
| прочие | 30.42 | 10.19 | 9.68 |
| Потери при транспортировке, тыс. м3/год | 60.76 | 58.80 | 14.72 |
| Подъем воды, тыс. м3/год | 303.81 | 294.00 | 238.16 |

## 3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды исходя из расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг представлены в таблицах 3.7-3.9.

Таблица 3.24 – Фактические значения расходов ХВС в муниципальном образовании Яснополянское по данным ООО «ВКХ»

| № п/п | Потребители | 2015 (факт) |  | 2016 (факт) |  | 2017 (факт) |  | 2018 (факт) |  | 2019 (факт) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. м3/год | тыс. м3/сут | тыс. м3/год | тыс. м3/сут | тыс. м3/год | тыс. м3/сут | тыс. м3/год | тыс. м3/сут | тыс. м3/год | тыс. м3/сут |
| 1 | Население | 187.55 | 0.514 | 196.94 | 0.540 | 187.55 | 0.514 | 196.94 | 0.540 | - | - |
| 2 | Бюджетные организации | 38.81 | 0.106 | 44.65 | 0.122 | 38.81 | 0.106 | 44.65 | 0.122 | - | - |
| 3 | Прочие потребители | 16.68 | 0.046 | 12.13 | 0.033 | 16.68 | 0.046 | 12.13 | 0.033 | - | - |
|  | Итого, тыс. куб. м | 243.04 | 0.666 | 253.72 | 0.695 | 243.04 | 0.666 | 253.72 | 0.695 | 224.4 | 0.615 |

Таблица 3.25 – Фактические значения подъема воды в муниципальном образовании Яснополянское

| Наименование водозабора | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водозабор Головеньковский | 85.70 | 66.20 | 65.30 | н/д |
| Водозабор Юбилейный | 62.00 | 59.60 | 62.10 | н/д |
| Водозабор Селиваново | 113.40 | 109.70 | 124.40 | н/д |
| Водозабор Больница | 24.90 | 21.50 | 29.90 | н/д |
| Водозабор Школа | 101.50 | 83.30 | 89.30 | н/д |
| Водозабор ДК | 100.20 | 74.10 | 42.50 | н/д |
| Водозабор Гаражи | приборы учета не установлены |  |  |  |
| Итого | 487.70 | 414.40 | 413.50 | - |

Таблица 3.26 – Расчетные значения расходов ХВС для населения в муниципальном образовании Ясная Поляна

| № п/п | Наименование | Количество проживающих | Суммарный расход воды на нужды ХВС, тыс.куб.м/год | Суммарный расход воды на нужды ХВС, куб.м/сут | Суммарный расход воды на нужды ХВС, куб.м/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозабор Головеньковский | 559 | 28.53 | 78.17 | 3.26 |
| 2 | Водозабор Юбилейный | 355 | 30.91 | 84.69 | 3.53 |
| 3 | Водозабор Селиваново | 798 | 47.52 | 130.19 | 5.42 |
| 4 | Водозабор Больница | 146 | 12.42 | 34.03 | 1.42 |
| 5 | Водозабор Школа | 435 | 37.09 | 101.63 | 4.23 |
| 6 | Водозабор ДК | 207 | 17.65 | 48.37 | 2.02 |
| 7 | Водозабор Гаражи | н.д. | - | - | - |
|  | ВСЕГО | 2500 | 174.13 | 477.07 | 19.88 |

## 3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета.

Приборами учета, на территории муниципального образования Яснополянское, оснащено около 46,1% процентов жилых домов (учет питьевой и горячей воды), расчет потребленной технической воды от источников практически в 100% случаях ведется с ресурсоснабжающими организациями по приборам учета. Общее число оснащенных приборами коммерческого учета горячей и питьевой воды с указание общего количества оприборенных объектов представлен в таблице 3.10.

Таблица 3.27 – Оснащение приборами коммерческого учета горячей и питьевой воды

| № п/п | Наименование населенного пункта | Количество проживающих, чел | Наличие прибора учета холодной воды, шт. | Наличие прибора учета горячей воды, шт. | Всего потребителей, шт. | Оснащение приборами, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Головеньковский | 559 | 116 | н.д | 307 | 54.92 |
| 2 | п. Юбилейный | 355 | 33 | н.д. | 177 | 49.86 |
| 3 | с. Селиваново | 798 | 168 | н.д. | 395 | 49.50 |
| 4 | п. Ясная Поляна | 788 | 154 | н.д | 485 | 30.10 |
|  | ВСЕГО | 2500 | 471 |  | 1364 | 46.09 |

## 3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа.

Производственные мощности всех источников холодного водоснабжения полностью перекрывают фактическую потребность населения в холодном водоснабжении. Характеристика производственного оборудования источников представлена в таблицах 3.4 и 3.5.

## 3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.

Прогнозные балансы потребления горячей и питьевой воды основываются на значениях текущего объема потребления воды, сложенных со значениями нагрузки, связанной с вводом в эксплуатацию новых зданий и значений нагрузки, связанной с мероприятиями по реорганизации системы водоснабжения муниципального образования Яснополянское.

Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на период расчетного срока схемы водоснабжения с учетом различных сценариев развития, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки данные, представленых в таблице 3.28 и рисунке 3.15.

Таблица 3.28 – Годовой баланс разрешенного объема изъятия и потребления холодной воды, тыс.м3

| Источник водоснабжения | Разрешенный объем изъятия, тыс. м3/год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2034 | 2029-2034 | Процент свободной мощности источников от разрешенных объемов изъятия, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водозабор Головеньковский | 80.3 | 58.7 | 58.7 | 58.7 | 58.7 | 58.7 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 37.11 |
| Водозабор Юбилейный | 64.61 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 21.01 |
| Водозабор Селиваново | 129.58 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 47.9 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 65.52 |
| Водозабор Больница | 58.4 | 17.83 | 17.83 | 15.35 | 15.35 | 15.35 | 15.35 | 15.35 | 15.35 | 73.72 |
| Водозабор Школа | 65.7 | 53.27 | 53.27 | 45.85 | 45.85 | 45.85 | 45.85 | 45.85 | 45.85 | 30.21 |
| Водозабор ДК | 91.25 | 25.35 | 25.35 | 21.82 | 21.82 | 21.82 | 21.82 | 21.82 | 21.82 | 76.09 |
| Водозабор Гаражи | 92.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| Итого | 582.19 | 266.4 | 266.4 | 253.0 | 248.9 | 245.7 | 229.2 | 229.2 | 229.2 | 60.6 |

Рисунок 3.14 – Столбчатая диаграмма, баланс потребления холодной воды , тыс. м3/год

Из представленной выше диаграммы видно, что отрицательный баланс разрешенного объема изъятия и потребления холодной воды не наблюдается.

Существующие водоводы, спроектированные и построенные более 50 лет назад, не способны обеспечить увеличение объема подачи холодной воды.

Перспективная застройка не планируется. Прогнозные балансы потребления питьевой воды основываются на значениях текущего объема потребления воды, сложенных со значениями нагрузки, связанной с вводом в эксплуатацию новых зданий.  Данных о вводе перспективной застройки и освоении новых территорий после 2019 года нет.

## 3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

На территории муниципального образования Яснополянское снабжение горячей водой от централизованных источников тепловой энергии отсутсвует.

Суммарные значения заявленных потребностей в холодной воде согласно действующим лицнзиям на недропользования, представлены в таблице 3.29.

Таблица 3.29 – Заявленные потребности в хозяйственно-бытовом и технологическом водоснабжении по муниципальному образованию Яснополянское

| № п/п | Источник водоснабжения | Всего, тыс. куб.м/год | Всего, куб.м/сут | ХБВ, тыс. куб.м/год | ХБВ, куб.м/сут | Технологическое обслуживание котельных, тыс. куб.м/год | Технологическое обслуживание котельных, куб.м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Головеньковский | 91.20 | 250.00 | 85.84 | 235.00 | 5.36 | 15.00 |
| 2 | с. Селиваново | 66.60 | 183.00 | 64.50 | 177.00 | 2.10 | 6.00 |
| 3 | п. Ясная Поляна и п. Юбилейный | 192.00 | 526.00 | 181.50 | 497.00 | 10.50 | 29.00 |

## 3.9. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам.

Деление территориальной структуры муниципального образования Яснополянское на технологические зоны, представлено на рисунке 3.5, в виде зон эксплуатационной ответственности ООО «ТВС», осуществляющей деятельность в сфере водоснабжения.

Структура водопотребления питьевой воды в поселках, с разбивкой по зонам эксплуатационной ответственности (по данным ООО «ВКХ»), представлено в таблице 3.30.

Таблица 3.30 – Распределение водопотребления по категориям потребителей питьевой воды

| Показатель | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды насосными станциями 1-го подъема | тыс. м3 | 487.70 | 414.40 | 413.50 | 348.18 |
| в том числе подземной | тыс. м3 | 487.70 | 414.40 | 413.50 | 348.18 |
| Подано в сеть | тыс. м3 | 487.70 | 414.40 | 413.50 | 348.18 |
| Отпущено потребителям | тыс. м3 | 243.04 | 253.72 | 214.87 | 235.20 |
| население | тыс. м3 | 187.55 | 196.94 | 152.04 | 187.59 |
| бюджетнофинансируемые организации | тыс. м3 | 38.81 | 44.65 | 38.07 | 37.42 |
| прочие организации | тыс. м3 | 16.68 | 12.13 | 24.77 | 10.19 |
| Утечка и неучтенный расход воды | тыс. м3 | 244.66 | 160.68 | 198.63 | 112.98 |

Рисунок 3.15 – Эксплуатационные зоны водоснабжения муниципального образования Яснополянское

## 3.10. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами.

В течение расчетного срока перераспределение расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов не планируется.

## 3.11. ведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).

Годовые и среднесуточные значения фактических и планируемых потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке представлены в таблице 3.31 и на рисунке 3.6.

Таблица 3.31 – Сведения о потерях воды при ее транспортировке, тыс. м3/год

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Факт 2018 | Факт 2019 | Факт 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме отпускаемой воды | % | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 19.5 | 16.2 | 12.3 | 9.2 | 6.8 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6,2 |
| 2 | Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке | тыс. м3 | 58.80 | 58.80 | 58.80 | 51.94 | 51,94 | 41,41 | 30,02 | 21,6 | 15,74 | 14.10 | 14.10 | 14.10 | 14.10 | 14.10 | 14.10 | 14.10 | 14,10 |

Рисунок 3.16 – Перспективные значения потерь воды при ее транспортировке, тыс. м3/год

## 3.12. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов).

Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на период расчетного срока схемы водоснабжения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки данные, представлены в таблицах 3.32.

Таблица 3.32 – Годовой баланс разрешенного объема изъятия и потребления холодной воды, тыс. м3/год

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпуск воды в сеть | тыс. м3 | 262,13 | 262,13 | 251,94 | 240,89 | 232,73 | 227,06 | 225,47 | 225,47 | 225,47 | 225,47 | 225,47 | 225,47 | 225,47 | 225,47 |
| 2 | Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке и неучтенных расходах | тыс. м3 | 51.9 | 51.9 | 41.4 | 30.0 | 21.6 | 15.7 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 |
| 3 | Реализация холодной воды | тыс. м3 | 207,74 | 207,74 | 207,74 | 207,74 | 207,74 | 207,74 | 207,74 | 207,74 | 207,74 | 207,74 | 207,74 | 207,74 | 207,74 | 207,74 |

## 3.13. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.

Согласно построеным балансам потребления горячей, питьевой, технической воды на период расчетного срока схемы водоснабжения, требуется выполнить расчет мощности водозаборных сооружений. Расчет балансов потребления, выполненный с учетом увеличения разрешенного объема изъятия, в целях надлежащего водоснабжения потребителей поселков МО Яснополянское, представлен в таблице 3.33.

Таблица 3.33 – Годовой баланс треуемой мощности водозаборных и водоочистных сооружений

| № п/п | Показатель | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Требуемая мощность водозаборов и очистных, тыс. куб. м/год | 282,24 | 283,18 | 262,13 | 262,13 | 251,93 | 240,89 | 232,74 | 227,06 | 225,47 | 225,47 | 225,47 | 225,47 | 225,47 | 225,47 | 225,47 | 225,47 |
| 1,1 | п. Головеньковский | - | - | 66,06 | 66,06 | 63,48 | 60,70 | 58,65 | 57,22 | 56,82 | 56,82 | 56,82 | 56,82 | 56,82 | 56,82 | 56,82 | 56,82 |
| 1,2 | п. Юбилейный | - | - | 50,91 | 50,91 | 48,93 | 46,79 | 45,20 | 44,10 | 43,79 | 43,79 | 43,79 | 43,79 | 43,79 | 43,79 | 43,79 | 43,79 |
| 1,3 | с. Селиваново | - | - | 49,68 | 49,68 | 47,74 | 45,65 | 44,11 | 43,03 | 42,73 | 42,73 | 42,73 | 42,73 | 42,73 | 42,73 | 42,73 | 42,73 |
| 1,4 | п. Ясная Поляна | - | - | 95,48 | 95,48 | 91,76 | 87,75 | 84,77 | 82,71 | 82,13 | 82,13 | 82,13 | 82,13 | 82,13 | 82,13 | 82,13 | 82,13 |

## 3.14. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

Постановлением Администрации Щекинского района от 29.03.2021 года № 3-370 в муниципальном образовании Яснополянское Щекинского района определана гаранитирующая организация  в сфере водоснабжения – Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоВодоСнабжение».

# 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

## 4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Водоснабжение на территории муниципального образования Яснополянское осуществляется из подземных источников–артезианские скважины водозаборов, обслуживаемых ООО «ТВС». Подземные воды в большей степени используются на хозяйственно-питьевые нужды, использование для производственно-технических нужд допускается с ограничениями. Подземная вода применяется в производственных процессах, где требуется вода высокого качества.

Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения представлен в таблице 4.34 в виде планов мероприятий по обновлению и капитальному ремонту основных фондов имущества коммунального комплекса МО Яснополянское, назначения водоснабжения в течение расчетного срока схемы водоснабжения.

Таблица 4.34 – План мероприятий по обновлению и капитальному ремонту  основных фондов имущества коммунального комплекса муниципального образования Яснополянское, назначения водоснабжения в течении расчетного срока  – 2021-2034 гг.

| № пп. | Наименование мероприятия | Протяженность |  | Условный диаметр, Ду |  | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с. Селиваново |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция участка по ул. Победы от ул. Ломоносова ВК-5 до ул. Лесная ВК-26, L=442.44 м, Ду= 100 мм, подземная, ПНД | м | 442.44 | мм | 100 | 2024 |
| 2 | Реконструкция участка по ул. Мира от ул. Победы ВК-29 до ул. Советская ВК-42, L=333.74 м, Ду= 100 мм, подземная, ПНД | м | 333.74 | мм | 100 | 2024 |
| 3 | Реконструкция участка по ул. Советская от ул. Ломоносова ВК-8 до ул. Лесная ВК-70, L=594.35 м, Ду= 100 мм, подземная, ПНД | м | 594.35 | мм | 100 | 2023 |
| 4 | Реконструкция участка по ул. Лесная от ул. Советская ВК-70 до ул. Победы ВК-59, L=374.37 м, Ду= 100 мм, подземная, ПНД | м | 374.37 | мм | 100 | 2023 |
| 5 | Строительство дополнительных водопроводных колодцев при реконструкции сетей водоснабжения с. Селиваново | шт. | 24 |  |  | 2024 |
| п. Головеньковский |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Реконструкция участка по ул. Шахтерская от ВК-11 до ВК-26, L=247.53 м, Ду= 100 мм, подземная, ПНД | м | 247.53 | мм | 100 | 2025 |
| 7 | Реконструкция участка от ВК-104 (рядом с трассой) до ВК-107 (п. Головеньки д. 3), L=325.97 м, Ду= 80 мм, подземная, ПНД | м | 325.97 | мм | 80 | 2025 |
| 8 | Строительство участка ул. Шахтерская от ВК-18 до п. Головеньковский, 31, L=178.87 м, Ду= 63 мм, подземная, ПНД | м | 178.87 | мм | 70 | 2025 |
| 9 | Строительство дополнительных водопроводных колодцев при реконструкции сетей водоснабжения п Головеньковский | шт. | 8 |  |  | 2025 |
| п. Юбилейный |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Реконструкция участка от ВК-7 (п. Юбилейный д. 8) до ВК-10 (п. Юбилейный д.10а), L=166.00. м, Ду= 100 мм, подземная, ПНД | м | 166.00 | мм | 100 | 2026 |
| 11 | Строительство участка от НС п. Юбилейный до ВК-4 (п. Юбилейный д. 12а), L=153.74 м, 100 мм, подземная, ПНД | м | 153.74 | мм | 100 | 2026 |
| 12 | Строительство дополнительных водопроводных колодцев при реконструкции сетей водоснабжения п Юбилейный | шт. | 3 |  |  | 2026 |
| 13 | Вывод из эксплуатации участка от НС п. Юбилейный до ВК-1, L=98.49 м, 100 мм, подземная, ПНД | м | 98.5 | мм | 100 | 2026 |
| 14 | Вывод из эксплуатации участка от ВК-1 до ВК-2, L=155 м, 100 мм, подземная, ПНД | м | 155.0 | мм | 100 | 2026 |
| д. Ясная Поляна |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Реконструкция участка от ВК-4 (ул. Больничная д. 15/2) до ВК-2 (ул. Больничная д. 1), L=35.04 м, 80 мм, подземная, ПНД | м | 35.04 | мм | 80 | 2022 |
| 16 | Реконструкция участка от ВК-2 (ул. Больничная д. 1) до ВК-1, L=89.77 м, 100 мм, подземная, ПНД | м | 89.77 | мм | 100 | 2022 |
| 17 | Реконструкция участка от ВК-35 (Пожарная часть) до п. Красный, д. 200, L=420.58 м, 80 мм, подземная, ПНД | м | 420.58 | мм | 80 | 2022 |
| 18 | Реконструкция участка от ВК-1 ( ул. Больничная, восточнее д. 1) до Водонапорная башня, L=276.94 м, 80 мм, подземная, ПНД | м | 276.94 | мм | 80 | 2022 |
| 19 | Строительство дополнительных водопроводных колодцев при реконструкции сетей водоснабжения д Ясная Поляна | шт. | 8 |  |  | 2022 |
| Иные объекты |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Проектирование и строительство зон санитарной охраны: водозабор «Юбилейный» | 100 п.м | 0.4 | - | - | 2026 |
| 21 | Проектирование и строительство зон санитарной охраны: водозабор «ДК» | 100 п.м | 0.4 | - | - | 2026 |
| 22 | Проектирование и строительство зон санитарной охраны: водозабор «Больничная» | 100 п.м | 0.4 | - | - | 2026 |
| 23 | Проектирование и строительство зон санитарной охраны: водозабор «Школьная» | 100 п.м | 0.4 | - | - | 2026 |
| 24 | Ликвидационный тампонаж скважины №2/6196 в п. Головеньковский | шт. | 1 | - | - | 2022 |
| 25 | Реконструкция павильона для скважины в п. Ясная поляна («Гаражи») | шт. | 1 | - | - | 2025 |

## 4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения.

Водоснабжение на территории поселков Муниципального образования Яснополянское осуществляется из подземных источников–артезианские скважины, обслуживаемые ООО «ТВС». Подземные воды в большей степени используются на хозяйственно-питьевые нужды. При этом обеспечение бесперебойности и качества воды не обеспечивается на досточном уровне. Износ  сетей водоснабжения  составляет более 90%, материал трубопроводов – чугун, сталь. Все сети из труб полиэтилена низкого давления по состоянию на 2018 год за рассматриваемый период схемы водоснабжения 2019-2034 годов. не меняются.

В 2019 году реконструкция сетей водоснабжения в п. Ясная Поляна от д. 95 до ВК-31, от д. 111 до ВК-31, от д. 166 до скважины «Гаражи», L=1002.5 м, Ду 63 мм реализуется за счет бюджетного финансирования согласно смете от Администраци муниципального образования Щекинский район.

Также существует проблема неудовлетворительного  состояния павильона 1 скважины, а также необходимость организации тампонажа скважины в п. Головеньковский. Необходима разработка зон санитарной охраны источников водоснабжения, организация оргаждающих конструкций.

## 4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Строящиеся объекты водоснабжения поселков муниципального образования Яснополянское связаны с улучшением качества и надежности централизованного водоснабжения.

Сети водоснабжения в поселках муниципального образования Яснополянское подлежат реконструкции в рамках реконструкции изношенных трубопроводов (сети, находящихся в эксплуатации более 50 лет) – 4641,8 км сетей.  Предлагается прокладка сетей из полиэлителена низкого давления без изменения диаметра трубопроводов.

## 4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Система диспетчеризации водозабора (артезианской скважины) предназначена для автоматизированного дистанционного контроля и управления работой подъемных насосов, коммерческого учета объема воды и электроэнергии, измерения давления воды, напряжения сети питания, тока потребления, охранной, пожарной сигнализации, контроля доступа, контроля затопления с передачей информации в центральный диспетчерский пункт по сети сотовой связи GSM.

Схемой водоснабжения не предлагается полная диспетчеризация,  объектов системы водоснабжения муниципального образования.

## 4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Приборами учета на территории муниципального образования Яснополянское не оснащен водозабор «Гаражи», поэтому рекомендуется установка водомерного прибора учета условным диаметром 80 мм в 2020 году.

Около 46% процентов жилых домов (учет питьевой и горячей воды), расчет потребленной технической воды от источников практически в 100% случаях ведется с ресурсоснабжающими организациями по приборам учета.

Общие данные потребителей оснащенных приборами коммерческого учета горячей и питьевой воды с указание общего количества оприборенных объектов представлен в таблице 4.35.

Таблица 4.35 – Общие данные об оснащенных приборами коммерческого учета горячей и питьевой воды потребителях муниципального образования Яснополянское

| № п/п | Наименование населенного пункта | Количество проживающих, чел | Наличие прибора учета холодной воды, шт. | Всего потребителей, шт. | Оснащение приборами, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Головеньковский | 559 | 116 | 307 | 54.92 |
| # 2 | # п. Юбилейный | # 355 | # 33 | # 177 | # 49.86 |
| # 3 | # с. Селиваново | # 798 | # 168 | # 395 | # 49.5 |
| 4 | п. Ясная Поляна | 146 | 154 | 485 | 30.1 |
|  | ВСЕГО | 2500 | 471 | 1364 | 46.09 |

Очень серьезной проблемой для водоснабжающей организации является несанкционированный водоразбор, осуществляемый через врезки до приборов коммерческого учета холодной воды. Такие врезки возможны при установке приборов учета на территории собственника (частный дом). Ресурсоснабжающее предприятие терпит колоссальные убытки всвязи со сложившейся ситуацией.

На перспективу необходимо предусматреть установку коммерческих приборов учета холодной воды на границе балансовой принадледности с потребителями. Вместе с установкой приборов потребуется реконструкция существующих колодцев (для обеспечения установки расходомера) и строительство новых (в тех местах, где они отсутствуют на ответвлении к потребителю). В настоящую схему водоснабжепния даные мероприятия не включены по причине их значительной стоимости (8-10 млн. рублей), а источник финансирования до настоящего времени не определен.

Принцип работы системы учета: в колодцах на сетях водоснабжения, на границе балансовой принадлежности потребитель/ресурсоснабжающая организация, устанавливаются расходомеры Декаст ВКМ (Ду 15), оборудованные счетчиками импульсов Декаст RMI. Счетчики импульсов передают информацию по радиоканалу на базовую станцию Вега БС-2.2 через приемную антенну 868-01. Базовая станция Вега БС-2.2 и антенна 868-01 устанавливаются по 1 комплекту на населенный пункт (Головеньковский, Селиваново, Юбилейный, Ясная Поляна). Стоимость

Учет холодной воды предполагается организовать на базе расходомеров Декаст ВКМ (Ду 15). Счетчик крыльчатый мокроходный одноструйный холодной воды.

Применение

Предназначен для установки в дачных домах и других объектах с малым расходом воды;

Может быть установлен в помещениях с повышенной влажностью, а также затапливаемых колодцах;

Предназначен для измерения объема потребленной сетевой и питьевой воды с максимальной температурой 40°C и давлением до 1,6 МПа;

Декаст ВКМ ДГ и МИД может быть интегрирован в автоматизированную систему сбора данных (АСКУЭ).

Счетчик имеет индикаторное устройство с роликовыми барабанчиками. Счетный механизм обеспечивает отображение показаний в м³ и его долях. Счётный механизм может быть заполнен глицерином, с помощью свойств которого счетный механизм защищен от проникновения воды и загрязнений. Прибор выпускается в модификации с дистанционным съемом показаний – Декаст ВКМ ДГ, либо МИД-модулем. Для дистанционной передачи данных используется герконовый датчик, либо МИД-модуль. Модификация, оборудованная датчиком геркона, позволяет устанавливать счетчик в местах, где затруднено визуальное снятия показаний с счетного механизма, а также позволяет подключать к системам АСКУЭ.

Для регистрации показаний используется регистратор импульсов с радтовыходом Декаст RMI счетчик импульсов.

Применение. Предназначен для для подсчета количества импульсов датчиков, в том числе от счетчиков воды, тепла, газа, электричества, а также их хранения и передачи конечному пользователю по радиоканалу (LoRaWAN).

Вега БС-2.2

Применение

Предназначена для разворачивания сети LoRaWAN® на частотах диапазона 863-870 МГц;

Питание базовой станции и сообщение с сервером осуществляется через канал Ethernet, кроме того сообщение с сервером может осуществляться через канал 3G;

Антенна 868-01

Применение

Антенна с усилением 6 dBi идеально подходит для разворачивания сети LoRaWAN в городе и на открытой местности;

Антенна подключается к базовой станции через N-коннектор.

## 4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование.

Графическое представление объектов системы водоснабжения, а именно маршрутов прохождения трубопроводов по территории муниципального образования с привязкой к топографической основе,  показано в электронной модели системы водоснабжения муниципального образования Яснополянское на базе программно-расчетного комплекса ГИС «ZuluGidro 7.0».

## 4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.

Графическое представление объектов системы водоснабжения, а именно размещение насосных станций, резервуаров, водонапорных башен  по территории МО Яснополянское с привязкой к топографической основе,  показано в электронной модели системы водоснабжения муниципального образования Яснополянское на базе программно-расчетного комплекса ГИС «ZuluGidro 7.0».

## 4.8.Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Графическое представление объектов системы водоснабжения, а именно размещение объектов централизованных систем горячего и холодного водоснабжения по территории муниципального образования с привязкой к топографической основе,  показано в электронной модели системы водоснабжения муниципального образования Яснополянское на базе программно-расчетного комплекса ГИС «ZuluGidro 7.0».

# 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

## 5.1. На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.

Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения на водный бассейн, предлагаемых по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод, относятся к текущим ремонтным работам, поэтому в предложения по строительству, реконструкции и модернизации схемы водоснабжения не внесены.

Таблица 5.36 –Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения на водный бассейн, предлагаемых по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

| № п/п | Наименование мероприятия | Виды и основные объемы работ | Сроки проведения | Объем денежных затрат, тыс. рублей |  |  |  |  | Ожидаемый экологический эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |  |
| Выпуск № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена дренажной системы на скорых фильтрах водозабора «Юбилейный» на систему «Полидеф» |  | 2019-2020 г. | 700 |  | 350 | 350 |  | Улучшение качества питьевой воды (уменьшение содержания железа с 0,18 мг/л до 0,05 мг/л), уменьшение объемов сбрасываемых промывных сточных вод |
| 2 | Замена фильтрующего слоя (кварцевого песка) фильтров водозабора «Юбилейный» |  | 2018-2019 г. | 120 | 60 | 60 |  |  | Улучшение качества питьевой воды (уменьшение содержания железа с 0,18 мг/л до 0,05 мг/л), уменьшение объемов сбрасываемых промывных сточных вод |
| 3 | Ревизия и ремонт промывных насосов с электроприводными задвижками Ø250 мм водозабора «Юбилейный» (2 шт.) |  | 2018 г. | 20 | 20 |  |  |  | Предотвращение аварийных ситуаций и утечек воды |
| 4 | Ревизия и ремонт электроприводных промывных задвижек Ø 250 мм (8 шт.) водозабора «Юбилейный» |  | 2018 г. | 10 | 20 |  |  |  | Предотвращение аварийных ситуаций и утечек воды |
| 2 | Замена загрузки, прочистка дренажной системы скорого фильтра водозабора «Юбилейный» |  | 2018-2019 г. | 140 | 70 | 70 |  |  | Улучшение качества питьевой воды (уменьшение содержания железа с 0,3 мг/л до 0,1 мг/л), уменьшение объемов сбрасываемых промывных сточных вод |

## 5.2. На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

Мероприятия по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.) не предусмотрены.

# 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

## 6.1. Объем финансовых потребностей на реализацию схемы водоснабжения

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения представлена в таблицах 6.37 - 6.38 в виде планов мероприятий по обновлению и капитальному ремонту  основных фондов имущества коммунального комплекса муниципального образования Яснополянское, назначения водоснабжения в течение расчетного срока схемы водоснабжения.

Определение стоимости реализации мероприятия определено согласно «Укрупненным нормативам цены строительства. НЦС 81-02-14-2020. Сборник №14. Наружные сети водоснабжения и канализации».

Стоимость реконструкции сетей водоснабжения для Ду 70-80 мм определена по ЛСР №№ 3,4(Приложение Б). Диаметры от 100 мм и выше определены с помощью НЦС-2020.

В 2019 году реконструкция сетей водоснабжения в п. Ясная Поляна от д. 95 до ВК-31, от д. 111 до ВК-31, от д. 166 до скважины «Гаражи», L=1002.5 м, Ду 63 мм реализуется за счет бюджетного финансирования согласно смете от Администраци муниципального образования Щекинский район.

Таблица 6.37 –План мероприятий по обновлению и капитальному ремонту  основных фондов имущества коммунального комплекса муниципального образования Яснополянское, назначения водоснабжения в течение расчетного срока  – 2021-2034 годах.

| № пп. | Наименование мероприятия | Протяженность |  | Условный диаметр, Ду |  | Обоснование стоимости | Стоимость в соответствии с НЦС, тыс. руб | Территориальный коэффициент | Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения) : Строительство | Коэффициент учета реконструкции | С учетом территориального коэффициента, тыс. руб | Всего стоимость реализации мероприятия без учета НДС в ценах по состоянию на 1 квартал 2020 года, тыс. рублей | Год реализации | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| с. Селиваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 298.01 |  |  |
| 1 | Реконструкция участка по ул. Победы от ул. Ломоносова ВК-5 до ул. Лесная ВК-26, L=442.44 м, Ду= 100 мм, подземная, ПНД | м | 442.44 | мм | 100 | НЦС-14-06-001-01 | 3 271.08 | 0.77 | 1.0 | 100.00% | 2 518.73 | 1 114.39 | 2024 | Бюджетное финансирование |
| 2 | Реконструкция участка по ул. Мира от ул. Победы ВК-29 до ул. Советская ВК-42, L=333.74 м, Ду= 100 мм, подземная, ПНД | м | 333.74 | мм | 100 | НЦС-14-06-001-01 | 3 271.08 | 0.77 | 1.0 | 100.00% | 2 518.73 | 840.60 | 2024 | Бюджетное финансирование |
| 3 | Реконструкция участка по ул. Советская от ул. Ломоносова ВК-8 до ул. Лесная ВК-70, L=594.35 м, Ду= 100 мм, подземная, ПНД | м | 594.35 | мм | 100 | НЦС-14-06-001-01 | 3 271.08 | 0.77 | 1.0 | 100.00% | 2 518.73 | 1 497.01 | 2023 | Бюджетное финансирование |
| 4 | Реконструкция участка по ул. Лесная от ул. Советская ВК-70 до ул. Победы ВК-59, L=374.37 м, Ду= 100 мм, подземная, ПНД | м | 374.37 | мм | 100 | НЦС-14-06-001-01 | 3 271.08 | 0.77 | 1.0 | 100.00% | 2 518.73 | 942.94 | 2023 | Бюджетное финансирование |
| 5 | Строительство дополнительных водопроводных колодцев при реконструкции сетей водоснабжения с. Селиваново | шт. | 24 |  |  | ЛСР№12 Приложение Б | 37.63 | - | 1.00 | 100.00% | 37.63 | 903.07 | 2024 | Бюджетное финансирование |
| п. Головеньковский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 880.43 |  |  |
| 6 | Реконструкция участка по ул. Шахтерская от ВК-11 до ВК-26, L=247.53 м, Ду= 100 мм, подземная, ПНД | м | 247.53 | мм | 100 | НЦС-14-06-001-01 | 3 271.08 | 0.77 | 1.0 | 100.00% | 2 518.73 | 623.462 | 2025 | Инвестиционная составляющая |
| 7 | Реконструкция участка от ВК-104 (рядом с трассой) до ВК-107 (п. Головеньки д. 3), L=325.97 м, Ду= 80 мм, подземная, ПНД | м | 325.97 | мм | 80 | ЛСР №3 Приложение Б | 1891.18 | - | 1.0 | 100.00% | 1 891.18 | 616.468 | 2025 | Бюджетное финансирование |
| 8 | Строительство участка ул. Шахтерская от ВК-18 до п. Головеньковский, 31, L=178.87 м, Ду= 63 мм, подземная, ПНД взамен существующего | м | 178.87 | мм | 70 | ЛСР №4 Приложение Б | 1897.90 | - | 1.0 | 100.00% | 1 897.90 | 339.477 | 2025 | Бюджетное финансирование |
| 9 | Строительство дополнительных водопроводных колодцев при реконструкции сетей водоснабжения п Головеньковский | шт. | 8 |  |  | ЛСР№12 Приложение Б | 37.63 | - | 1.00 | 100.00% | 37.63 | 301.02 | 2025 | Бюджетное финансирование |
| п. Юбилейный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 918.22 |  |  |
| 10 | Реконструкция участка от ВК-7 (п. Юбилейный д. 8) до ВК-10 (п. Юбилейный д.10а), L=166.00. м, Ду= 100 мм, подземная, ПНД | м | 166.00 | мм | 100 | НЦС-14-06-001-01 | 3 271.08 | 0.77 | 1.0 | 100.00% | 2 518.73 | 418.11 | 2026 | Инвестиционная составляющая |
| 11 | Строительство участка от НС п. Юбилейный до ВК-4 (п. Юбилейный д. 12а), L=153.74 м, 100 мм, подземная, ПНД взамен существующего, выводимого из эксплуатации | м | 153.74 | мм | 100 | НЦС-14-06-001-01 | 3 271.08 | 0.77 | 1.0 | 100.00% | 2 518.73 | 387.23 | 2026 | Бюджетное финансирование |
| 12 | Строительство дополнительных водопроводных колодцев при реконструкции сетей водоснабжения п Юбилейный | шт. | 3 |  |  | ЛСР№12 Приложение Б | 37.63 | - | 1.00 | 100.00% | 37.63 | 112.88 | 2026 | Бюджетное финансирование |
| 13 | Вывод из эксплуатации участка от НС п. Юбилейный до ВК-1, L=98.49 м, 100 мм, подземная, ПНД | м | 98.5 | мм | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 2026 |  |
| 14 | Вывод из эксплуатации участка от ВК-1 до ВК-2, L=155 м, 100 мм, подземная, ПНД | м | 155.0 | мм | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 2026 |  |
| д. Ясная Поляна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 912.53 |  |  |
| 15 | Реконструкция участка от ВК-4 (ул. Больничная д. 15/2) до ВК-2 (ул. Больничная д. 1), L=35.04 м, 80 мм, подземная, ПНД | м | 35.04 | мм | 80 | ЛСР №3 Приложение Б | 1891.18 | - | 1.0 | 100.00% | 1 891.18 | 66.27 | 2022 | Бюджетное финансирование |
| 16 | Реконструкция участка от ВК-2 (ул. Больничная д. 1) до ВК-1, L=89.77 м, 100 мм, подземная, ПНД | м | 89.77 | мм | 100 | НЦС-14-06-001-01 | 3 271.08 | 0.77 | 1.0 | 100.00% | 2 518.73 | 226.11 | 2022 | Бюджетное финансирование |
| 17 | Реконструкция участка от ВК-35 (Пожарная часть) до п. Красный, д. 200, L=420.58 м, 80 мм, подземная, ПНД | м | 420.58 | мм | 80 | ЛСР №3 Приложение Б | 1891.18 | - | 1.0 | 100.00% | 1 891.18 | 795.39 | 2022 | Бюджетное финансирование |
| 18 | Реконструкция участка от ВК-1 ( ул. Больничная, восточнее д. 1) до Водонапорная башня, L=276.94 м, 80 мм, подземная, ПНД | м | 276.94 | мм | 80 | ЛСР №3 Приложение Б | 1891.18 | - | 1.0 | 100.00% | 1 891.18 | 523.74 | 2022 | Бюджетное финансирование |
| 19 | Строительство дополнительных водопроводных колодцев при реконструкции сетей водоснабжения д Ясная Поляна | шт. | 8 |  |  | ЛСР№12 Приложение Б | 37.63 | - | 1.00 | 100.00% | 37.63 | 301.02 | 2022 | Бюджетное финансирование |
| Иные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 097.91 |  |  |
| 20 | Проектирование и строительство зон санитарной охраны: водозабор «Юбилейный» | 100 п.м | 0.4 | - | - | Таблица №2 Приложение Б | - | - | - | 100.00% | 186.53 | 186.53 | 2026 | Бюджетное финансирование |
| 21 | Проектирование и строительство зон санитарной охраны: водозабор «ДК» | 100 п.м | 0.4 | - | - | Таблица №2 Приложение Б | - | - | - | 100.00% | 186.53 | 186.53 | 2026 | Бюджетное финансирование |
| 22 | Проектирование и строительство зон санитарной охраны: водозабор «Больничная» | 100 п.м | 0.4 | - | - | Таблица №2 Приложение Б | - | - | - | 100.00% | 186.53 | 186.53 | 2026 | Бюджетное финансирование |
| 23 | Проектирование и строительство зон санитарной охраны: водозабор «Школьная» | 100 п.м | 0.4 | - | - | Таблица №2 Приложение Б | - | - | - | 100.00% | 186.53 | 186.53 | 2026 | Бюджетное финансирование |
| 24 | Ликвидационный тампонаж скважины №2/6196 в п. Головеньковский | шт. | 1 | - | - | прайс-лист НПЦ "Гидрогеотех" Приложение Б | - | - | - | - | 208.33 | 208 | 2022 | Бюджетное финансирование |
| 25 | Реконструкция павильона для скважины в п. Ясная поляна («Гаражи») | шт. | 1 | - | - | ЛСР №11 Приложение Б | 143.46 | - | 1.00 | 100.00% | 143.46 | 143.46 | 2025 | Бюджетное финансирование |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11107.10 |  |  |

Таблица 6.38а –План мероприятий по обновлению и капитальному ремонту  основных фондов имущества коммунального комплекса муниципального образования Яснополянское, назначения водоснабжения в течение расчетного срока – 2021-2034 годы.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем денежных затрат в ценах по состоянию на 2020 год, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого в ценах по состоянию на 2020 год, тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ | 0.00 | 2 120.87 | 2 439.95 | 2 858.06 | 2 023.89 | 1 664.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 107.10 |
| 1 | Бесперебойность предоставления услуг водоснабжения | 0.00 | 1 912.53 | 2 439.95 | 2 858.06 | 1 880.43 | 918.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 009.19 |
| 1.1 | Сети и водоводы | 0.00 | 1 912.53 | 2 439.95 | 2 858.06 | 1 880.43 | 918.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 009.19 |
| 1.2 | Сооружения | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Энергосбережение, водосбережение | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Развитие производственных баз, систем безопасности и связи, закупка оборудования | 0.00 | 208.33 | 0.00 | 0.00 | 143.46 | 746.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 097.91 |

Таблица 6.39б – План мероприятий по обновлению и капитальному ремонту  основных фондов имущества коммунального комплекса МО Яснополянское, назначения водоснабжения в течение расчетного срока  – 2021-2034 г. (в ценах года реализации).

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем денежных затрат в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого в ценах года реализа-ции, тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ | 0,00 | 2336,02 | 2813,78 | 3450,87 | 2558,53 | 2202,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13362,10 |
| 1 | Бесперебойность предоставления услуг водоснабжения | 0,00 | 2106,56 | 2813,78 | 3450,87 | 2377,18 | 1215,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11963,73 |
| 1,1 | Сети и водоводы | 0,00 | 2106,56 | 2813,78 | 3450,87 | 2377,18 | 1215,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11963,73 |
| 1,2 | Сооружения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Энергосбережение, водосбережение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Развитие производственных баз, систем безопасности и связи, закупка оборудования | 0,00 | 229,47 | 0,00 | 0,00 | 181,35 | 987,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1398,37 |

Рисунок 6.17 – Объем финансовых вложений по обновлению и капитальному ремонту  основных фондов имущества коммунального комплекса МО Яснополянское, назначения водоснабжения в течении расчетного срока  – 2021-2034г.в ценах по состоянию на 2020 г.

Таблица 6.40б – План мероприятий по обновлению и капитальному ремонту  основных фондов имущества коммунального комплекса МО Яснополянское, назначения водоснабжения в течение расчетного срока  – 2021-2034 г. (в ценах года реализации).

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем денежных затрат в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого в ценах года реализа-ции, тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ | 0,00 | 2336,02 | 2813,78 | 3450,87 | 2558,53 | 2202,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13362,10 |
| 1 | Бесперебойность предоставления услуг водоснабжения | 0,00 | 2106,56 | 2813,78 | 3450,87 | 2377,18 | 1215,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11963,73 |
| 1,1 | Сети и водоводы | 0,00 | 2106,56 | 2813,78 | 3450,87 | 2377,18 | 1215,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11963,73 |
| 1,2 | Сооружения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Энергосбережение, водосбережение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Развитие производственных баз, систем безопасности и связи, закупка оборудования | 0,00 | 229,47 | 0,00 | 0,00 | 181,35 | 987,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1398,37 |

## 6.2. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения водопроводно-канализационного хозяйства.

Объем финансовых потребностей на реализацию схемы водоснабжения определен путем применения дефлятора – ИПЦ Строительство к стоимости мероприятий.

Данные мероприятия были сгруппированы в 3 группы:

ремонт;

реконструкция;

строительство;

аварийно-восстановительные работы.

Затраты на перечисленные выше группы мероприятий представлены в таблице 6.39.

Таблица 6.41а – Объём финансовых потребностей для МО Яснополянское, без НДС в ценах 2020 года (тыс. руб.)

| Группа затрат | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аварийно-восстановительные работы | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Реконструкция | 0.0 | 2 120.9 | 2 439.9 | 2 858.1 | 2 023.9 | 918.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 361.0 |
| Строительство | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 746.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 746.1 |
| Итого | 0.0 | 2 120.9 | 2 439.9 | 2 858.1 | 2 023.9 | 1 664.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 107.1 |

Таблица 6.42б – Объём финансовых потребностей для МО Яснополянское, без НДС в ценах года реализации (тыс. руб.)

| Группа затрат | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аварийно-восстановительные работы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция | 0,00 | 2 336,02 | 2 813,78 | 3 450,87 | 2 558,53 | 1 215,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 374,55 |
| Строительство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 987,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 987,55 |
| Итого | 0,00 | 2 336,02 | 2 813,78 | 3 450,87 | 2 558,53 | 2 202,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 362,10 |

# 7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения муниципального образования Яснополянское представлены в таблице 7.40, график изменения доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (реновации) представлен на рисунке 7.19, график изменения процента потерь при транспортировке в системе водоснабжения от источников водоснабжения представлен на рисунке 7.20.

Таблица 7.43 –Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения муниципального образования Яснополянское в течение расчетного срока  –  2019-2034 годы.

| № пп | Наименование показателя | Ед. измер. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество повреждений на водопроводной сети | ед. | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 4 | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (реновации) | % | 90.6 | 90.6 | 90.6 | 90.6 | 87.5 | 83.8 | 80.9 | 78.2 | 77.9 | 77.9 | 77.9 | 77.9 | 77.9 | 77.9 | 77.9 | 77.9 |
| 5 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0.529 | 0.529 | 0.529 | 0.529 | 0.513 | 0.493 | 0.478 | 0.463 | 0.457 | 0.457 | 0.457 | 0.457 | 0.457 | 0.457 | 0.457 | 0.457 |
| 3. Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт/куб. м | 0.689 | 0.689 | 0.689 | 0.689 | 0.6939 | 0.6971 | 0.6978 | 0.6973 | 0.697 | 0.697 | 0.697 | 0.697 | 0.697 | 0.697 | 0.697 | 0.697 |
| 7 | Обеспеченность системы водоснабжения коммерческими и технологическими расходомерами, оснащенными системой дистанционной передачи данных в единую информационную систему | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.7 | 71.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 8 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 20.83 | 20.76 | 19.50 | 19.50 | 16.19 | 12.28 | 9.15 | 6.84 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 |
| 4. Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Доля населения, проживающего в индивидуальных жилых домах, подключенных к системе водоснабжения | % | 54.56 | 54.56 | 54.56 | 54.56 | 54.56 | 54.56 | 54.56 | 54.56 | 54.56 | 54.56 | 54.56 | 54.56 | 54.56 | 54.56 | 54.56 | 54.56 |

Рисунок 7.18 –Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (реновации) муниципального образования Яснополянское, %

Рисунок 7.19 – График изменения процента потерь при транспортировке в системе водоснабжения от источников водоснабжения муниципального образования Яснополянское, %

Цели схемы водоснабжения:

обеспечение развития систем централизованного водоснабжения в соответствии с планируемым строительством жилищного фонда, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2034 года;

увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

улучшение работы систем водоснабжения;

повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

реконструкция существующих водозаборных узлов;

строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц;

строительство централизованной сети водоотведения с насосными станциями подкачки и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения энергосберегающих технологий;

установка приборов учета;

обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

# 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Бесхозяйные сети водоснабжения на территории муниципального образования Яснополянское Щекинского района выявлены в объемах, приведенных в таблице 8.41.

Таблица 8.44 – Бесхозяйные сети водоснабжения муниципального образования Яснополянское

| № п/п | Наименование имущества | Адрес (месторасположение) объекта | Длина по свидетельствам, м | Длина по обследованию, м | Длина сетей, собственник которых не определен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | п. Ясная Поляна |  |  |  |  |
| 1 | Водопровод, назначение: иное сооружение (водопровод) | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, д. Ясная Поляна | 3348 | 5074 | не определено на 1726 м |
|  | п. Юбилейный |  |  |  |  |
| 2 | Водопровод, назначение: иное сооружение (водопровод) | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, пос. Юбилейный | 1656 | 3582 | не определено на 1926 м |
|  | п. Селиваново |  |  |  |  |
| 3 | Водопровод, назначение: иное сооружение (водопровод) | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, с. Селиваново | 1238 | 14200 | не определено на 12962 м |
|  | п. Головеньковский |  |  |  |  |
| 4 | Водопровод, назначение: иное сооружение (водопровод) | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, п. Головенеьковский | 3600 | 3600 | - |

| Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации муниципального образования Щекинский район | Д.А. Субботин |
| --- | --- |