д

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЩЁКИНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 17.06.2026 | № 6 – 808 |
| --- | --- |

Об актуализации схемы теплоснабжения

в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района

В соответствии с пунктом 6 статьи 6 главы 2 Федерального Закона от  27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой публичной власти», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», на основании Решения Собрания депутатов муниципального образования город Щекино Щекинского района от 18.06.2021 № 48-195 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования г. Щекино Щекинского района», Устава Щекинского муниципального района Тульской области, Устава городского поселения город Щекино Щекинского муниципального района Тульской области администрация муниципального образования Щекинский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Актуализировать схему теплоснабжения в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района на период с 2025 по 2040 годы (приложение).

2. Постановление обнародовать путем опубликования, разместив                                              его полный текст в сетевом издании «Щекинский муниципальный вестник» (http://npa-schekino.ru, регистрация в качестве сетевого издания:                                               Эл № ФС 77-74320 от 19.11.2018), разместить на официальном сайте муниципального образования Щекинский район https://schekino.gosuslugi.ru.

3. Постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

| Глава администрации муниципального образования Щекинский район |  | А.С. Гамбург |
| --- | --- | --- |

Приложение к постановлению администрации муниципального образования Щёкинский район от 17.06.2026 № 6 – 808

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД ЩЕКИНО ЩЕКИНСКОГО РАЙОНА

НА ПЕРИОД С 2025 ПО 2040 ГОД

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2027 ГОД)

СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК ТАБЛИЦ ............................................................................................... 9

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ...................................................................................................11

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ ............................................14

1.ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЩЕКИНО.................................................................................................15

1.1.Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления на каждом этапе с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее – этапы) .................................................................................................................... 15

1.2.Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе ...................................................................................................................... 16

1.3.Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения ................................................................................................................ 21

2.СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ …………………………………………………22

2.1.Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии .................................................................................................................. 22

2.2.Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии .................................................................................................................. 24

2.3.Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе ....................................................................................................................... 24

2.4.Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения ................................................................................................................ 55

2.5.Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения ................................................................................................... 55

2.6.Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии .................................................................................................................. 60

2.7.Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии .................................................................................................................. 60

2.8.Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии ...................................................................................................................60

2.9.Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто ...................................................................................................................... 60

2.10.Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь ........................................................................................................... 60

2.11.Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей ................................................................................. 61

2.12.Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности .............................................................................................................. 61

2.13.Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки ................................................................................................................ 61

3.СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ............................................................................................. 61

3.1.Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей …………. 61

3.2.Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения ................................................................................................... 69

4.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЩЕКИНО …………………………………………………………………......... 70

4.1.Описание сценариев развития теплоснабжения .................................................................................................... 70

Вариант 1 ............................................................................................................... 70

Вариант 2 ............................................................................................................... 72

4.2.Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения муниципального образования город Щекино ………………............................ 72

5.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ .......................................................... 74

5.1.Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения ....................................................................................................74

5.2.Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии ......................... 76

5.3.Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения ....................................................................................... 76

5.4.Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных ............................................................................ 76

5.5.Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно................................................................................................... 76

5.6.Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.................................................................................................. 76

5.7.Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации ........................................................................................................ 76

5.8.Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения ............................................................................ 77

5.9.Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей ……………………………………………... 77

5.10.Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива ................................................................................................................. 77

6.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ......................................................... 78

6.1.Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) ............................................................................................................... 78

6.2.Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах муниципального образования город Щекино под жилищную, комплексную или производственную застройку ........................ 78

6.3.Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения ................................................................................................... 78

6.4.Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных ................................................................... 78

6.5.Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей ....................................................................................................... 79

7.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ........................................................................................... 81

7.1.Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения ..................... 81

7.2.Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения ..................................................................................................... 82

8.ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ .......................................... 82

8.1.Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе....................................................................................................................... 82

8.2.Потребляемые источниками тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии ................................................................................................................ 134

8.3.Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения ................................................................................................. 134

8.4.Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе ...................................................................................................................134

8.5.Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального образования город Щекино................................................................................ 134

9.ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ............................................................................................ 135

9.1.Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе ………………………………135

9.2.Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе .................................................................................................................... 136

9.3.Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе ..................................................................... 137

9.4.Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе ....................................... 137

9.5.Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям ........ 137

9.6.Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период ................................................................. 139

10.РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)........................................................................................... 139

10.1.Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям).................................................................................................... 139

10.2.Реестр зон деятельности единых теплоснабжающих организаций (организации) ..................................................................................................... 140

10.3.Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации ........................................................................................................ 141

10.4.Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой…………………………………………………….147

10.5.Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения ...................................................................................... 147

11.РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ .................................................... 150

11.1.Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии …................. 150

11.2.Сроки выполнения перераспределения для каждого этапа ..................................................................................................................... 150

12.РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ ........................ 150

12.1.Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) .......................................................................................................... 150

12.2.Перечень организаций, уполномоченных на эксплуатацию сетей в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении» ………………………………………………………........... 150

13.СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЩЕКИНО................................................................ 151

13.1.Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии ................................................................................................................ 151

13.2.Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии ................................................................................................................ 151

13.3.Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в Схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения……………………………………….......................... 151

13.4.Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения ..................................................................................... 151

13.5.Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии ................................................................................................................ 152

13.6.Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения муниципального образования город Щекино) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения ................................................................................. 152

13.7.Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения городского округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения ….............................................. 152

14.ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЩЕКИНО ....................... 153

15.ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ................................................................................................. 182

15.1.Результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя ........................................................................................................ 182

16.СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ................................... 183

- СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1 – Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	14

Таблица 2 – Суммарный прирост тепловых нагрузок в сетевой воде	16

Таблица 3 – Перспективные балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки	24

Таблица 4 – Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	54

Таблица 5 – Годовой расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зонах действия котельных муниципального образования город Щекино, тыс. м³…………………………62

Таблица 6 – Мероприятия по модернизации котельных АО «ЩЖКХ» на 2026-2040 гг. ……………………………………...…………………………..68

Таблица 7 – Мероприятия по реконструкции тепловых сетей АО «ЩЖКХ» на 2026–2040 гг.	70

Таблица 8 – Перечень мероприятий на источниках тепловой энергии	74

Таблица 9 – Мероприятия по реконструкции тепловых сетей АО «ЩЖКХ» на 2026–2040 гг.	80

Таблица 10 – Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных расходов основного вида топлива	83

Таблица 11 – Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии	135

Таблица 12 – Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации тепловых сетей	136

Таблица 13 – Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций	140

Таблица 14 – Реестр систем теплоснабжения на территории муниципального образования город Щекино …………….......………………148

Таблица 15 – Индикаторы развития систем теплоснабжения	154

Таблица 16 – Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей (АО «ЩЖКХ», руб./Гкал без НДС)	182

# ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины и их определения, применяемые в настоящей работе, представлены в таблице ниже.

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности |
| Схема теплоснабжения | Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Базовый режим работы источника тепловой энергии | Режим работы источника тепловой энергии, который характеризуется стабильностью функционирования основного оборудования (котлов, турбин) и используется для обеспечения постоянного уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями при максимальной энергетической эффективности функционирования такого источника |
| Пиковый режим работы источника тепловой энергии | Режим работы источника тепловой энергии с переменной мощностью для обеспечения изменяющегося уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями |
| Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее –единая теплоснабжающая организация) | Теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации |
| Радиус эффективного теплоснабжения | Максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок |
| Тепловая мощность (далее - мощность) | Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени |
| Тепловая нагрузка | Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени |
| Потребитель тепловой энергии (далее потребитель) | Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления |
| Теплопотребляющая установка | Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии |
| Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения | Программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, строительства, капитального ремонта, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию исходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Надежность теплоснабжения | Характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения |
| Живучесть | Способность источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях, а также после длительных (более пятидесяти четырех часов) остановок |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения |
| Зона действия источника тепловой энергии | Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды |
| Топливно-энергетический баланс | Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов |
| Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии |
| Теплосетевые объекты | Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения |

# ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

| РФ | — | Российская Федерация |
| --- | --- | --- |
| ПП РФ | — | Постановление Правительства Российской Федерации |
| Схема ТС | — | схема теплоснабжения |
| АО | — | акционерное общество |
| ООО | — | общество с ограниченной ответственностью |
| ТУ | — | технические условия |
| АСУ ТП | — | автоматизированная система управления технологическими процессами |
| БМК | — | блочно-модульная котельная |
| ИТЭ | — | источник тепловой энергии |
| ТЭЦ | — | теплоэлектроцентраль |
| СЦТ | — | система централизованного теплоснабжения |
| ГВС | — | горячее водоснабжение |
| ОТ | — | отопление |
| ЕТО | — | единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения |
| ИЖС | — | индивидуальное жилищное строительство |
| ТП | — | тепловой пункт |
| ТС | — | тепловая сеть |
| ИТП | — | индивидуальный тепловой пункт |
| МКД | — | многоквартирный дом |
| ОДФ | — | общественно-деловой фонд |
| УТМ | — | установленная мощность источника тепловой энергии |
| РТМ | — | располагаемая мощность источника тепловой энергии |
| РЭТ | — | радиус эффективного теплоснабжения |
| ЦТП | — | центральный тепловой пункт |
| ЭМ | — | электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения |
| Гкал/ч | — | гигакалорий в час (единица измерения тепловой мощности) |
| МУ | — | методические указания |
| НДС | — | налог на добавленную стоимость |

- ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЩЕКИНО

  - Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления на каждом этапе с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее – этапы)

Площадь отапливаемых зданий за счёт централизованного теплоснабжения составляет 1 091,91 тыс. м². В перспективе до 2040 площадь отапливаемых зданий, а также тепловая нагрузка потребителей останется на прежнем уровне.

Существующий жилой фонд, на настоящее время неохваченный центральным теплоснабжением, в перспективе подключаться не будет.

Присоединённая тепловая нагрузка на вентиляцию отсутствует, и в перспективе добавляться не будет.

Присоединённая нагрузка на горячее водоснабжение изменяться не будет.

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в таблице

Таблица 1.

Таблица 1 – Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

| № п/п | Наименование ИТЭ | Полезный отпуск, Гкал/год | Отпуск в сеть, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №1 - АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |
| 1 | Первомайская ТЭЦ | 27 670,322 | 39 583,922 |
| 2 | Котельная №1 | 3 048,516 | 3 449,417 |
| 3 | Котельная №2 | 6 639,795 | 7 512,973 |
| 4 | Котельная №3 | 6 639,795 | 7 512,973 |
| 5 | Котельная №4 | 5 183,382 | 5 865,032 |
| 6 | Котельная №5 | 5 816,605 | 6 581,528 |
| 7 | Котельная №6 | 12 427,108 | 13 929,592 |
| 8 | Котельная №7 | 1 709,702 | 1 934,539 |
| 9 | Котельная №9 | 3 952,608 | 4 349,940 |
| 10 | Котельная №10 | 3 283,713 | 3 715,544 |
| 11 | Котельная №11 | 2 659,536 | 3 009,283 |
| 12 | Котельная №12 | 8 847,030 | 10 010,473 |
| 13 | Котельная №14 | 3 763,154 | 4 258,034 |
| 14 | Котельная №16 | 5 418,579 | 6 131,159 |
| 15 | Котельная №18 | 4 467,954 | 4 948,559 |
| 16 | Котельная №21 | 17 395,540 | 19 683,170 |
| 17 | Котельная №23 | 2 198,188 | 2 487,265 |
| 18 | Котельная №24 | 7 545,499 | 8 526,932 |
| 19 | Котельная №25 | 19 168,564 | 21 689,358 |
| 20 | Котельная №27 | 18 592,713 | 20 764,950 |
| 21 | Котельная №28 | 9 046,351 | 10 118,195 |
| 22 | Котельная №29 | 1 365,952 | 1 545,584 |
| 23 | БМК №17 | 12 646,367 | 14 309,449 |
| 24 | БМК №22 | 3 826,476 | 4 329,683 |
|  | ИТОГО по ЕТО №1 - АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» | 193 313,452 | 226 247,552 |

1.2.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Прогноз приростов объема потребления тепловой энергии в сетевой воде новыми многоквартирными, жилыми домами и общественными зданиями с разделением по видам теплопотребления по элементам территориального деления приведен в таблице ниже.

Таблица 2 – Суммарный прирост тепловых нагрузок в сетевой воде

| № п/п | Наименование организации | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АО "Щёкиноазот" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Полезный отпуск, теплоноситель вода, Гкал/год | 275 142,000 | 264 354,000 | 262 386,000 | 262 386,000 | 262 386,000 | 262 386,000 | 262 386,000 | 262 386,000 | 262 386,000 | 262 386,000 | 262 386,000 | 262 386,000 | 262 386,000 | 262 386,000 | 262 386,000 | 262 386,000 |
| 2 | Полезный отпуск, теплоноситель пар, Гкал/год | 1 687 412,000 | 1 846 047,000 | 1 899 673,000 | 1 899 673,000 | 1 899 673,000 | 1 899 673,000 | 1 899 673,000 | 1 899 673,000 | 1 899 673,000 | 1 899 673,000 | 1 899 673,000 | 1 899 673,000 | 1 899 673,000 | 1 899 673,000 | 1 899 673,000 | 1 899 673,000 |
| 3 | Собственные нужды, Гкал/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Тепловые потери, теплоноситель вода, Гкал/год | 8 242,000 | 8 242,000 | 8 242,000 | 8 242,000 | 8 242,000 | 8 242,000 | 8 242,000 | 8 242,000 | 8 242,000 | 8 242,000 | 8 242,000 | 8 242,000 | 8 242,000 | 8 242,000 | 8 242,000 | 8 242,000 |
| 5 | Тепловые потери, теплоноситель пар, Гкал/год | 34 953,000 | 34 953,000 | 34 953,000 | 34 953,000 | 34 953,000 | 34 953,000 | 34 953,000 | 34 953,000 | 34 953,000 | 34 953,000 | 34 953,000 | 34 953,000 | 34 953,000 | 34 953,000 | 34 953,000 | 34 953,000 |
| 6 | Технологические потери, Гкал/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Тепловые потери у потребителей, Гкал/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Выработка тепловой энергии, Гкал/год | 2 005 749,000 | 2 153 596,000 | 2 205 254,000 | 2 205 254,000 | 2 205 254,000 | 2 205 254,000 | 2 205 254,000 | 2 205 254,000 | 2 205 254,000 | 2 205 254,000 | 2 205 254,000 | 2 205 254,000 | 2 205 254,000 | 2 205 254,000 | 2 205 254,000 | 2 205 254,000 |
| 9 | Полезный отпуск (покупка), Гкал/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Тепловые потери (покупка), Гкал/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Всего тепловой энергии, Гкал/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | Полезный отпуск (всего), Гкал/год | 1 962 554,000 | 2 110 401,000 | 2 162 059,000 | 2 162 059,000 | 2 162 059,000 | 2 162 059,000 | 2 162 059,000 | 2 162 059,000 | 2 162 059,000 | 2 162 059,000 | 2 162 059,000 | 2 162 059,000 | 2 162 059,000 | 2 162 059,000 | 2 162 059,000 | 2 162 059,000 |
|  | АО "Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Полезный отпуск, теплоноситель вода, Гкал/год | 165 643,130 | 165 643,130 | 165 640,190 | 165 640,190 | 165 640,190 | 165 640,190 | 165 640,190 | 165 640,190 | 165 640,190 | 165 640,190 | 165 640,190 | 165 640,190 | 165 640,190 | 165 640,190 | 165 640,190 | 165 640,190 |
| 14 | Полезный отпуск, теплоноситель пар, Гкал/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | Собственные нужды, Гкал/год | 1 736,360 | 1 736,360 | 1 736,360 | 1 736,360 | 1 736,360 | 1 736,360 | 1 736,360 | 1 736,360 | 1 736,360 | 1 736,360 | 1 736,360 | 1 736,360 | 1 736,360 | 1 736,360 | 1 736,360 | 1 736,360 |
| 16 | Тепловые потери, теплоноситель вода, Гкал/год | 21 020,500 | 21 020,500 | 21 020,500 | 21 020,500 | 21 020,500 | 21 020,500 | 21 020,500 | 21 020,500 | 21 020,500 | 21 020,500 | 21 020,500 | 21 020,500 | 21 020,500 | 21 020,500 | 21 020,500 | 21 020,500 |
| 17 | Тепловые потери, теплоноситель пар, Гкал/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | Технологические потери, Гкал/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | Тепловые потери у потребителей, Гкал/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | Выработка тепловой энергии, Гкал/год | 188 399,990 | 188 399,990 | 188 397,050 | 188 397,050 | 188 397,050 | 188 397,050 | 188 397,050 | 188 397,050 | 188 397,050 | 188 397,050 | 188 397,050 | 188 397,050 | 188 397,050 | 188 397,050 | 188 397,050 | 188 397,050 |
| 21 | Полезный отпуск (покупка), Гкал/год | 71 878,210 | 71 264,810 | 71 264,810 | 71 264,810 | 71 264,810 | 71 264,810 | 71 264,810 | 71 264,810 | 71 264,810 | 71 264,810 | 71 264,810 | 71 264,810 | 71 264,810 | 71 264,810 | 71 264,810 | 71 264,810 |
| 22 | Тепловые потери (покупка), Гкал/год | 10 022,130 | 10 022,130 | 10 022,130 | 10 022,130 | 10 022,130 | 10 022,130 | 10 022,130 | 10 022,130 | 10 022,130 | 10 022,130 | 10 022,130 | 10 022,130 | 10 022,130 | 10 022,130 | 10 022,130 | 10 022,130 |
| 23 | Всего тепловой энергии, Гкал/год | 81 900,340 | 81 286,940 | 81 286,940 | 81 286,940 | 81 286,940 | 81 286,940 | 81 286,940 | 81 286,940 | 81 286,940 | 81 286,940 | 81 286,940 | 81 286,940 | 81 286,940 | 81 286,940 | 81 286,940 | 81 286,940 |
| 24 | Полезный отпуск (всего), Гкал/год | 237 521,340 | 236 907,940 | 236 905,000 | 236 905,000 | 236 905,000 | 236 905,000 | 236 905,000 | 236 905,000 | 236 905,000 | 236 905,000 | 236 905,000 | 236 905,000 | 236 905,000 | 236 905,000 | 236 905,000 | 236 905,000 |

  - Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки – это отношение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии к площади территории, на которой располагаются объекты потребления тепловой энергии указанных потребителей, определяемое для каждого расчетного элемента территориального деления, зоны действия каждого источника тепловой энергии, каждой системы теплоснабжения и в целом по поселению, городскому округу, городу федерального значения в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

Существующая средневзвешенная плотность тепловой нагрузки должна определяться как частное от деления расчетной тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым сетям системы теплоснабжения, на площадь зоны действия системы теплоснабжения по формуле:

q_(j,A=)  (Q_(j,A)^P)/F_(j,A)   Гкал/ч/Га

где:

Q_(j,A)^P- суммарная тепловая нагрузка в зоне действия j-того источника тепловой энергии (системы теплоснабжения) в ретроспективный период, Гкал/ч;

F_(j,A)- площадь зоны действия j-того источника тепловой энергии, установленной по конечным точкам тепловых сетей, обеспечивающих циркуляцию теплоносителя для передачи тепловой энергии от источника к потребителю, га;

A - год разработки схемы теплоснабжения.

Площадь зоны действия системы теплоснабжения по состоянию на год разработки схемы должна определяться по данным электронной модели системы теплоснабжения, как площадь (в гектарах), ограниченная контуром, построенным по конечным точкам подключения существующих объектов теплопотребления к тепловым сетям системы теплоснабжения.

Существующая средневзвешенная плотность тепловой нагрузки по поселению, городскому округу, городу федерального значения должна определяться как частное от деления расчетной тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым сетям всех систем теплоснабжения, действующих в поселении, городском округе, городе федерального значения, на площадь застроенной территории (по данным утвержденного генерального плана поселения, городского округа, города федерального значения).

Перспективное изменение средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в зоне действия j-той системы теплоснабжения должно вычисляться в соответствии с формулой:

q_(j,A+1)=(Q_(j,A+1)^(P,сумм))/S_(j,A+1)   Гкал/ч/Га

где:

Q_(j,A+1)^(P,сумм)- расчетная тепловая нагрузка потребителей в j-той системе теплоснабжения, в A+1 период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч;

S_(j,A+1)- площадь зоны действия j-той системы теплоснабжения в A+1 период (наконец периода) разработки схемы теплоснабжения, га.

Площадь зоны действия j-той системы теплоснабжения (Sj,A+1) должна определяться средствами электронной модели системы теплоснабжения по границам перспективных зон действия систем теплоснабжения.

- СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Согласно п. 57 Требований к Схемам теплоснабжения, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 Глава 4 содержит:

«а) балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки;

после чего делаются:

в) выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей».

Что дублируется п. 97 МУ:

«Описание перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки должно осуществляться для определения дефицита тепловой мощности и пропускной способности существующих тепловых сетей при существующих в ретроспективном периоде установленных и располагаемых значениях тепловой мощности источников тепловой энергии и определения зон с перспективной тепловой нагрузкой, не обеспеченной источниками тепловой энергии».

При этом балансы тепловой мощности и энергии в соответствии с принятым вариантом развития Схемы теплоснабжения (с учетом развития источников тепловой энергии и тепловых сетей) представлены в Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии».

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки составлены в следующем порядке:

в существующих системах теплоснабжения (зонах действия источников тепловой энергии) установлены перспективные тепловые нагрузки в соответствии с данными, указанными в главе III МУ (отражены в Главе 2);

составлены балансы существующей установленной и располагаемой тепловой мощности «нетто» и перспективной тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников тепловой энергии за каждый год на каждом этапе прогнозируемого периода в соответствии с приложением №15 к МУ;

определены дефициты (резервы) установленной тепловой мощности нетто на конец прогнозируемого периода в соответствии с таблицами п. 34.1 и п. 34.2 приложения №34 МУ;

установлены зоны развития территории городского округа с перспективной тепловой нагрузкой, не обеспеченной источниками тепловой энергии;

на основании откалиброванной электронной модели системы теплоснабжения и существующих зон действия с перспективной тепловой нагрузкой выполнено моделирование присоединения тепловой нагрузки к тепловым сетям в каждом кадастровом квартале в соответствии с приложением №34 МУ;

выполнен расчет гидравлического режима передачи тепловой энергии по всем смоделированным путям подключения перспективной тепловой нагрузки (по всем потребителям) и определены зоны с недостаточными располагаемыми напорами у потребителей в соответствии с приложением № 34 МУ.

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановления Правительства РФ от 16.03.2019 г. №276) вводит следующие понятия:

«Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

Мощность источника тепловой энергии «нетто» - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии

Расчетная тепловая нагрузка - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха».

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источников тепловой энергии определены с учётом существующей мощности «нетто» источников тепловой энергии и приростов тепловой нагрузки, подключаемых потребителей по периодам ввода объектов и представлены в таблице ниже. Балансы представлены без учета проведения мероприятий по реконструкции оборудования источников тепловой энергии. Согласно пп. «м» п. 63 Требований к Схемам теплоснабжения, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154, балансы тепловой мощности, с учетом мероприятий, представлены в Главе 7.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Приросты объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения отсутствуют.

  - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Существующие и перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и прогнозной присоединённой тепловой нагрузки в зоне действия источников тепловой энергии приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Перспективные балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки

| № п/п | Наименование ИТЭ | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первомайская ТЭЦ — АО «Щёкиноазот» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная мощность, Гкал/ч | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 |
| 2 | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 |
| 3 | Собственные нужды, Гкал/ч | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
| 4 | Мощность нетто, Гкал/ч | 209,660 | 209,660 | 209,660 | 209,660 | 209,660 | 209,660 | 209,660 | 209,660 | 209,660 | 209,660 | 209,660 | 209,660 | 209,660 | 209,660 | 209,660 | 209,660 |
| 5 | Тепловые потери, Гкал/ч | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 |
| 6 | Технологические потери, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Суммарная подкл. нагрузка (дог), Гкал/ч | 16,994 | 16,994 | 16,994 | 16,994 | 16,994 | 16,994 | 16,994 | 16,994 | 16,994 | 16,994 | 16,994 | 16,994 | 16,994 | 16,994 | 16,994 | 16,994 |
| 8 | Суммарная подкл. нагрузка (факт), Гкал/ч | 16,994 | 16,994 | 16,994 | 16,994 | 16,994 | 16,994 | 16,994 | 16,994 | 16,994 | 16,994 | 16,994 | 16,994 | 16,994 | 16,994 | 16,994 | 16,994 |
| 9 | Баланс тепловой энергии (дог), Гкал/ч | 191,306 | 191,306 | 191,306 | 191,306 | 191,306 | 191,306 | 191,306 | 191,306 | 191,306 | 191,306 | 191,306 | 191,306 | 191,306 | 191,306 | 191,306 | 191,306 |
| 10 | Баланс тепловой энергии (факт), Гкал/ч | 191,306 | 191,306 | 191,306 | 191,306 | 191,306 | 191,306 | 191,306 | 191,306 | 191,306 | 191,306 | 191,306 | 191,306 | 191,306 | 191,306 | 191,306 | 191,306 |
|  | Котельная №1 - АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» - ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Установленная мощность, Гкал/ч | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 |
| 12 | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 |
| 13 | Собственные нужды, Гкал/ч | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 14 | Мощность нетто, Гкал/ч | 1,576 | 1,576 | 1,576 | 1,576 | 1,576 | 1,576 | 1,576 | 1,576 | 1,576 | 1,576 | 1,576 | 1,576 | 1,576 | 1,576 | 1,576 | 1,576 |
| 15 | Тепловые потери, Гкал/ч | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| 16 | Технологические потери, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | Суммарная подкл. нагрузка (дог), Гкал/ч | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
| 18 | Суммарная подкл. нагрузка (факт), Гкал/ч | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
| 19 | Баланс тепловой энергии (дог), Гкал/ч | 0,831 | 0,831 | 0,831 | 0,831 | 0,831 | 0,831 | 0,831 | 0,831 | 0,831 | 0,831 | 0,831 | 0,831 | 0,831 | 0,831 | 0,831 | 0,831 |
| 20 | Баланс тепловой энергии (факт), Гкал/ч | 0,831 | 0,831 | 0,831 | 0,831 | 0,831 | 0,831 | 0,831 | 0,831 | 0,831 | 0,831 | 0,831 | 0,831 | 0,831 | 0,831 | 0,831 | 0,831 |
|  | Котельная №2 - АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» - ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Установленная мощность, Гкал/ч | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 |
| 22 | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 |
| 23 | Собственные нужды, Гкал/ч | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| 24 | Мощность нетто, Гкал/ч | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 |
| 25 | Тепловые потери, Гкал/ч | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 |
| 26 | Технологические потери, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 27 | Суммарная подкл. нагрузка (дог), Гкал/ч | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 |
| 28 | Суммарная подкл. нагрузка (факт), Гкал/ч | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 |
| 29 | Баланс тепловой энергии (дог), Гкал/ч | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 |
| 30 | Баланс тепловой энергии (факт), Гкал/ч | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 |
|  | Котельная №3 - АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» - ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Установленная мощность, Гкал/ч | 3,430 | 3,430 | 3,430 | 3,430 | 3,430 | 3,430 | 3,430 | 3,430 | 3,430 | 3,430 | 3,430 | 3,430 | 3,430 | 3,430 | 3,430 | 3,430 |
| 32 | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 3,430 | 3,430 | 3,430 | 3,430 | 3,430 | 3,430 | 3,430 | 3,430 | 3,430 | 3,430 | 3,430 | 3,430 | 3,430 | 3,430 | 3,430 | 3,430 |
| 33 | Собственные нужды, Гкал/ч | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| 34 | Мощность нетто, Гкал/ч | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 |
| 35 | Тепловые потери, Гкал/ч | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 |
| 36 | Технологические потери, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 37 | Суммарная подкл. нагрузка (дог), Гкал/ч | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 |
| 38 | Суммарная подкл. нагрузка (факт), Гкал/ч | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 |
| 39 | Баланс тепловой энергии (дог), Гкал/ч | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 |
| 40 | Баланс тепловой энергии (факт), Гкал/ч | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 |
|  | Котельная №4 - АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» - ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Установленная мощность, Гкал/ч | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 |
| 42 | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 |
| 43 | Собственные нужды, Гкал/ч | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 44 | Мощность нетто, Гкал/ч | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 |
| 45 | Тепловые потери, Гкал/ч | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 |
| 46 | Технологические потери, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 47 | Суммарная подкл. нагрузка (дог), Гкал/ч | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 |
| 48 | Суммарная подкл. нагрузка (факт), Гкал/ч | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 |
| 49 | Баланс тепловой энергии (дог), Гкал/ч | 2,712 | 2,712 | 2,712 | 2,712 | 2,712 | 2,712 | 2,712 | 2,712 | 2,712 | 2,712 | 2,712 | 2,712 | 2,712 | 2,712 | 2,712 | 2,712 |
| 50 | Баланс тепловой энергии (факт), Гкал/ч | 2,712 | 2,712 | 2,712 | 2,712 | 2,712 | 2,712 | 2,712 | 2,712 | 2,712 | 2,712 | 2,712 | 2,712 | 2,712 | 2,712 | 2,712 | 2,712 |
|  | Котельная №5 - АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» - ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Установленная мощность, Гкал/ч | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 |
| 52 | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 |
| 53 | Собственные нужды, Гкал/ч | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
| 54 | Мощность нетто, Гкал/ч | 4,636 | 4,636 | 4,636 | 4,636 | 4,636 | 4,636 | 4,636 | 4,636 | 4,636 | 4,636 | 4,636 | 4,636 | 4,636 | 4,636 | 4,636 | 4,636 |
| 55 | Тепловые потери, Гкал/ч | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 |
| 56 | Технологические потери, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 57 | Суммарная подкл. нагрузка (дог), Гкал/ч | 2,693 | 2,693 | 2,693 | 2,693 | 2,693 | 2,693 | 2,693 | 2,693 | 2,693 | 2,693 | 2,693 | 2,693 | 2,693 | 2,693 | 2,693 | 2,693 |
| 58 | Суммарная подкл. нагрузка (факт), Гкал/ч | 2,693 | 2,693 | 2,693 | 2,693 | 2,693 | 2,693 | 2,693 | 2,693 | 2,693 | 2,693 | 2,693 | 2,693 | 2,693 | 2,693 | 2,693 | 2,693 |
| 59 | Баланс тепловой энергии (дог), Гкал/ч | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 |
| 60 | Баланс тепловой энергии (факт), Гкал/ч | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 |
|  | Котельная №6 - АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» - ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Установленная мощность, Гкал/ч | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 |
| 62 | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 |
| 63 | Собственные нужды, Гкал/ч | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
| 64 | Мощность нетто, Гкал/ч | 4,495 | 4,495 | 4,495 | 4,495 | 4,495 | 4,495 | 4,495 | 4,495 | 4,495 | 4,495 | 4,495 | 4,495 | 4,495 | 4,495 | 4,495 | 4,495 |
| 65 | Тепловые потери, Гкал/ч | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 |
| 66 | Технологические потери, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 67 | Суммарная подкл. нагрузка (дог), Гкал/ч | 5,253 | 5,253 | 5,253 | 5,253 | 5,253 | 5,253 | 5,253 | 5,253 | 5,253 | 5,253 | 5,253 | 5,253 | 5,253 | 5,253 | 5,253 | 5,253 |
| 68 | Суммарная подкл. нагрузка (факт), Гкал/ч | 5,253 | 5,253 | 5,253 | 5,253 | 5,253 | 5,253 | 5,253 | 5,253 | 5,253 | 5,253 | 5,253 | 5,253 | 5,253 | 5,253 | 5,253 | 5,253 |
| 69 | Баланс тепловой энергии (дог), Гкал/ч | -1,178 | -1,178 | -1,178 | -1,178 | -1,178 | -1,178 | -1,178 | -1,178 | -1,178 | -1,178 | -1,178 | -1,178 | -1,178 | -1,178 | -1,178 | -1,178 |
| 70 | Баланс тепловой энергии (факт), Гкал/ч | -1,178 | -1,178 | -1,178 | -1,178 | -1,178 | -1,178 | -1,178 | -1,178 | -1,178 | -1,178 | -1,178 | -1,178 | -1,178 | -1,178 | -1,178 | -1,178 |
|  | Котельная №7 - АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» - ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Установленная мощность, Гкал/ч | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 |
| 72 | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 |
| 73 | Собственные нужды, Гкал/ч | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 74 | Мощность нетто, Гкал/ч | 1,234 | 1,234 | 1,234 | 1,234 | 1,234 | 1,234 | 1,234 | 1,234 | 1,234 | 1,234 | 1,234 | 1,234 | 1,234 | 1,234 | 1,234 | 1,234 |
| 75 | Тепловые потери, Гкал/ч | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| 76 | Технологические потери, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 77 | Суммарная подкл. нагрузка (дог), Гкал/ч | 0,789 | 0,789 | 0,789 | 0,789 | 0,789 | 0,789 | 0,789 | 0,789 | 0,789 | 0,789 | 0,789 | 0,789 | 0,789 | 0,789 | 0,789 | 0,789 |
| 78 | Суммарная подкл. нагрузка (факт), Гкал/ч | 0,789 | 0,789 | 0,789 | 0,789 | 0,789 | 0,789 | 0,789 | 0,789 | 0,789 | 0,789 | 0,789 | 0,789 | 0,789 | 0,789 | 0,789 | 0,789 |
| 79 | Баланс тепловой энергии (дог), Гкал/ч | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 |
| 80 | Баланс тепловой энергии (факт), Гкал/ч | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 |
|  | Котельная №9 - АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» - ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Установленная мощность, Гкал/ч | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 |
| 82 | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 |
| 83 | Собственные нужды, Гкал/ч | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 84 | Мощность нетто, Гкал/ч | 1,547 | 1,547 | 1,547 | 1,547 | 1,547 | 1,547 | 1,547 | 1,547 | 1,547 | 1,547 | 1,547 | 1,547 | 1,547 | 1,547 | 1,547 | 1,547 |
| 85 | Тепловые потери, Гкал/ч | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 |
| 86 | Технологические потери, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 87 | Суммарная подкл. нагрузка (дог), Гкал/ч | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 |
| 88 | Суммарная подкл. нагрузка (факт), Гкал/ч | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 |
| 89 | Баланс тепловой энергии (дог), Гкал/ч | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 |
| 90 | Баланс тепловой энергии (факт), Гкал/ч | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 |
|  | Котельная №10 - АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» - ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Установленная мощность, Гкал/ч | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 |
| 92 | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 |
| 93 | Собственные нужды, Гкал/ч | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| 94 | Мощность нетто, Гкал/ч | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| 95 | Тепловые потери, Гкал/ч | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 |
| 96 | Технологические потери, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 97 | Суммарная подкл. нагрузка (дог), Гкал/ч | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 |
| 98 | Суммарная подкл. нагрузка (факт), Гкал/ч | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 |
| 99 | Баланс тепловой энергии (дог), Гкал/ч | -0,230 | -0,230 | -0,230 | -0,230 | -0,230 | -0,230 | -0,230 | -0,230 | -0,230 | -0,230 | -0,230 | -0,230 | -0,230 | -0,230 | -0,230 | -0,230 |
| 100 | Баланс тепловой энергии (факт), Гкал/ч | -0,230 | -0,230 | -0,230 | -0,230 | -0,230 | -0,230 | -0,230 | -0,230 | -0,230 | -0,230 | -0,230 | -0,230 | -0,230 | -0,230 | -0,230 | -0,230 |
|  | Котельная №11 - АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» - ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Установленная мощность, Гкал/ч | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 |
| 102 | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 |
| 103 | Собственные нужды, Гкал/ч | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 104 | Мощность нетто, Гкал/ч | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
| 105 | Тепловые потери, Гкал/ч | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
| 106 | Технологические потери, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 107 | Суммарная подкл. нагрузка (дог), Гкал/ч | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 |
| 108 | Суммарная подкл. нагрузка (факт), Гкал/ч | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 |
| 109 | Баланс тепловой энергии (дог), Гкал/ч | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,811 |
| 110 | Баланс тепловой энергии (факт), Гкал/ч | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,811 |
|  | Котельная №12 - АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» - ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Установленная мощность, Гкал/ч | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| 112 | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| 113 | Собственные нужды, Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 114 | Мощность нетто, Гкал/ч | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 |
| 115 | Тепловые потери, Гкал/ч | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| 116 | Технологические потери, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 117 | Суммарная подкл. нагрузка (дог), Гкал/ч | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 |
| 118 | Суммарная подкл. нагрузка (факт), Гкал/ч | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 |
| 119 | Баланс тепловой энергии (дог), Гкал/ч | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 |
| 120 | Баланс тепловой энергии (факт), Гкал/ч | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 |
|  | Котельная №14 - АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» - ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Установленная мощность, Гкал/ч | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 |
| 122 | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 |
| 123 | Собственные нужды, Гкал/ч | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 124 | Мощность нетто, Гкал/ч | 1,504 | 1,504 | 1,504 | 1,504 | 1,504 | 1,504 | 1,504 | 1,504 | 1,504 | 1,504 | 1,504 | 1,504 | 1,504 | 1,504 | 1,504 | 1,504 |
| 125 | Тепловые потери, Гкал/ч | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 |
| 126 | Технологические потери, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 127 | Суммарная подкл. нагрузка (дог), Гкал/ч | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 |
| 128 | Суммарная подкл. нагрузка (факт), Гкал/ч | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 |
| 129 | Баланс тепловой энергии (дог), Гкал/ч | -0,424 | -0,424 | -0,424 | -0,424 | -0,424 | -0,424 | -0,424 | -0,424 | -0,424 | -0,424 | -0,424 | -0,424 | -0,424 | -0,424 | -0,424 | -0,424 |
| 130 | Баланс тепловой энергии (факт), Гкал/ч | -0,424 | -0,424 | -0,424 | -0,424 | -0,424 | -0,424 | -0,424 | -0,424 | -0,424 | -0,424 | -0,424 | -0,424 | -0,424 | -0,424 | -0,424 | -0,424 |
|  | Котельная №16 - АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» - ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | Установленная мощность, Гкал/ч | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 |
| 132 | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 |
| 133 | Собственные нужды, Гкал/ч | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 134 | Мощность нетто, Гкал/ч | 3,240 | 3,240 | 3,240 | 3,240 | 3,240 | 3,240 | 3,240 | 3,240 | 3,240 | 3,240 | 3,240 | 3,240 | 3,240 | 3,240 | 3,240 | 3,240 |
| 135 | Тепловые потери, Гкал/ч | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| 136 | Технологические потери, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 137 | Суммарная подкл. нагрузка (дог), Гкал/ч | 2,502 | 2,502 | 2,502 | 2,502 | 2,502 | 2,502 | 2,502 | 2,502 | 2,502 | 2,502 | 2,502 | 2,502 | 2,502 | 2,502 | 2,502 | 2,502 |
| 138 | Суммарная подкл. нагрузка (факт), Гкал/ч | 2,502 | 2,502 | 2,502 | 2,502 | 2,502 | 2,502 | 2,502 | 2,502 | 2,502 | 2,502 | 2,502 | 2,502 | 2,502 | 2,502 | 2,502 | 2,502 |
| 139 | Баланс тепловой энергии (дог), Гкал/ч | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 |
| 140 | Баланс тепловой энергии (факт), Гкал/ч | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 |
|  | Котельная №18 - АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» - ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | Установленная мощность, Гкал/ч | 5,190 | 5,190 | 5,190 | 5,190 | 5,190 | 5,190 | 5,190 | 5,190 | 5,190 | 5,190 | 5,190 | 5,190 | 5,190 | 5,190 | 5,190 | 5,190 |
| 142 | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 5,190 | 5,190 | 5,190 | 5,190 | 5,190 | 5,190 | 5,190 | 5,190 | 5,190 | 5,190 | 5,190 | 5,190 | 5,190 | 5,190 | 5,190 | 5,190 |
| 143 | Собственные нужды, Гкал/ч | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| 144 | Мощность нетто, Гкал/ч | 5,161 | 5,161 | 5,161 | 5,161 | 5,161 | 5,161 | 5,161 | 5,161 | 5,161 | 5,161 | 5,161 | 5,161 | 5,161 | 5,161 | 5,161 | 5,161 |
| 145 | Тепловые потери, Гкал/ч | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
| 146 | Технологические потери, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 147 | Суммарная подкл. нагрузка (дог), Гкал/ч | 1,429 | 1,429 | 1,429 | 1,429 | 1,429 | 1,429 | 1,429 | 1,429 | 1,429 | 1,429 | 1,429 | 1,429 | 1,429 | 1,429 | 1,429 | 1,429 |
| 148 | Суммарная подкл. нагрузка (факт), Гкал/ч | 1,429 | 1,429 | 1,429 | 1,429 | 1,429 | 1,429 | 1,429 | 1,429 | 1,429 | 1,429 | 1,429 | 1,429 | 1,429 | 1,429 | 1,429 | 1,429 |
| 149 | Баланс тепловой энергии (дог), Гкал/ч | 3,618 | 3,618 | 3,618 | 3,618 | 3,618 | 3,618 | 3,618 | 3,618 | 3,618 | 3,618 | 3,618 | 3,618 | 3,618 | 3,618 | 3,618 | 3,618 |
| 150 | Баланс тепловой энергии (факт), Гкал/ч | 3,618 | 3,618 | 3,618 | 3,618 | 3,618 | 3,618 | 3,618 | 3,618 | 3,618 | 3,618 | 3,618 | 3,618 | 3,618 | 3,618 | 3,618 | 3,618 |
|  | Котельная №21 - АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» - ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | Установленная мощность, Гкал/ч | 8,270 | 8,270 | 8,270 | 8,270 | 8,270 | 8,270 | 8,270 | 8,270 | 8,270 | 8,270 | 8,270 | 8,270 | 8,270 | 8,270 | 8,270 | 8,270 |
| 152 | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 8,270 | 8,270 | 8,270 | 8,270 | 8,270 | 8,270 | 8,270 | 8,270 | 8,270 | 8,270 | 8,270 | 8,270 | 8,270 | 8,270 | 8,270 | 8,270 |
| 153 | Собственные нужды, Гкал/ч | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 |
| 154 | Мощность нетто, Гкал/ч | 8,114 | 8,114 | 8,114 | 8,114 | 8,114 | 8,114 | 8,114 | 8,114 | 8,114 | 8,114 | 8,114 | 8,114 | 8,114 | 8,114 | 8,114 | 8,114 |
| 155 | Тепловые потери, Гкал/ч | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 |
| 156 | Технологические потери, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 157 | Суммарная подкл. нагрузка (дог), Гкал/ч | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 |
| 158 | Суммарная подкл. нагрузка (факт), Гкал/ч | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 |
| 159 | Баланс тепловой энергии (дог), Гкал/ч | -0,324 | -0,324 | -0,324 | -0,324 | -0,324 | -0,324 | -0,324 | -0,324 | -0,324 | -0,324 | -0,324 | -0,324 | -0,324 | -0,324 | -0,324 | -0,324 |
| 160 | Баланс тепловой энергии (факт), Гкал/ч | -0,324 | -0,324 | -0,324 | -0,324 | -0,324 | -0,324 | -0,324 | -0,324 | -0,324 | -0,324 | -0,324 | -0,324 | -0,324 | -0,324 | -0,324 | -0,324 |
|  | Котельная №23 - АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» - ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | Установленная мощность, Гкал/ч | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| 162 | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| 163 | Собственные нужды, Гкал/ч | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| 164 | Мощность нетто, Гкал/ч | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 1,354 |
| 165 | Тепловые потери, Гкал/ч | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 |
| 166 | Технологические потери, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 167 | Суммарная подкл. нагрузка (дог), Гкал/ч | 1,322 | 1,322 | 1,322 | 1,322 | 1,322 | 1,322 | 1,322 | 1,322 | 1,322 | 1,322 | 1,322 | 1,322 | 1,322 | 1,322 | 1,322 | 1,322 |
| 168 | Суммарная подкл. нагрузка (факт), Гкал/ч | 1,322 | 1,322 | 1,322 | 1,322 | 1,322 | 1,322 | 1,322 | 1,322 | 1,322 | 1,322 | 1,322 | 1,322 | 1,322 | 1,322 | 1,322 | 1,322 |
| 169 | Баланс тепловой энергии (дог), Гкал/ч | -0,074 | -0,074 | -0,074 | -0,074 | -0,074 | -0,074 | -0,074 | -0,074 | -0,074 | -0,074 | -0,074 | -0,074 | -0,074 | -0,074 | -0,074 | -0,074 |
| 170 | Баланс тепловой энергии (факт), Гкал/ч | -0,074 | -0,074 | -0,074 | -0,074 | -0,074 | -0,074 | -0,074 | -0,074 | -0,074 | -0,074 | -0,074 | -0,074 | -0,074 | -0,074 | -0,074 | -0,074 |
|  | Котельная №24 - АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» - ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | Установленная мощность, Гкал/ч | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 |
| 172 | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 |
| 173 | Собственные нужды, Гкал/ч | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| 174 | Мощность нетто, Гкал/ч | 5,856 | 5,856 | 5,856 | 5,856 | 5,856 | 5,856 | 5,856 | 5,856 | 5,856 | 5,856 | 5,856 | 5,856 | 5,856 | 5,856 | 5,856 | 5,856 |
| 175 | Тепловые потери, Гкал/ч | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 |
| 176 | Технологические потери, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 177 | Суммарная подкл. нагрузка (дог), Гкал/ч | 3,181 | 3,181 | 3,181 | 3,181 | 3,181 | 3,181 | 3,181 | 3,181 | 3,181 | 3,181 | 3,181 | 3,181 | 3,181 | 3,181 | 3,181 | 3,181 |
| 178 | Суммарная подкл. нагрузка (факт), Гкал/ч | 3,181 | 3,181 | 3,181 | 3,181 | 3,181 | 3,181 | 3,181 | 3,181 | 3,181 | 3,181 | 3,181 | 3,181 | 3,181 | 3,181 | 3,181 | 3,181 |
| 179 | Баланс тепловой энергии (дог), Гкал/ч | 2,421 | 2,421 | 2,421 | 2,421 | 2,421 | 2,421 | 2,421 | 2,421 | 2,421 | 2,421 | 2,421 | 2,421 | 2,421 | 2,421 | 2,421 | 2,421 |
| 180 | Баланс тепловой энергии (факт), Гкал/ч | 2,421 | 2,421 | 2,421 | 2,421 | 2,421 | 2,421 | 2,421 | 2,421 | 2,421 | 2,421 | 2,421 | 2,421 | 2,421 | 2,421 | 2,421 | 2,421 |
|  | Котельная №25 - АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» - ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | Установленная мощность, Гкал/ч | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 |
| 182 | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 |
| 183 | Собственные нужды, Гкал/ч | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 |
| 184 | Мощность нетто, Гкал/ч | 8,574 | 8,574 | 8,574 | 8,574 | 8,574 | 8,574 | 8,574 | 8,574 | 8,574 | 8,574 | 8,574 | 8,574 | 8,574 | 8,574 | 8,574 | 8,574 |
| 185 | Тепловые потери, Гкал/ч | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 |
| 186 | Технологические потери, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 187 | Суммарная подкл. нагрузка (дог), Гкал/ч | 8,784 | 8,784 | 8,784 | 8,784 | 8,784 | 8,784 | 8,784 | 8,784 | 8,784 | 8,784 | 8,784 | 8,784 | 8,784 | 8,784 | 8,784 | 8,784 |
| 188 | Суммарная подкл. нагрузка (факт), Гкал/ч | 8,784 | 8,784 | 8,784 | 8,784 | 8,784 | 8,784 | 8,784 | 8,784 | 8,784 | 8,784 | 8,784 | 8,784 | 8,784 | 8,784 | 8,784 | 8,784 |
| 189 | Баланс тепловой энергии (дог), Гкал/ч | -0,913 | -0,913 | -0,913 | -0,913 | -0,913 | -0,913 | -0,913 | -0,913 | -0,913 | -0,913 | -0,913 | -0,913 | -0,913 | -0,913 | -0,913 | -0,913 |
| 190 | Баланс тепловой энергии (факт), Гкал/ч | -0,913 | -0,913 | -0,913 | -0,913 | -0,913 | -0,913 | -0,913 | -0,913 | -0,913 | -0,913 | -0,913 | -0,913 | -0,913 | -0,913 | -0,913 | -0,913 |
|  | Котельная №27 - АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» - ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | Установленная мощность, Гкал/ч | 9,120 | 9,120 | 9,120 | 9,120 | 9,120 | 9,120 | 9,120 | 9,120 | 9,120 | 9,120 | 9,120 | 9,120 | 9,120 | 9,120 | 9,120 | 9,120 |
| 192 | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 9,120 | 9,120 | 9,120 | 9,120 | 9,120 | 9,120 | 9,120 | 9,120 | 9,120 | 9,120 | 9,120 | 9,120 | 9,120 | 9,120 | 9,120 | 9,120 |
| 193 | Собственные нужды, Гкал/ч | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 |
| 194 | Мощность нетто, Гкал/ч | 8,976 | 8,976 | 8,976 | 8,976 | 8,976 | 8,976 | 8,976 | 8,976 | 8,976 | 8,976 | 8,976 | 8,976 | 8,976 | 8,976 | 8,976 | 8,976 |
| 195 | Тепловые потери, Гкал/ч | 0,577 | 0,577 | 0,577 | 0,577 | 0,577 | 0,577 | 0,577 | 0,577 | 0,577 | 0,577 | 0,577 | 0,577 | 0,577 | 0,577 | 0,577 | 0,577 |
| 196 | Технологические потери, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 197 | Суммарная подкл. нагрузка (дог), Гкал/ч | 7,210 | 7,210 | 7,210 | 7,210 | 7,210 | 7,210 | 7,210 | 7,210 | 7,210 | 7,210 | 7,210 | 7,210 | 7,210 | 7,210 | 7,210 | 7,210 |
| 198 | Суммарная подкл. нагрузка (факт), Гкал/ч | 7,210 | 7,210 | 7,210 | 7,210 | 7,210 | 7,210 | 7,210 | 7,210 | 7,210 | 7,210 | 7,210 | 7,210 | 7,210 | 7,210 | 7,210 | 7,210 |
| 199 | Баланс тепловой энергии (дог), Гкал/ч | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 |
| 200 | Баланс тепловой энергии (факт), Гкал/ч | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 |
|  | Котельная №28 - АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» - ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | Установленная мощность, Гкал/ч | 5,760 | 5,760 | 5,760 | 5,760 | 5,760 | 5,760 | 5,760 | 5,760 | 5,760 | 5,760 | 5,760 | 5,760 | 5,760 | 5,760 | 5,760 | 5,760 |
| 202 | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 5,760 | 5,760 | 5,760 | 5,760 | 5,760 | 5,760 | 5,760 | 5,760 | 5,760 | 5,760 | 5,760 | 5,760 | 5,760 | 5,760 | 5,760 | 5,760 |
| 203 | Собственные нужды, Гкал/ч | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| 204 | Мощность нетто, Гкал/ч | 5,688 | 5,688 | 5,688 | 5,688 | 5,688 | 5,688 | 5,688 | 5,688 | 5,688 | 5,688 | 5,688 | 5,688 | 5,688 | 5,688 | 5,688 | 5,688 |
| 205 | Тепловые потери, Гкал/ч | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 |
| 206 | Технологические потери, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 207 | Суммарная подкл. нагрузка (дог), Гкал/ч | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 |
| 208 | Суммарная подкл. нагрузка (факт), Гкал/ч | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 |
| 209 | Баланс тепловой энергии (дог), Гкал/ч | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 |
| 210 | Баланс тепловой энергии (факт), Гкал/ч | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 |
|  | Котельная №29 - АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» - ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | Установленная мощность, Гкал/ч | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 |
| 212 | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 |
| 213 | Собственные нужды, Гкал/ч | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 214 | Мощность нетто, Гкал/ч | 2,546 | 2,546 | 2,546 | 2,546 | 2,546 | 2,546 | 2,546 | 2,546 | 2,546 | 2,546 | 2,546 | 2,546 | 2,546 | 2,546 | 2,546 | 2,546 |
| 215 | Тепловые потери, Гкал/ч | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| 216 | Технологические потери, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 217 | Суммарная подкл. нагрузка (дог), Гкал/ч | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 |
| 218 | Суммарная подкл. нагрузка (факт), Гкал/ч | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 |
| 219 | Баланс тепловой энергии (дог), Гкал/ч | 1,773 | 1,773 | 1,773 | 1,773 | 1,773 | 1,773 | 1,773 | 1,773 | 1,773 | 1,773 | 1,773 | 1,773 | 1,773 | 1,773 | 1,773 | 1,773 |
| 220 | Баланс тепловой энергии (факт), Гкал/ч | 1,773 | 1,773 | 1,773 | 1,773 | 1,773 | 1,773 | 1,773 | 1,773 | 1,773 | 1,773 | 1,773 | 1,773 | 1,773 | 1,773 | 1,773 | 1,773 |
|  | БМК №17 - АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» - ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | Установленная мощность, Гкал/ч | 9,160 | 9,160 | 9,160 | 9,160 | 9,160 | 9,160 | 9,160 | 9,160 | 9,160 | 9,160 | 9,160 | 9,160 | 9,160 | 9,160 | 9,160 | 9,160 |
| 222 | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 9,160 | 9,160 | 9,160 | 9,160 | 9,160 | 9,160 | 9,160 | 9,160 | 9,160 | 9,160 | 9,160 | 9,160 | 9,160 | 9,160 | 9,160 | 9,160 |
| 223 | Собственные нужды, Гкал/ч | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
| 224 | Мощность нетто, Гкал/ч | 9,062 | 9,062 | 9,062 | 9,062 | 9,062 | 9,062 | 9,062 | 9,062 | 9,062 | 9,062 | 9,062 | 9,062 | 9,062 | 9,062 | 9,062 | 9,062 |
| 225 | Тепловые потери, Гкал/ч | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 |
| 226 | Технологические потери, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 227 | Суммарная подкл. нагрузка (дог), Гкал/ч | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 |
| 228 | Суммарная подкл. нагрузка (факт), Гкал/ч | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 |
| 229 | Баланс тепловой энергии (дог), Гкал/ч | 3,781 | 3,781 | 3,781 | 3,781 | 3,781 | 3,781 | 3,781 | 3,781 | 3,781 | 3,781 | 3,781 | 3,781 | 3,781 | 3,781 | 3,781 | 3,781 |
| 230 | Баланс тепловой энергии (факт), Гкал/ч | 3,781 | 3,781 | 3,781 | 3,781 | 3,781 | 3,781 | 3,781 | 3,781 | 3,781 | 3,781 | 3,781 | 3,781 | 3,781 | 3,781 | 3,781 | 3,781 |
|  | БМК №22 - АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» - ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 | Установленная мощность, Гкал/ч | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 |
| 232 | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 |
| 233 | Собственные нужды, Гкал/ч | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 234 | Мощность нетто, Гкал/ч | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 |
| 235 | Тепловые потери, Гкал/ч | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 |
| 236 | Технологические потери, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 237 | Суммарная подкл. нагрузка (дог), Гкал/ч | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 |
| 238 | Суммарная подкл. нагрузка (факт), Гкал/ч | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 |
| 239 | Баланс тепловой энергии (дог), Гкал/ч | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 |
| 240 | Баланс тепловой энергии (факт), Гкал/ч | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 |

  - Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения

Зона действия источника тепловой энергии, расположенная в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа(поселения) и города федерального значения или городских округов(поселений) и города федерального значения, отсутствует.

  - Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Согласно статье 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В настоящее время Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» не предусматривает Методику либо Порядок определения радиуса эффективного теплоснабжения.

При расчетах были использованы полуэмпирические соотношения, полученные в результате анализа структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения.

В основу расчета были положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году. Для приведения указанных зависимостей к современным условиям была проведена дополнительная работа по анализу структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения. В результате этой работы были получены эмпирические коэффициенты, которые позволили уточнить имеющиеся зависимости и применить их для определения минимальных удельных затрат при действующих в настоящее время ценовых индикаторах.

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:

,

где:

R - радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м. вод. ст.;

b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

B - среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км2;

П - теплоплотность района, Гкал/чкм2;

Δτ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, оС;

φ - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных.

Дифференцируя полученное соотношение по параметру R, и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде:

Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения представлены в таблице ниже.

Таблица 4 – Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

| № п/п | Наименование ИТЭ | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | ЕТО №1 - АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» |  |
|  | Первомайская ТЭЦ - АО "Щёкиноазот" - ЕТО №1 |  |
| 1.1 | Радиус эффективного теплоснабжения, км | 0,1 |
| 1.2 | Установленная мощность, Гкал/ч | 210 |
| 1.3 | Фактическая нагрузка, Гкал/ч | 16,99 |
| 1.4 | Использование мощности, % | 8,09 |
|  | Котельная №1 - АО "Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство" - ЕТО №1 |  |
| 2.1 | Радиус эффективного теплоснабжения, км | 2 |
| 2.2 | Установленная мощность, Гкал/ч | 1,59 |
| 2.3 | Фактическая нагрузка, Гкал/ч | 0,69 |
| 2.4 | Использование мощности, % | 43,4 |
|  | Котельная №2 - АО "Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство" - ЕТО №1 |  |
| 3.1 | Радиус эффективного теплоснабжения, км | 0,1 |
| 3.2 | Установленная мощность, Гкал/ч | 2,3 |
| 3.3 | Фактическая нагрузка, Гкал/ч | 1,51 |
| 3.4 | Использование мощности, % | 65,65 |
|  | Котельная №3 - АО "Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство" - ЕТО №1 |  |
| 4.1 | Радиус эффективного теплоснабжения, км | 0,1 |
| 4.2 | Установленная мощность, Гкал/ч | 3,43 |
| 4.3 | Фактическая нагрузка, Гкал/ч | 1,51 |
| 4.4 | Использование мощности, % | 44,02 |
|  | Котельная №4 - АО "Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство" - ЕТО №1 |  |
| 5.1 | Радиус эффективного теплоснабжения, км | 0,1 |
| 5.2 | Установленная мощность, Гкал/ч | 4,01 |
| 5.3 | Фактическая нагрузка, Гкал/ч | 1,18 |
| 5.4 | Использование мощности, % | 29,43 |
|  | Котельная №5 - АО "Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство" - ЕТО №1 |  |
| 6.1 | Радиус эффективного теплоснабжения, км | 0,1 |
| 6.2 | Установленная мощность, Гкал/ч | 4,69 |
| 6.3 | Фактическая нагрузка, Гкал/ч | 2,69 |
| 6.4 | Использование мощности, % | 57,42 |
|  | Котельная №6 - АО "Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство" - ЕТО №1 |  |
| 7.1 | Радиус эффективного теплоснабжения, км | 0,1 |
| 7.2 | Установленная мощность, Гкал/ч | 4,6 |
| 7.3 | Фактическая нагрузка, Гкал/ч | 5,25 |
| 7.4 | Использование мощности, % | 114,2 |
|  | Котельная №7 - АО "Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство" - ЕТО №1 |  |
| 8.1 | Радиус эффективного теплоснабжения, км | 1,53 |
| 8.2 | Установленная мощность, Гкал/ч | 1,25 |
| 8.3 | Фактическая нагрузка, Гкал/ч | 0,79 |
| 8.4 | Использование мощности, % | 63,12 |
|  | Котельная №9 - АО "Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство" - ЕТО №1 |  |
| 9.1 | Радиус эффективного теплоснабжения, км | 0,1 |
| 9.2 | Установленная мощность, Гкал/ч | 1,57 |
| 9.3 | Фактическая нагрузка, Гкал/ч | 1,16 |
| 9.4 | Использование мощности, % | 74,08 |
|  | Котельная №10 - АО "Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство" - ЕТО №1 |  |
| 10.1 | Радиус эффективного теплоснабжения, км | 1,58 |
| 10.2 | Установленная мощность, Гкал/ч | 1,41 |
| 10.3 | Фактическая нагрузка, Гкал/ч | 1,49 |
| 10.4 | Использование мощности, % | 105,74 |
|  | Котельная №11 - АО "Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство" - ЕТО №1 |  |
| 11.1 | Радиус эффективного теплоснабжения, км | 1,73 |
| 11.2 | Установленная мощность, Гкал/ч | 1,92 |
| 11.3 | Фактическая нагрузка, Гкал/ч | 1,01 |
| 11.4 | Использование мощности, % | 52,5 |
|  | Котельная №12 - АО "Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство" - ЕТО №1 |  |
| 12.1 | Радиус эффективного теплоснабжения, км | 1,23 |
| 12.2 | Установленная мощность, Гкал/ч | 0,6 |
| 12.3 | Фактическая нагрузка, Гкал/ч | 0,41 |
| 12.4 | Использование мощности, % | 67,83 |
|  | Котельная №14 - АО "Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство" - ЕТО №1 |  |
| 13.1 | Радиус эффективного теплоснабжения, км | 0,67 |
| 13.2 | Установленная мощность, Гкал/ч | 1,54 |
| 13.3 | Фактическая нагрузка, Гкал/ч | 1,78 |
| 13.4 | Использование мощности, % | 115,91 |
|  | Котельная №16 - АО "Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство" - ЕТО №1 |  |
| 14.1 | Радиус эффективного теплоснабжения, км | 1,01 |
| 14.2 | Установленная мощность, Гкал/ч | 3,29 |
| 14.3 | Фактическая нагрузка, Гкал/ч | 2,5 |
| 14.4 | Использование мощности, % | 76,05 |
|  | Котельная №18 - АО "Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство" - ЕТО №1 |  |
| 15.1 | Радиус эффективного теплоснабжения, км | 3,19 |
| 15.2 | Установленная мощность, Гкал/ч | 5,19 |
| 15.3 | Фактическая нагрузка, Гкал/ч | 1,43 |
| 15.4 | Использование мощности, % | 27,53 |
|  | Котельная №21 - АО "Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство" - ЕТО №1 |  |
| 16.1 | Радиус эффективного теплоснабжения, км | 0,1 |
| 16.2 | Установленная мощность, Гкал/ч | 8,27 |
| 16.3 | Фактическая нагрузка, Гкал/ч | 7,81 |
| 16.4 | Использование мощности, % | 94,47 |
|  | Котельная №23 - АО "Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство" - ЕТО №1 |  |
| 17.1 | Радиус эффективного теплоснабжения, км | 2,48 |
| 17.2 | Установленная мощность, Гкал/ч | 1,38 |
| 17.3 | Фактическая нагрузка, Гкал/ч | 1,32 |
| 17.4 | Использование мощности, % | 95,8 |
|  | Котельная №24 - АО "Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство" - ЕТО №1 |  |
| 18.1 | Радиус эффективного теплоснабжения, км | 0,1 |
| 18.2 | Установленная мощность, Гкал/ч | 5,92 |
| 18.3 | Фактическая нагрузка, Гкал/ч | 3,18 |
| 18.4 | Использование мощности, % | 53,73 |
|  | Котельная №25 - АО "Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство" - ЕТО №1 |  |
| 19.1 | Радиус эффективного теплоснабжения, км | 0,1 |
| 19.2 | Установленная мощность, Гкал/ч | 8,75 |
| 19.3 | Фактическая нагрузка, Гкал/ч | 8,78 |
| 19.4 | Использование мощности, % | 100,39 |
|  | Котельная №27 - АО "Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство" - ЕТО №1 |  |
| 20.1 | Радиус эффективного теплоснабжения, км | 0,1 |
| 20.2 | Установленная мощность, Гкал/ч | 9,12 |
| 20.3 | Фактическая нагрузка, Гкал/ч | 7,21 |
| 20.4 | Использование мощности, % | 79,06 |
|  | Котельная №28 - АО "Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство" - ЕТО №1 |  |
| 21.1 | Радиус эффективного теплоснабжения, км | 1,49 |
| 21.2 | Установленная мощность, Гкал/ч | 5,76 |
| 21.3 | Фактическая нагрузка, Гкал/ч | 3,58 |
| 21.4 | Использование мощности, % | 62,12 |
|  | Котельная №29 - АО "Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство" - ЕТО №1 |  |
| 22.1 | Радиус эффективного теплоснабжения, км | 0,44 |
| 22.2 | Установленная мощность, Гкал/ч | 2,56 |
| 22.3 | Фактическая нагрузка, Гкал/ч | 0,72 |
| 22.4 | Использование мощности, % | 27,97 |
|  | БМК №17 - АО "Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство" - ЕТО №1 |  |
| 23.1 | Радиус эффективного теплоснабжения, км | 0,1 |
| 23.2 | Установленная мощность, Гкал/ч | 9,16 |
| 23.3 | Фактическая нагрузка, Гкал/ч | 4,89 |
| 23.4 | Использование мощности, % | 53,38 |
|  | БМК №22 - АО "Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство" - ЕТО №1 |  |
| 24.1 | Радиус эффективного теплоснабжения, км | 0,62 |
| 24.2 | Установленная мощность, Гкал/ч | 1,55 |
| 24.3 | Фактическая нагрузка, Гкал/ч | 1,26 |
| 24.4 | Использование мощности, % | 81,03 |
|  | ИТОГО по ЕТО №1 - АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» |  |
|  | Радиус эффективного теплоснабжения, км | 0,8 |
|  | Установленная мощность, Гкал/ч | 299,86 |
|  | Фактическая нагрузка, Гкал/ч | 79,15 |
|  | Использование мощности, % | 66,37 |

  - Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии представлены в таблице Таблица 3.

  - Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии представлены в таблице Таблица 3.

  - Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии представлены в таблице Таблица 3.

  - Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто представлены в таблице Таблица 3.

  - Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям представлены в таблице Таблица 3.

  - Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей представлены в таблице Таблица 3.

  - Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии представлены в таблице Таблица 3.

  - Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки представлены в таблице Таблица 3

- СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

3.1.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии, прогнозировались исходя из следующих условий:

•	нормативный расход теплоносителя на компенсацию его потерь и затрат при передаче тепловой энергии изменяется в соответствии с изменением объема тепловых сетей (изменением тепловой нагрузки);

•	сверхнормативный расход теплоносителя на компенсацию его потерь при передаче тепловой энергии сокращается в соответствии с темпами работ по реконструкции тепловых сетей.

Величины годового расхода воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Годовой расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зонах действия котельных муниципального образования город Щекино, тыс. м³

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | 1,092 | 1,092 | 1,092 | 1,092 | 1,092 | 1,092 | 1,092 | 1,092 | 1,092 | 1,092 | 1,092 | 1,092 | 1,092 | 1,092 |
| нормативные утечки теплоносителя | 1,092 | 1,092 | 1,092 | 1,092 | 1,092 | 1,092 | 1,092 | 1,092 | 1,092 | 1,092 | 1,092 | 1,092 | 1,092 | 1,092 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | 1,228 | 1,228 | 1,228 | 1,228 | 1,228 | 1,228 | 1,228 | 1,228 | 1,228 | 1,228 | 1,228 | 1,228 | 1,228 | 1,228 |
| нормативные утечки теплоносителя | 1,228 | 1,228 | 1,228 | 1,228 | 1,228 | 1,228 | 1,228 | 1,228 | 1,228 | 1,228 | 1,228 | 1,228 | 1,228 | 1,228 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 |
| нормативные утечки теплоносителя | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| БМК №17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| БМК №22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бойлерная №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | 1,388 | 1,388 | 1,388 | 1,388 | 1,388 | 1,388 | 1,388 | 1,388 | 1,388 | 1,388 | 1,388 | 1,388 | 1,388 | 1,388 |
| нормативные утечки теплоносителя | 1,388 | 1,388 | 1,388 | 1,388 | 1,388 | 1,388 | 1,388 | 1,388 | 1,388 | 1,388 | 1,388 | 1,388 | 1,388 | 1,388 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Первомайская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | 2,375 | 2,375 | 2,375 | 2,375 | 2,375 | 2,375 | 2,375 | 2,375 | 2,375 | 2,375 | 2,375 | 2,375 | 2,375 | 2,375 |
| нормативные утечки теплоносителя | 2,375 | 2,375 | 2,375 | 2,375 | 2,375 | 2,375 | 2,375 | 2,375 | 2,375 | 2,375 | 2,375 | 2,375 | 2,375 | 2,375 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.2.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

В соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепловой энергии, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети.

4.	ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЩЕКИНО

4.1.	Описание сценариев развития теплоснабжения

Для повышения эффективности работы централизованной системы теплоснабжения в составе настоящей Схеме рассматриваются следующие варианты ее развития:

Вариант 1

План модернизации системы теплоснабжения АО «ЩЖКХ» на 2026–2040 годы разработан на основе анализа технического состояния оборудования, тепловых сетей, показателей энергоэффективности и надежности. При его формировании соблюдены следующие принципы.

Приоритет модернизации отдается котельным с наихудшими эксплуатационными показателями: наиболее низким КПД, наибольшим физическим износом котлов, высоким удельным расходом топлива и наличием дефицита тепловой мощности. Первыми в план включены котельные, где КПД оборудования не превышает 76–80%, а также источники с отрицательным балансом мощности (котельные №6, №25, №14, №21, №10). Замена котлов типа НР-18, Тула-1, Тула-3, КВС-70, Ланкаширский, Корнвалийский производится на современные водогрейные котлы (REX или аналоги) с КПД не менее 92%. Параллельно с заменой котлов предусматривается установка частотно-регулируемых приводов на циркуляционные насосы, внедрение погодозависимой автоматики и общекотельной автоматизации, замена кожухотрубных теплообменников на пластинчатые.

Ежегодная замена ветхих тепловых сетей ограничена двумя процентами от общей протяженности (64,856 км), что составляет не более 1,3 км в год. Это позволяет равномерно распределить капитальные затраты, избежать резкого роста тарифа и сохранить непрерывность теплоснабжения на время ремонтов. Замене подлежат участки с наибольшим количеством повреждений, высокими тепловыми потерями и сверхнормативным износом изоляции. При реконструкции используются трубы в пенополиуретановой изоляции с системой оперативного дистанционного контроля.

Финансирование мероприятий предполагается осуществлять за счет амортизационных отчислений, включаемых в тариф на тепловую энергию, а также привлеченных инвестиций. Ориентировочная стоимость работ определена по укрупненным нормативам (НЦС 81-02-13-2025, данные тендеров и экспертные оценки) и подлежит уточнению при разработке проектной документации.

Таблица 6 – Мероприятия по модернизации котельных АО «ЩЖКХ» на 2026–2040 гг.

| Наименование мероприятия | Год начала | Год окончания | Мощность, Гкал/ч | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2 – модернизация котла КВС-70 | 2027 | 2027 | 1,15 | 10 350 |
| Котельная №24 – установка устройств плавного пуска на насосном оборудовании | 2027 | 2027 | — | 1 495 |
| Котельная №4 – модернизация 7 котлов НР-18 | 2027 | 2027 | 4,01 | 32 080 |
| Котельная №14 – реконструкция насосного оборудования, ЧРП | 2028 | 2028 | — | 3 115 |
| Котельная №3 – реконструкция насосного оборудования, ЧРП | 2029 | 2029 | — | 3 115 |
| Котельная №6 – модернизация 9 котлов НР-18 | 2029 | 2029 | 4,6 | 36 800 |
| Котельная №27 – замена автоматики на водогрейных котлах | 2030 | 2030 | — | 3 738 |
| Котельная №6 – замена автоматики на водогрейных котлах | 2030 | 2030 | — | 3 738 |
| Котельная №11 – замена 3 котлов НР-18 на 2 котла REX-50, установка ЧРП, автоматизация | 2031 | 2031 | 1,92 | 17 280 |
| Котельная №28 – замена 8 котлов ТВ-1 на 2 котла REX-100, автоматизация, ЧРП | 2031 | 2032 | 5,76 | 40 320 |
| Котельная №29 – замена 4 котлов НР-18 на 2 котла REX-80, автоматизация, ЧРП | 2032 | 2032 | 2,56 | 20 480 |
| Котельная №25 – замена 12 котлов НР-18 и 4 котлов Тула-1 на 4 котла REX-200, ЧРП, пластинчатые теплообменники | 2032 | 2033 | 8,75 | 61 250 |
| Котельная №18 – замена 3 паровых котлов Тула-3 и 5 котлов НР-18 на 3 котла REX-100, автоматизация, ЧРП | 2033 | 2034 | 5,19 | 36 330 |
| Котельная №5 – замена 10 котлов НР-18 на 3 котла REX-100, ЧРП | 2033 | 2033 | 4,69 | 37 520 |
| Котельная №16 – замена 8 котлов НР-18 на 3 котла REX-80, автоматизация, ЧРП | 2034 | 2035 | 3,29 | 26 320 |
| Котельная №1 – замена котлов Ланкаширский, Корнвалийский, НР-18, Тула-1 на 2 котла REX-50, автоматизация | 2034 | 2034 | 1,59 | 14 310 |
| Котельная №27 – замена 2 котлов Тула-1 (пар), 6 котлов Тула-3, 6 котлов НР-18 на 5 котлов REX-150, автоматизация | 2035 | 2036 | 9,12 | 63 840 |
| Котельная №23 – замена 4 котлов НР-18 на 2 котла REX-40, автоматизация | 2035 | 2035 | 1,38 | 12 420 |
| Котельная №4 – полная замена 8 котлов НР-18 на 4 котла REX-100 | 2035 | 2036 | 4,01 | 32 080 |
| Котельная №6 – установка двух дополнительных котлов REX-100 для ликвидации дефицита мощности | 2036 | 2036 | 2 | 16 000 |
| Котельная №21 – установка дополнительного котла REX-50 для ликвидации дефицита, автоматизация | 2036 | 2036 | 0,5 | 4 500 |
| БМК №17 – реконструкция котельной | 2037 | 2037 | 9,16 | 64 120 |
| БМК №22 – замена автоматики, ЧРП | 2038 | 2038 | — | 1 869 |
| Котельная №12 – замена автоматики, установка узла коммерческого учета тепловой энергии | 2039 | 2039 | — | 1 869 |
| Итого | - | - | - | 544 939 |

Таблица 7 – Мероприятия по реконструкции тепловых сетей АО «ЩЖКХ» на 2026–2040 гг.

| Наименование мероприятия | Год | % замены | Протяженность, км | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ежегодная реконструкция ветхих тепловых сетей | 2026 | 1,30% | 0,843 | 7 352 |
| Ежегодная реконструкция ветхих тепловых сетей | 2027 | 1,50% | 0,973 | 8 487 |
| Ежегодная реконструкция ветхих тепловых сетей | 2028 | 1,20% | 0,778 | 6 787 |
| Ежегодная реконструкция ветхих тепловых сетей | 2029 | 1,70% | 1,103 | 9 622 |
| Ежегодная реконструкция ветхих тепловых сетей | 2030 | 1,40% | 0,908 | 7 922 |
| Ежегодная реконструкция ветхих тепловых сетей | 2031 | 1,60% | 1,038 | 9 055 |
| Ежегодная реконструкция ветхих тепловых сетей | 2032 | 1,30% | 0,843 | 7 352 |
| Ежегодная реконструкция ветхих тепловых сетей | 2033 | 1,80% | 1,167 | 10 181 |
| Ежегодная реконструкция ветхих тепловых сетей | 2034 | 1,20% | 0,778 | 6 787 |
| Ежегодная реконструкция ветхих тепловых сетей | 2035 | 1,50% | 0,973 | 8 487 |
| Ежегодная реконструкция ветхих тепловых сетей | 2036 | 1,40% | 0,908 | 7 922 |
| Ежегодная реконструкция ветхих тепловых сетей | 2037 | 1,70% | 1,103 | 9 622 |
| Ежегодная реконструкция ветхих тепловых сетей | 2038 | 1,30% | 0,843 | 7 352 |
| Ежегодная реконструкция ветхих тепловых сетей | 2039 | 1,50% | 0,973 | 8 487 |
| Ежегодная реконструкция ветхих тепловых сетей | 2040 | 1,60% | 1,038 | 9 055 |
| Итого |  |  | 14,17 | 123 630 |

Вариант 2

Проекты по строительству и реконструкции котельных не будут реализовываться (соответственно будет происходить износ системы теплоснабжения и как следствие будут ухудшаться показатели ее работы).

4.2.	Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения муниципального образования город Щекино

С целью минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе рекомендуется вариант 1, у которого тариф на тепловую энергию к расчетному сроку (2040 год) прогнозируется в размере до 4406 руб/Гкал. При этом, если к реализации будет принят вариант 2 - не будут реализовываться мероприятия (соответственно будет происходить износ системы теплоснабжения и как следствие будут ухудшаться показатели ее работы) тариф тепловой энергии к расчетному сроку (2040 год) может достичь – 5684 руб/Гкал.

5.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

5.1.	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

Перечень мероприятий на источниках тепловой энергии представлен в таблице ниже.

Таблица 8 – Перечень мероприятий на источниках тепловой энергии

| Наименование мероприятия | Год начала | Год окончания | Мощность, Гкал/ч | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2 – модернизация котла КВС-70 | 2027 | 2027 | 1,15 | 10 350 |
| Котельная №24 – установка устройств плавного пуска на насосном оборудовании | 2027 | 2027 | — | 1 495 |
| Котельная №4 – модернизация 7 котлов НР-18 | 2027 | 2027 | 4,01 | 32 080 |
| Котельная №14 – реконструкция насосного оборудования, ЧРП | 2028 | 2028 | — | 3 115 |
| Котельная №3 – реконструкция насосного оборудования, ЧРП | 2029 | 2029 | — | 3 115 |
| Котельная №6 – модернизация 9 котлов НР-18 | 2029 | 2029 | 4,6 | 36 800 |
| Котельная №27 – замена автоматики на водогрейных котлах | 2030 | 2030 | — | 3 738 |
| Котельная №6 – замена автоматики на водогрейных котлах | 2030 | 2030 | — | 3 738 |
| Котельная №11 – замена 3 котлов НР-18 на 2 котла REX-50, установка ЧРП, автоматизация | 2031 | 2031 | 1,92 | 17 280 |
| Котельная №28 – замена 8 котлов ТВ-1 на 2 котла REX-100, автоматизация, ЧРП | 2031 | 2032 | 5,76 | 40 320 |
| Котельная №29 – замена 4 котлов НР-18 на 2 котла REX-80, автоматизация, ЧРП | 2032 | 2032 | 2,56 | 20 480 |
| Котельная №25 – замена 12 котлов НР-18 и 4 котлов Тула-1 на 4 котла REX-200, ЧРП, пластинчатые теплообменники | 2032 | 2033 | 8,75 | 61 250 |
| Котельная №18 – замена 3 паровых котлов Тула-3 и 5 котлов НР-18 на 3 котла REX-100, автоматизация, ЧРП | 2033 | 2034 | 5,19 | 36 330 |
| Котельная №5 – замена 10 котлов НР-18 на 3 котла REX-100, ЧРП | 2033 | 2033 | 4,69 | 37 520 |
| Котельная №16 – замена 8 котлов НР-18 на 3 котла REX-80, автоматизация, ЧРП | 2034 | 2035 | 3,29 | 26 320 |
| Котельная №1 – замена котлов Ланкаширский, Корнвалийский, НР-18, Тула-1 на 2 котла REX-50, автоматизация | 2034 | 2034 | 1,59 | 14 310 |
| Котельная №27 – замена 2 котлов Тула-1 (пар), 6 котлов Тула-3, 6 котлов НР-18 на 5 котлов REX-150, автоматизация | 2035 | 2036 | 9,12 | 63 840 |
| Котельная №23 – замена 4 котлов НР-18 на 2 котла REX-40, автоматизация | 2035 | 2035 | 1,38 | 12 420 |
| Котельная №4 – полная замена 8 котлов НР-18 на 4 котла REX-100 | 2035 | 2036 | 4,01 | 32 080 |
| Котельная №6 – установка двух дополнительных котлов REX-100 для ликвидации дефицита мощности | 2036 | 2036 | 2 | 16 000 |
| Котельная №21 – установка дополнительного котла REX-50 для ликвидации дефицита, автоматизация | 2036 | 2036 | 0,5 | 4 500 |
| БМК №17 – реконструкция котельной | 2037 | 2037 | 9,16 | 64 120 |
| БМК №22 – замена автоматики, ЧРП | 2038 | 2038 | — | 1 869 |
| Котельная №12 – замена автоматики, установка узла коммерческого учета тепловой энергии | 2039 | 2039 | — | 1 869 |
| Итого | - | - | - | 544 939 |

5.2.	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Предложение по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, не предполагается.

5.3.	Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Описание мероприятий и оценка объема инвестиций, необходимых для их осуществления, представлены в п. 5.1.

5.4.	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения текущих тепловых нагрузок отсутствуют.

5.5.	Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Описание мероприятий и оценка объема инвестиций, необходимых для их осуществления, представлены в п. 5.1.

5.6.	Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предусмотрены.

5.7.	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Данный тип мероприятий не предполагается в настоящей редакции схемы теплоснабжения.

5.8.	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Изменение температурных графиков на источниках тепловой энергии не предполагается. В случае возникновения необходимости изменения температурных графиков при проектировании котельных это прорабатывается отдельно исходя из технико-экономических показателей.

5.9.	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии по сроку ввода новых мощностей представлены в п.2.4. Раздела 3 Утверждаемой части.

5.10.	Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Нетрадиционные или возобновляемые источники энергии на территории городского округа отсутствуют.

6.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

6.1.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Реконструкции и строительства тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не требуется.

6.2.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах муниципального образования город Щекино под жилищную, комплексную или производственную застройку

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах отсутствуют.

6.3.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В настоящее время существует возможность переключения только между крупными источниками выработки тепловой энергии в соответствующих камерах – узлах разделения теплотрасс.

6.4.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Перевод существующих водогрейных котельных в пиковый режим не планируется.

6.5.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

По рекомендуемому варианту Схемы развитие тепловых сетей города предусматривается с сохранением зон теплоснабжения большинства теплоисточников в городе.

Схемой предусматривается, что в зонах теплоснабжения всех котельных будет проведена наладка систем отопления и установка, наладка регуляторов горячего водоснабжения с целью снижения температуры обратной сетевой воды.

Реконструируемые сети должны соответствовать требованиям:

•	СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети»;

•	экологическим показателям и требованиям безопасности;

•	обеспечить поддержание температуры транспортируемого теплоносителя согласно СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети»;

•	применяемый утеплитель должен соответствовать санитарным нормам и требованиям пожарной безопасности.

Реконструируемые сети и тепловые камеры обеспечиваются канализированием стоков, грунтовых и паводковых вод от действующей инженерной инфраструктуры.

Тепловые камеры реконструируемых сетей оснащаются люками с запорными устройствами, не позволяющими проникновения в камеру посторонних лиц и предметов.

На всех реконструируемых магистральных тепловых сетях устанавливаются оборудование и системы сетей, обеспечивающие возможность обнаружения мест утечек теплоносителя.

Срок службы материалов и оборудования должен быть не менее 25 лет.

Выбор материалов и оборудования сетей производится на стадии рабочего проектирования и по результатам тендерных торгов.

Тепловые камеры реконструируемых сетей оборудуются оснасткой, позволяющей безопасное обслуживание и ремонт установленного оборудования и трубопроводов.

В тепловых камерах реконструируемых тепловых сетей устанавливаются приборы контроля параметров транспортируемого теплоносителя по температуре и давлению на подающем и обратном трубопроводах.

На сегодняшний день большая часть тепловых сетей в городе проложена в непроходных подземных каналах с тепловой изоляцией из минеральной ваты (шлаковаты). Опыт эксплуатации показал, что теплотрассы с таким типом изоляции не обеспечивают надежное и экономичное теплоснабжение потребителей, вследствие большой частоты повреждений труб из-за наружной коррозии и значительных потерь тепла через изоляцию из-за ее увлажнения и разрушения.

Наиболее эффективным решением данной проблемы является внедрение предизолированных трубопроводов заводского изготовления с использованием пенополиуретановой (ППУ) тепловой изоляции.

При такой конструкции изолированные пенополиуретаном стальные трубы защищаются наружной гидроизоляционной трубой оболочкой из полиэтилена при бесканальной прокладке или стальным защитным покрытием при надземной прокладке. Теплогидроизолирование труб производится в заводских условиях, а на месте монтажа выполняются работы по изоляции стыковых соединений. Использование пенополиуретана обеспечивает надежность и долговечность конструкции без ухудшения показателей в течение не менее 25 лет.

Потери тепла в трубопроводах такой конструкции минимальны, трубы в ППУ изоляции практически не подвержены действию блуждающих токов. Конструкция «труба в трубе» позволяет исключить наружную коррозию трубопровода и имеет систему оперативного дистанционного контроля (СОДК) за увлажнением изоляции. Правильно работающая система позволяет своевременно реагировать на нарушение целостности стальной трубы или полиэтиленового гидроизоляционного покрытия и быстро определить место повреждения.

С целью обеспечения максимальной эффективности (стоимость изоляции/тепловые потери) устанавливается определенная толщина тепловой изоляции из пенополиуретана для различных климатических поясов.

В результате использования предизолированных трубопроводов, по сравнению с трубопроводами с традиционной теплоизоляцией достигается:

•	повышение надежности теплоснабжения потребителей благодаря снижению повреждаемости тепловых сетей;

•	сокращение сроков летних отключений горячей воды;

•	экономия энергоресурсов: снижение фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя;

•	экономия эксплуатационных расходов на техническое обслуживание и аварийно - восстановительные работы.

Мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса представлены ниже.

Таблица 9 – Мероприятия по реконструкции тепловых сетей АО «ЩЖКХ» на 2026–2040 гг.

| Наименование мероприятия | Год | % замены | Протяженность, км | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ежегодная реконструкция ветхих тепловых сетей | 2026 | 1,30% | 0,843 | 7 352 |
| Ежегодная реконструкция ветхих тепловых сетей | 2027 | 1,50% | 0,973 | 8 487 |
| Ежегодная реконструкция ветхих тепловых сетей | 2028 | 1,20% | 0,778 | 6 787 |
| Ежегодная реконструкция ветхих тепловых сетей | 2029 | 1,70% | 1,103 | 9 622 |
| Ежегодная реконструкция ветхих тепловых сетей | 2030 | 1,40% | 0,908 | 7 922 |
| Ежегодная реконструкция ветхих тепловых сетей | 2031 | 1,60% | 1,038 | 9 055 |
| Ежегодная реконструкция ветхих тепловых сетей | 2032 | 1,30% | 0,843 | 7 352 |
| Ежегодная реконструкция ветхих тепловых сетей | 2033 | 1,80% | 1,167 | 10 181 |
| Ежегодная реконструкция ветхих тепловых сетей | 2034 | 1,20% | 0,778 | 6 787 |
| Ежегодная реконструкция ветхих тепловых сетей | 2035 | 1,50% | 0,973 | 8 487 |
| Ежегодная реконструкция ветхих тепловых сетей | 2036 | 1,40% | 0,908 | 7 922 |
| Ежегодная реконструкция ветхих тепловых сетей | 2037 | 1,70% | 1,103 | 9 622 |
| Ежегодная реконструкция ветхих тепловых сетей | 2038 | 1,30% | 0,843 | 7 352 |
| Ежегодная реконструкция ветхих тепловых сетей | 2039 | 1,50% | 0,973 | 8 487 |
| Ежегодная реконструкция ветхих тепловых сетей | 2040 | 1,60% | 1,038 | 9 055 |
| Итого |  |  | 14,17 | 123 630 |

7.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

7.1.	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории поселения потребители, подключенные к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отсутствуют.

7.2.	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории поселения потребители, подключенные к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отсутствуют.

8.	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

8.1.	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Топливные балансы для источников централизованного теплоснабжения на период разработки Схемы теплоснабжения приведены в таблицах ниже.

Таблица 10 – Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных расходов основного вида топлива

| № п/п | Наименование ИТЭ | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первомайская ТЭЦ — АО "Щёкиноазот" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная мощность ТЭЦ, Гкал/ч | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 |
| 2 | Располагаемая мощность ТЭЦ, Гкал/ч | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 |
| 3 | Собственные нужды, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Потери тепловой энергии, Гкал/ч | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 |
| 5 | Технологические потери, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Суммарная подключенная нагрузка (факт), Гкал/ч | 16,994 | 16,994 | 16,994 | 16,994 | 16,994 | 16,994 | 16,994 | 16,994 | 16,994 | 16,994 | 16,994 | 16,994 | 16,994 | 16,994 | 16,994 | 16,994 |
| 7 | Суммарная подключенная нагрузка (договор), Гкал/ч | 16,994 | 16,994 | 16,994 | 16,994 | 16,994 | 16,994 | 16,994 | 16,994 | 16,994 | 16,994 | 16,994 | 16,994 | 16,994 | 16,994 | 16,994 | 16,994 |
| 8 | Баланс тепловой энергии (факт), Гкал/ч | 191,646 | 191,646 | 191,646 | 191,646 | 191,646 | 191,646 | 191,646 | 191,646 | 191,646 | 191,646 | 191,646 | 191,646 | 191,646 | 191,646 | 191,646 | 191,646 |
| 9 | Баланс тепловой энергии (договор), Гкал/ч | 191,646 | 191,646 | 191,646 | 191,646 | 191,646 | 191,646 | 191,646 | 191,646 | 191,646 | 191,646 | 191,646 | 191,646 | 191,646 | 191,646 | 191,646 | 191,646 |
| 10 | Выработка тепловой энергии, Гкал/год | 2 005 749,000 | 1 994 961,000 | 1 992 993,000 | 1 992 993,000 | 1 992 993,000 | 1 992 993,000 | 1 992 993,000 | 1 992 993,000 | 1 992 993,000 | 1 992 993,000 | 1 992 993,000 | 1 992 993,000 | 1 992 993,000 | 1 992 993,000 | 1 992 993,000 | 1 992 993,000 |
| 11 | Собственные нужды, Гкал/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | Отпуск в сеть, Гкал/год | 2 005 749,000 | 1 994 961,000 | 1 992 993,000 | 1 992 993,000 | 1 992 993,000 | 1 992 993,000 | 1 992 993,000 | 1 992 993,000 | 1 992 993,000 | 1 992 993,000 | 1 992 993,000 | 1 992 993,000 | 1 992 993,000 | 1 992 993,000 | 1 992 993,000 | 1 992 993,000 |
| 13 | Тепловые потери, Гкал/год | 8 242,000 | 8 242,000 | 8 242,000 | 8 242,000 | 8 242,000 | 8 242,000 | 8 242,000 | 8 242,000 | 8 242,000 | 8 242,000 | 8 242,000 | 8 242,000 | 8 242,000 | 8 242,000 | 8 242,000 | 8 242,000 |
| 14 | Потери при транспортировке пара, Гкал/год | 34 953,000 | 34 953,000 | 34 953,000 | 34 953,000 | 34 953,000 | 34 953,000 | 34 953,000 | 34 953,000 | 34 953,000 | 34 953,000 | 34 953,000 | 34 953,000 | 34 953,000 | 34 953,000 | 34 953,000 | 34 953,000 |
| 15 | Технологические потери, Гкал/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | Полезный отпуск, Гкал/год | 1 962 554,000 | 1 951 766,000 | 1 949 798,000 | 1 949 798,000 | 1 949 798,000 | 1 949 798,000 | 1 949 798,000 | 1 949 798,000 | 1 949 798,000 | 1 949 798,000 | 1 949 798,000 | 1 949 798,000 | 1 949 798,000 | 1 949 798,000 | 1 949 798,000 | 1 949 798,000 |
| 17 | Удельный расход топлива (тепло), кгут/Гкал | 154,00 | 154,00 | 154,00 | 154,00 | 154,00 | 154,00 | 154,00 | 154,00 | 154,00 | 154,00 | 154,00 | 154,00 | 154,00 | 154,00 | 154,00 | 154,00 |
| 18 | Расход условного топлива (тепло), тут/год | 309,086 | 307,423 | 307,120 | 307,120 | 307,120 | 307,120 | 307,120 | 307,120 | 307,120 | 307,120 | 307,120 | 307,120 | 307,120 | 307,120 | 307,120 | 307,120 |
|  | Котельная №1 - АО "Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство" - ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Установленная мощность, Гкал/ч | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 |
| 20 | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 |
| 21 | Собственные нужды, Гкал/ч | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 22 | Потери тепловой энергии, Гкал/ч | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| 23 | Суммарная подключенная нагрузка (факт), Гкал/ч | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
| 24 | Суммарная подключенная нагрузка (договор), Гкал/ч | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
| 25 | Баланс тепловой энергии (факт), Гкал/ч | 0,831 | 0,831 | 0,831 | 0,831 | 0,831 | 0,831 | 0,831 | 0,831 | 0,831 | 0,831 | 0,831 | 0,831 | 0,831 | 0,831 | 0,831 | 0,831 |
| 26 | Баланс тепловой энергии (договор), Гкал/ч | 0,831 | 0,831 | 0,831 | 0,831 | 0,831 | 0,831 | 0,831 | 0,831 | 0,831 | 0,831 | 0,831 | 0,831 | 0,831 | 0,831 | 0,831 | 0,831 |
| 27 | Выработка тепловой энергии, Гкал/год | 3 482,532 | 3 482,532 | 3 593,085 | 3 593,085 | 3 593,085 | 3 593,085 | 3 593,085 | 3 593,085 | 3 593,085 | 3 593,085 | 3 593,085 | 3 593,085 | 3 593,085 | 3 593,085 | 3 593,085 | 3 593,085 |
| 28 | Собственные нужды, Гкал/год | 33,116 | 33,116 | 33,116 | 33,116 | 33,116 | 33,116 | 33,116 | 33,116 | 33,116 | 33,116 | 33,116 | 33,116 | 33,116 | 33,116 | 33,116 | 33,116 |
| 29 | Отпуск в сеть, Гкал/год | 3 449,417 | 3 449,417 | 3 559,969 | 3 559,969 | 3 559,969 | 3 559,969 | 3 559,969 | 3 559,969 | 3 559,969 | 3 559,969 | 3 559,969 | 3 559,969 | 3 559,969 | 3 559,969 | 3 559,969 | 3 559,969 |
| 30 | Потери тепловой энергии, Гкал/год | 400,900 | 400,900 | 400,900 | 400,900 | 400,900 | 400,900 | 400,900 | 400,900 | 400,900 | 400,900 | 400,900 | 400,900 | 400,900 | 400,900 | 400,900 | 400,900 |
| 31 | Полезный отпуск, Гкал/год | 3 048,516 | 3 048,516 | 3 159,069 | 3 159,069 | 3 159,069 | 3 159,069 | 3 159,069 | 3 159,069 | 3 159,069 | 3 159,069 | 3 159,069 | 3 159,069 | 3 159,069 | 3 159,069 | 3 159,069 | 3 159,069 |
| 32 | Удельный расход топлива на выработку, кгут/Гкал | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 |
| 33 | Расход условного топлива, тут/год | 612,598 | 612,598 | 612,588 | 612,588 | 612,588 | 612,588 | 612,588 | 612,588 | 612,588 | 612,588 | 612,588 | 612,588 | 612,588 | 612,588 | 612,588 | 612,588 |
| 34 | Расход натурального топлива, ед./год | 542,808 | 542,808 | 542,800 | 542,800 | 542,800 | 542,800 | 542,800 | 542,800 | 542,800 | 542,800 | 542,800 | 542,800 | 542,800 | 542,800 | 542,800 | 542,800 |
|  | Котельная №2 - АО "Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство" - ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Установленная мощность, Гкал/ч | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 |
| 36 | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 |
| 37 | Собственные нужды, Гкал/ч | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| 38 | Потери тепловой энергии, Гкал/ч | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 |
| 39 | Суммарная подключенная нагрузка (факт), Гкал/ч | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 |
| 40 | Суммарная подключенная нагрузка (договор), Гкал/ч | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 |
| 41 | Баланс тепловой энергии (факт), Гкал/ч | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 |
| 42 | Баланс тепловой энергии (договор), Гкал/ч | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 |
| 43 | Выработка тепловой энергии, Гкал/год | 7 585,100 | 7 585,100 | 7 825,888 | 7 825,888 | 7 825,888 | 7 825,888 | 7 825,888 | 7 825,888 | 7 825,888 | 7 825,888 | 7 825,888 | 7 825,888 | 7 825,888 | 7 825,888 | 7 825,888 | 7 825,888 |
| 44 | Собственные нужды, Гкал/год | 72,127 | 72,127 | 72,127 | 72,127 | 72,127 | 72,127 | 72,127 | 72,127 | 72,127 | 72,127 | 72,127 | 72,127 | 72,127 | 72,127 | 72,127 | 72,127 |
| 45 | Отпуск в сеть, Гкал/год | 7 512,973 | 7 512,973 | 7 753,760 | 7 753,760 | 7 753,760 | 7 753,760 | 7 753,760 | 7 753,760 | 7 753,760 | 7 753,760 | 7 753,760 | 7 753,760 | 7 753,760 | 7 753,760 | 7 753,760 | 7 753,760 |
| 46 | Потери тепловой энергии, Гкал/год | 873,178 | 873,178 | 873,178 | 873,178 | 873,178 | 873,178 | 873,178 | 873,178 | 873,178 | 873,178 | 873,178 | 873,178 | 873,178 | 873,178 | 873,178 | 873,178 |
| 47 | Полезный отпуск, Гкал/год | 6 639,795 | 6 639,795 | 6 880,583 | 6 880,583 | 6 880,583 | 6 880,583 | 6 880,583 | 6 880,583 | 6 880,583 | 6 880,583 | 6 880,583 | 6 880,583 | 6 880,583 | 6 880,583 | 6 880,583 | 6 880,583 |
| 48 | Удельный расход топлива на выработку, кгут/Гкал | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 |
| 49 | Расход условного топлива, тут/год | 1 334,264 | 1 334,264 | 1 334,243 | 1 334,243 | 1 334,243 | 1 334,243 | 1 334,243 | 1 334,243 | 1 334,243 | 1 334,243 | 1 334,243 | 1 334,243 | 1 334,243 | 1 334,243 | 1 334,243 | 1 334,243 |
| 50 | Расход натурального топлива, ед./год | 1 182,259 | 1 182,259 | 1 182,241 | 1 182,241 | 1 182,241 | 1 182,241 | 1 182,241 | 1 182,241 | 1 182,241 | 1 182,241 | 1 182,241 | 1 182,241 | 1 182,241 | 1 182,241 | 1 182,241 | 1 182,241 |
|  | Котельная №3 - АО "Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство" - ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Установленная мощность, Гкал/ч | 3,430 | 3,430 | 3,430 | 3,430 | 3,430 | 3,430 | 3,430 | 3,430 | 3,430 | 3,430 | 3,430 | 3,430 | 3,430 | 3,430 | 3,430 | 3,430 |
| 52 | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 3,430 | 3,430 | 3,430 | 3,430 | 3,430 | 3,430 | 3,430 | 3,430 | 3,430 | 3,430 | 3,430 | 3,430 | 3,430 | 3,430 | 3,430 | 3,430 |
| 53 | Собственные нужды, Гкал/ч | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| 54 | Потери тепловой энергии, Гкал/ч | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 |
| 55 | Суммарная подключенная нагрузка (факт), Гкал/ч | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 |
| 56 | Суммарная подключенная нагрузка (договор), Гкал/ч | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 |
| 57 | Баланс тепловой энергии (факт), Гкал/ч | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 |
| 58 | Баланс тепловой энергии (договор), Гкал/ч | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 |
| 59 | Выработка тепловой энергии, Гкал/год | 7 585,100 | 7 585,100 | 7 825,888 | 7 825,888 | 7 825,888 | 7 825,888 | 7 825,888 | 7 825,888 | 7 825,888 | 7 825,888 | 7 825,888 | 7 825,888 | 7 825,888 | 7 825,888 | 7 825,888 | 7 825,888 |
| 60 | Собственные нужды, Гкал/год | 72,127 | 72,127 | 72,127 | 72,127 | 72,127 | 72,127 | 72,127 | 72,127 | 72,127 | 72,127 | 72,127 | 72,127 | 72,127 | 72,127 | 72,127 | 72,127 |
| 61 | Отпуск в сеть, Гкал/год | 7 512,973 | 7 512,973 | 7 753,760 | 7 753,760 | 7 753,760 | 7 753,760 | 7 753,760 | 7 753,760 | 7 753,760 | 7 753,760 | 7 753,760 | 7 753,760 | 7 753,760 | 7 753,760 | 7 753,760 | 7 753,760 |
| 62 | Потери тепловой энергии, Гкал/год | 873,178 | 873,178 | 873,178 | 873,178 | 873,178 | 873,178 | 873,178 | 873,178 | 873,178 | 873,178 | 873,178 | 873,178 | 873,178 | 873,178 | 873,178 | 873,178 |
| 63 | Полезный отпуск, Гкал/год | 6 639,795 | 6 639,795 | 6 880,583 | 6 880,583 | 6 880,583 | 6 880,583 | 6 880,583 | 6 880,583 | 6 880,583 | 6 880,583 | 6 880,583 | 6 880,583 | 6 880,583 | 6 880,583 | 6 880,583 | 6 880,583 |
| 64 | Удельный расход топлива на выработку, кгут/Гкал | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 |
| 65 | Расход условного топлива, тут/год | 1 334,264 | 1 334,264 | 1 334,243 | 1 334,243 | 1 334,243 | 1 334,243 | 1 334,243 | 1 334,243 | 1 334,243 | 1 334,243 | 1 334,243 | 1 334,243 | 1 334,243 | 1 334,243 | 1 334,243 | 1 334,243 |
| 66 | Расход натурального топлива, ед./год | 1 182,259 | 1 182,259 | 1 182,241 | 1 182,241 | 1 182,241 | 1 182,241 | 1 182,241 | 1 182,241 | 1 182,241 | 1 182,241 | 1 182,241 | 1 182,241 | 1 182,241 | 1 182,241 | 1 182,241 | 1 182,241 |
|  | Котельная №4 - АО "Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство" - ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Установленная мощность, Гкал/ч | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 |
| 68 | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 |
| 69 | Собственные нужды, Гкал/ч | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 70 | Потери тепловой энергии, Гкал/ч | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 |
| 71 | Суммарная подключенная нагрузка (факт), Гкал/ч | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 |
| 72 | Суммарная подключенная нагрузка (договор), Гкал/ч | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 |
| 73 | Баланс тепловой энергии (факт), Гкал/ч | 2,712 | 2,712 | 2,712 | 2,712 | 2,712 | 2,712 | 2,712 | 2,712 | 2,712 | 2,712 | 2,712 | 2,712 | 2,712 | 2,712 | 2,712 | 2,712 |
| 74 | Баланс тепловой энергии (договор), Гкал/ч | 2,712 | 2,712 | 2,712 | 2,712 | 2,712 | 2,712 | 2,712 | 2,712 | 2,712 | 2,712 | 2,712 | 2,712 | 2,712 | 2,712 | 2,712 | 2,712 |
| 75 | Выработка тепловой энергии, Гкал/год | 5 921,338 | 5 921,338 | 6 109,310 | 6 109,310 | 6 109,310 | 6 109,310 | 6 109,310 | 6 109,310 | 6 109,310 | 6 109,310 | 6 109,310 | 6 109,310 | 6 109,310 | 6 109,310 | 6 109,310 | 6 109,310 |
| 76 | Собственные нужды, Гкал/год | 56,306 | 56,306 | 56,306 | 56,306 | 56,306 | 56,306 | 56,306 | 56,306 | 56,306 | 56,306 | 56,306 | 56,306 | 56,306 | 56,306 | 56,306 | 56,306 |
| 77 | Отпуск в сеть, Гкал/год | 5 865,032 | 5 865,032 | 6 053,004 | 6 053,004 | 6 053,004 | 6 053,004 | 6 053,004 | 6 053,004 | 6 053,004 | 6 053,004 | 6 053,004 | 6 053,004 | 6 053,004 | 6 053,004 | 6 053,004 | 6 053,004 |
| 78 | Потери тепловой энергии, Гкал/год | 681,649 | 681,649 | 681,649 | 681,649 | 681,649 | 681,649 | 681,649 | 681,649 | 681,649 | 681,649 | 681,649 | 681,649 | 681,649 | 681,649 | 681,649 | 681,649 |
| 79 | Полезный отпуск, Гкал/год | 5 183,382 | 5 183,382 | 5 371,354 | 5 371,354 | 5 371,354 | 5 371,354 | 5 371,354 | 5 371,354 | 5 371,354 | 5 371,354 | 5 371,354 | 5 371,354 | 5 371,354 | 5 371,354 | 5 371,354 | 5 371,354 |
| 80 | Удельный расход топлива на выработку, кгут/Гкал | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 |
| 81 | Расход условного топлива, тут/год | 1 041,598 | 1 041,598 | 1 041,582 | 1 041,582 | 1 041,582 | 1 041,582 | 1 041,582 | 1 041,582 | 1 041,582 | 1 041,582 | 1 041,582 | 1 041,582 | 1 041,582 | 1 041,582 | 1 041,582 | 1 041,582 |
| 82 | Расход натурального топлива, ед./год | 922,935 | 922,935 | 922,921 | 922,921 | 922,921 | 922,921 | 922,921 | 922,921 | 922,921 | 922,921 | 922,921 | 922,921 | 922,921 | 922,921 | 922,921 | 922,921 |
|  | Котельная №5 - АО "Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство" - ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Установленная мощность, Гкал/ч | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 |
| 84 | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 |
| 85 | Собственные нужды, Гкал/ч | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
| 86 | Потери тепловой энергии, Гкал/ч | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 |
| 87 | Суммарная подключенная нагрузка (факт), Гкал/ч | 2,693 | 2,693 | 2,693 | 2,693 | 2,693 | 2,693 | 2,693 | 2,693 | 2,693 | 2,693 | 2,693 | 2,693 | 2,693 | 2,693 | 2,693 | 2,693 |
| 88 | Суммарная подключенная нагрузка (договор), Гкал/ч | 2,693 | 2,693 | 2,693 | 2,693 | 2,693 | 2,693 | 2,693 | 2,693 | 2,693 | 2,693 | 2,693 | 2,693 | 2,693 | 2,693 | 2,693 | 2,693 |
| 89 | Баланс тепловой энергии (факт), Гкал/ч | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 |
| 90 | Баланс тепловой энергии (договор), Гкал/ч | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 |
| 91 | Выработка тепловой энергии, Гкал/год | 6 644,713 | 6 644,713 | 6 855,648 | 6 855,648 | 6 855,648 | 6 855,648 | 6 855,648 | 6 855,648 | 6 855,648 | 6 855,648 | 6 855,648 | 6 855,648 | 6 855,648 | 6 855,648 | 6 855,648 | 6 855,648 |
| 92 | Собственные нужды, Гкал/год | 63,185 | 63,185 | 63,185 | 63,185 | 63,185 | 63,185 | 63,185 | 63,185 | 63,185 | 63,185 | 63,185 | 63,185 | 63,185 | 63,185 | 63,185 | 63,185 |
| 93 | Отпуск в сеть, Гкал/год | 6 581,528 | 6 581,528 | 6 792,463 | 6 792,463 | 6 792,463 | 6 792,463 | 6 792,463 | 6 792,463 | 6 792,463 | 6 792,463 | 6 792,463 | 6 792,463 | 6 792,463 | 6 792,463 | 6 792,463 | 6 792,463 |
| 94 | Потери тепловой энергии, Гкал/год | 764,923 | 764,923 | 764,923 | 764,923 | 764,923 | 764,923 | 764,923 | 764,923 | 764,923 | 764,923 | 764,923 | 764,923 | 764,923 | 764,923 | 764,923 | 764,923 |
| 95 | Полезный отпуск, Гкал/год | 5 816,605 | 5 816,605 | 6 027,541 | 6 027,541 | 6 027,541 | 6 027,541 | 6 027,541 | 6 027,541 | 6 027,541 | 6 027,541 | 6 027,541 | 6 027,541 | 6 027,541 | 6 027,541 | 6 027,541 | 6 027,541 |
| 96 | Удельный расход топлива на выработку, кгут/Гкал | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 |
| 97 | Расход условного топлива, тут/год | 1 168,844 | 1 168,844 | 1 168,826 | 1 168,826 | 1 168,826 | 1 168,826 | 1 168,826 | 1 168,826 | 1 168,826 | 1 168,826 | 1 168,826 | 1 168,826 | 1 168,826 | 1 168,826 | 1 168,826 | 1 168,826 |
| 98 | Расход натурального топлива, ед./год | 1 035,685 | 1 035,685 | 1 035,669 | 1 035,669 | 1 035,669 | 1 035,669 | 1 035,669 | 1 035,669 | 1 035,669 | 1 035,669 | 1 035,669 | 1 035,669 | 1 035,669 | 1 035,669 | 1 035,669 | 1 035,669 |
|  | Котельная №6 - АО "Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство" - ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Установленная мощность, Гкал/ч | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 |
| 100 | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 |
| 101 | Собственные нужды, Гкал/ч | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
| 102 | Потери тепловой энергии, Гкал/ч | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 |
| 103 | Суммарная подключенная нагрузка (факт), Гкал/ч | 5,253 | 5,253 | 5,253 | 5,253 | 5,253 | 5,253 | 5,253 | 5,253 | 5,253 | 5,253 | 5,253 | 5,253 | 5,253 | 5,253 | 5,253 | 5,253 |
| 104 | Суммарная подключенная нагрузка (договор), Гкал/ч | 5,253 | 5,253 | 5,253 | 5,253 | 5,253 | 5,253 | 5,253 | 5,253 | 5,253 | 5,253 | 5,253 | 5,253 | 5,253 | 5,253 | 5,253 | 5,253 |
| 105 | Баланс тепловой энергии (факт), Гкал/ч | -1,178 | -1,178 | -1,178 | -1,178 | -1,178 | -1,178 | -1,178 | -1,178 | -1,178 | -1,178 | -1,178 | -1,178 | -1,178 | -1,178 | -1,178 | -1,178 |
| 106 | Баланс тепловой энергии (договор), Гкал/ч | -1,178 | -1,178 | -1,178 | -1,178 | -1,178 | -1,178 | -1,178 | -1,178 | -1,178 | -1,178 | -1,178 | -1,178 | -1,178 | -1,178 | -1,178 | -1,178 |
| 107 | Выработка тепловой энергии, Гкал/год | 14 053,702 | 14 053,702 | 13 466,071 | 13 466,071 | 13 466,071 | 13 466,071 | 13 466,071 | 13 466,071 | 13 466,071 | 13 466,071 | 13 466,071 | 13 466,071 | 13 466,071 | 13 466,071 | 13 466,071 | 13 466,071 |
| 108 | Собственные нужды, Гкал/год | 124,110 | 124,110 | 124,110 | 124,110 | 124,110 | 124,110 | 124,110 | 124,110 | 124,110 | 124,110 | 124,110 | 124,110 | 124,110 | 124,110 | 124,110 | 124,110 |
| 109 | Отпуск в сеть, Гкал/год | 13 929,592 | 13 929,592 | 13 341,961 | 13 341,961 | 13 341,961 | 13 341,961 | 13 341,961 | 13 341,961 | 13 341,961 | 13 341,961 | 13 341,961 | 13 341,961 | 13 341,961 | 13 341,961 | 13 341,961 | 13 341,961 |
| 110 | Потери тепловой энергии, Гкал/год | 1 502,484 | 1 502,484 | 1 502,484 | 1 502,484 | 1 502,484 | 1 502,484 | 1 502,484 | 1 502,484 | 1 502,484 | 1 502,484 | 1 502,484 | 1 502,484 | 1 502,484 | 1 502,484 | 1 502,484 | 1 502,484 |
| 111 | Полезный отпуск, Гкал/год | 12 427,108 | 12 427,108 | 11 839,477 | 11 839,477 | 11 839,477 | 11 839,477 | 11 839,477 | 11 839,477 | 11 839,477 | 11 839,477 | 11 839,477 | 11 839,477 | 11 839,477 | 11 839,477 | 11 839,477 | 11 839,477 |
| 112 | Удельный расход топлива на выработку, кгут/Гкал | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 |
| 113 | Расход условного топлива, тут/год | 2 295,879 | 2 295,879 | 2 295,843 | 2 295,843 | 2 295,843 | 2 295,843 | 2 295,843 | 2 295,843 | 2 295,843 | 2 295,843 | 2 295,843 | 2 295,843 | 2 295,843 | 2 295,843 | 2 295,843 | 2 295,843 |
| 114 | Расход натурального топлива, ед./год | 2 034,323 | 2 034,323 | 2 034,292 | 2 034,292 | 2 034,292 | 2 034,292 | 2 034,292 | 2 034,292 | 2 034,292 | 2 034,292 | 2 034,292 | 2 034,292 | 2 034,292 | 2 034,292 | 2 034,292 | 2 034,292 |
|  | Котельная №7 - АО "Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство" - ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Установленная мощность, Гкал/ч | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 |
| 116 | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 |
| 117 | Собственные нужды, Гкал/ч | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 118 | Потери тепловой энергии, Гкал/ч | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| 119 | Суммарная подключенная нагрузка (факт), Гкал/ч | 0,789 | 0,789 | 0,789 | 0,789 | 0,789 | 0,789 | 0,789 | 0,789 | 0,789 | 0,789 | 0,789 | 0,789 | 0,789 | 0,789 | 0,789 | 0,789 |
| 120 | Суммарная подключенная нагрузка (договор), Гкал/ч | 0,789 | 0,789 | 0,789 | 0,789 | 0,789 | 0,789 | 0,789 | 0,789 | 0,789 | 0,789 | 0,789 | 0,789 | 0,789 | 0,789 | 0,789 | 0,789 |
| 121 | Баланс тепловой энергии (факт), Гкал/ч | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 |
| 122 | Баланс тепловой энергии (договор), Гкал/ч | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 |
| 123 | Выработка тепловой энергии, Гкал/год | 1 953,112 | 1 953,112 | 2 015,113 | 2 015,113 | 2 015,113 | 2 015,113 | 2 015,113 | 2 015,113 | 2 015,113 | 2 015,113 | 2 015,113 | 2 015,113 | 2 015,113 | 2 015,113 | 2 015,113 | 2 015,113 |
| 124 | Собственные нужды, Гкал/год | 18,572 | 18,572 | 18,572 | 18,572 | 18,572 | 18,572 | 18,572 | 18,572 | 18,572 | 18,572 | 18,572 | 18,572 | 18,572 | 18,572 | 18,572 | 18,572 |
| 125 | Отпуск в сеть, Гкал/год | 1 934,539 | 1 934,539 | 1 996,540 | 1 996,540 | 1 996,540 | 1 996,540 | 1 996,540 | 1 996,540 | 1 996,540 | 1 996,540 | 1 996,540 | 1 996,540 | 1 996,540 | 1 996,540 | 1 996,540 | 1 996,540 |
| 126 | Потери тепловой энергии, Гкал/год | 224,837 | 224,837 | 224,837 | 224,837 | 224,837 | 224,837 | 224,837 | 224,837 | 224,837 | 224,837 | 224,837 | 224,837 | 224,837 | 224,837 | 224,837 | 224,837 |
| 127 | Полезный отпуск, Гкал/год | 1 709,702 | 1 709,702 | 1 771,703 | 1 771,703 | 1 771,703 | 1 771,703 | 1 771,703 | 1 771,703 | 1 771,703 | 1 771,703 | 1 771,703 | 1 771,703 | 1 771,703 | 1 771,703 | 1 771,703 | 1 771,703 |
| 128 | Удельный расход топлива на выработку, кгут/Гкал | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 |
| 129 | Расход условного топлива, тут/год | 343,564 | 343,564 | 343,559 | 343,558 | 343,558 | 343,558 | 343,558 | 343,558 | 343,558 | 343,558 | 343,558 | 343,558 | 343,558 | 343,558 | 343,558 | 343,558 |
| 130 | Расход натурального топлива, ед./год | 304,424 | 304,424 | 304,419 | 304,419 | 304,419 | 304,419 | 304,419 | 304,419 | 304,419 | 304,419 | 304,419 | 304,419 | 304,419 | 304,419 | 304,419 | 304,419 |
|  | Котельная №9 - АО "Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство" - ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | Установленная мощность, Гкал/ч | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 |
| 132 | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 |
| 133 | Собственные нужды, Гкал/ч | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 134 | Потери тепловой энергии, Гкал/ч | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 |
| 135 | Суммарная подключенная нагрузка (факт), Гкал/ч | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 |
| 136 | Суммарная подключенная нагрузка (договор), Гкал/ч | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 |
| 137 | Баланс тепловой энергии (факт), Гкал/ч | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 |
| 138 | Баланс тепловой энергии (договор), Гкал/ч | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 |
| 139 | Выработка тепловой энергии, Гкал/год | 4 382,761 | 4 382,761 | 3 561,099 | 3 561,099 | 3 561,099 | 3 561,099 | 3 561,099 | 3 561,099 | 3 561,099 | 3 561,099 | 3 561,099 | 3 561,099 | 3 561,099 | 3 561,099 | 3 561,099 | 3 561,099 |
| 140 | Собственные нужды, Гкал/год | 32,821 | 32,821 | 32,821 | 32,821 | 32,821 | 32,821 | 32,821 | 32,821 | 32,821 | 32,821 | 32,821 | 32,821 | 32,821 | 32,821 | 32,821 | 32,821 |
| 141 | Отпуск в сеть, Гкал/год | 4 349,940 | 4 349,940 | 3 528,278 | 3 528,278 | 3 528,278 | 3 528,278 | 3 528,278 | 3 528,278 | 3 528,278 | 3 528,278 | 3 528,278 | 3 528,278 | 3 528,278 | 3 528,278 | 3 528,278 | 3 528,278 |
| 142 | Потери тепловой энергии, Гкал/год | 397,331 | 397,331 | 397,331 | 397,331 | 397,331 | 397,331 | 397,331 | 397,331 | 397,331 | 397,331 | 397,331 | 397,331 | 397,331 | 397,331 | 397,331 | 397,331 |
| 143 | Полезный отпуск, Гкал/год | 3 952,608 | 3 952,608 | 3 130,946 | 3 130,946 | 3 130,946 | 3 130,946 | 3 130,946 | 3 130,946 | 3 130,946 | 3 130,946 | 3 130,946 | 3 130,946 | 3 130,946 | 3 130,946 | 3 130,946 | 3 130,946 |
| 144 | Удельный расход топлива на выработку, кгут/Гкал | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 |
| 145 | Расход условного топлива, тут/год | 607,145 | 607,145 | 607,135 | 607,135 | 607,135 | 607,135 | 607,135 | 607,135 | 607,135 | 607,135 | 607,135 | 607,135 | 607,135 | 607,135 | 607,135 | 607,135 |
| 146 | Расход натурального топлива, ед./год | 537,976 | 537,976 | 537,968 | 537,968 | 537,968 | 537,968 | 537,968 | 537,968 | 537,968 | 537,968 | 537,968 | 537,968 | 537,968 | 537,968 | 537,968 | 537,968 |
|  | Котельная №10 - АО "Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство" - ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | Установленная мощность, Гкал/ч | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 |
| 148 | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 |
| 149 | Собственные нужды, Гкал/ч | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| 150 | Потери тепловой энергии, Гкал/ч | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 |
| 151 | Суммарная подключенная нагрузка (факт), Гкал/ч | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 |
| 152 | Суммарная подключенная нагрузка (договор), Гкал/ч | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 |
| 153 | Баланс тепловой энергии (факт), Гкал/ч | -0,230 | -0,230 | -0,230 | -0,230 | -0,230 | -0,230 | -0,230 | -0,230 | -0,230 | -0,230 | -0,230 | -0,230 | -0,230 | -0,230 | -0,230 | -0,230 |
| 154 | Баланс тепловой энергии (договор), Гкал/ч | -0,230 | -0,230 | -0,230 | -0,230 | -0,230 | -0,230 | -0,230 | -0,230 | -0,230 | -0,230 | -0,230 | -0,230 | -0,230 | -0,230 | -0,230 | -0,230 |
| 155 | Выработка тепловой энергии, Гкал/год | 3 751,214 | 3 751,214 | 3 870,296 | 3 870,296 | 3 870,296 | 3 870,296 | 3 870,296 | 3 870,296 | 3 870,296 | 3 870,296 | 3 870,296 | 3 870,296 | 3 870,296 | 3 870,296 | 3 870,296 | 3 870,296 |
| 156 | Собственные нужды, Гкал/год | 35,671 | 35,671 | 35,671 | 35,671 | 35,671 | 35,671 | 35,671 | 35,671 | 35,671 | 35,671 | 35,671 | 35,671 | 35,671 | 35,671 | 35,671 | 35,671 |
| 157 | Отпуск в сеть, Гкал/год | 3 715,544 | 3 715,544 | 3 834,625 | 3 834,625 | 3 834,625 | 3 834,625 | 3 834,625 | 3 834,625 | 3 834,625 | 3 834,625 | 3 834,625 | 3 834,625 | 3 834,625 | 3 834,625 | 3 834,625 | 3 834,625 |
| 158 | Потери тепловой энергии, Гкал/год | 431,830 | 431,830 | 431,830 | 431,830 | 431,830 | 431,830 | 431,830 | 431,830 | 431,830 | 431,830 | 431,830 | 431,830 | 431,830 | 431,830 | 431,830 | 431,830 |
| 159 | Полезный отпуск, Гкал/год | 3 283,713 | 3 283,713 | 3 402,795 | 3 402,795 | 3 402,795 | 3 402,795 | 3 402,795 | 3 402,795 | 3 402,795 | 3 402,795 | 3 402,795 | 3 402,795 | 3 402,795 | 3 402,795 | 3 402,795 | 3 402,795 |
| 160 | Удельный расход топлива на выработку, кгут/Гкал | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 |
| 161 | Расход условного топлива, тут/год | 659,861 | 659,861 | 659,850 | 659,850 | 659,850 | 659,850 | 659,850 | 659,850 | 659,850 | 659,850 | 659,850 | 659,850 | 659,850 | 659,850 | 659,850 | 659,850 |
| 162 | Расход натурального топлива, ед./год | 584,687 | 584,687 | 584,678 | 584,678 | 584,678 | 584,678 | 584,678 | 584,678 | 584,678 | 584,678 | 584,678 | 584,678 | 584,678 | 584,678 | 584,678 | 584,678 |
|  | Котельная №11 - АО "Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство" - ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | Установленная мощность, Гкал/ч | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 |
| 164 | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 |
| 165 | Собственные нужды, Гкал/ч | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 166 | Потери тепловой энергии, Гкал/ч | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
| 167 | Суммарная подключенная нагрузка (факт), Гкал/ч | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 |
| 168 | Суммарная подключенная нагрузка (договор), Гкал/ч | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 |
| 169 | Баланс тепловой энергии (факт), Гкал/ч | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,811 |
| 170 | Баланс тепловой энергии (договор), Гкал/ч | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,811 |
| 171 | Выработка тепловой энергии, Гкал/год | 3 038,174 | 3 038,174 | 3 134,620 | 3 134,620 | 3 134,620 | 3 134,620 | 3 134,620 | 3 134,620 | 3 134,620 | 3 134,620 | 3 134,620 | 3 134,620 | 3 134,620 | 3 134,620 | 3 134,620 | 3 134,620 |
| 172 | Собственные нужды, Гкал/год | 28,890 | 28,890 | 28,890 | 28,890 | 28,890 | 28,890 | 28,890 | 28,890 | 28,890 | 28,890 | 28,890 | 28,890 | 28,890 | 28,890 | 28,890 | 28,890 |
| 173 | Отпуск в сеть, Гкал/год | 3 009,283 | 3 009,283 | 3 105,730 | 3 105,730 | 3 105,730 | 3 105,730 | 3 105,730 | 3 105,730 | 3 105,730 | 3 105,730 | 3 105,730 | 3 105,730 | 3 105,730 | 3 105,730 | 3 105,730 | 3 105,730 |
| 174 | Потери тепловой энергии, Гкал/год | 349,747 | 349,747 | 349,747 | 349,747 | 349,747 | 349,747 | 349,747 | 349,747 | 349,747 | 349,747 | 349,747 | 349,747 | 349,747 | 349,747 | 349,747 | 349,747 |
| 175 | Полезный отпуск, Гкал/год | 2 659,536 | 2 659,536 | 2 755,983 | 2 755,983 | 2 755,983 | 2 755,983 | 2 755,983 | 2 755,983 | 2 755,983 | 2 755,983 | 2 755,983 | 2 755,983 | 2 755,983 | 2 755,983 | 2 755,983 | 2 755,983 |
| 176 | Удельный расход топлива на выработку, кгут/Гкал | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 |
| 177 | Расход условного топлива, тут/год | 534,433 | 534,433 | 534,424 | 534,424 | 534,424 | 534,424 | 534,424 | 534,424 | 534,424 | 534,424 | 534,424 | 534,424 | 534,424 | 534,424 | 534,424 | 534,424 |
| 178 | Расход натурального топлива, ед./год | 473,548 | 473,548 | 473,541 | 473,541 | 473,541 | 473,541 | 473,541 | 473,541 | 473,541 | 473,541 | 473,541 | 473,541 | 473,541 | 473,541 | 473,541 | 473,541 |
|  | Котельная №12 - АО "Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство" - ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | Установленная мощность, Гкал/ч | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| 180 | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| 181 | Собственные нужды, Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 182 | Потери тепловой энергии, Гкал/ч | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| 183 | Суммарная подключенная нагрузка (факт), Гкал/ч | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 |
| 184 | Суммарная подключенная нагрузка (договор), Гкал/ч | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 |
| 185 | Баланс тепловой энергии (факт), Гкал/ч | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 |
| 186 | Баланс тепловой энергии (договор), Гкал/ч | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 |
| 187 | Выработка тепловой энергии, Гкал/год | 10 106,577 | 10 106,577 | 10 427,409 | 10 427,409 | 10 427,409 | 10 427,409 | 10 427,409 | 10 427,409 | 10 427,409 | 10 427,409 | 10 427,409 | 10 427,409 | 10 427,409 | 10 427,409 | 10 427,409 | 10 427,409 |
| 188 | Собственные нужды, Гкал/год | 96,104 | 96,104 | 96,104 | 96,104 | 96,104 | 96,104 | 96,104 | 96,104 | 96,104 | 96,104 | 96,104 | 96,104 | 96,104 | 96,104 | 96,104 | 96,104 |
| 189 | Отпуск в сеть, Гкал/год | 10 010,473 | 10 010,473 | 10 331,305 | 10 331,305 | 10 331,305 | 10 331,305 | 10 331,305 | 10 331,305 | 10 331,305 | 10 331,305 | 10 331,305 | 10 331,305 | 10 331,305 | 10 331,305 | 10 331,305 | 10 331,305 |
| 190 | Потери тепловой энергии, Гкал/год | 1 163,444 | 1 163,444 | 1 163,444 | 1 163,444 | 1 163,444 | 1 163,444 | 1 163,444 | 1 163,444 | 1 163,444 | 1 163,444 | 1 163,444 | 1 163,444 | 1 163,444 | 1 163,444 | 1 163,444 | 1 163,444 |
| 191 | Полезный отпуск, Гкал/год | 8 847,030 | 8 847,030 | 9 167,861 | 9 167,861 | 9 167,861 | 9 167,861 | 9 167,861 | 9 167,861 | 9 167,861 | 9 167,861 | 9 167,861 | 9 167,861 | 9 167,861 | 9 167,861 | 9 167,861 | 9 167,861 |
| 192 | Удельный расход топлива на выработку, кгут/Гкал | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 |
| 193 | Расход условного топлива, тут/год | 1 777,806 | 1 777,806 | 1 777,779 | 1 777,779 | 1 777,779 | 1 777,779 | 1 777,779 | 1 777,779 | 1 777,779 | 1 777,779 | 1 777,779 | 1 777,779 | 1 777,779 | 1 777,779 | 1 777,779 | 1 777,779 |
| 194 | Расход натурального топлива, ед./год | 1 575,272 | 1 575,272 | 1 575,247 | 1 575,247 | 1 575,247 | 1 575,247 | 1 575,247 | 1 575,247 | 1 575,247 | 1 575,247 | 1 575,247 | 1 575,247 | 1 575,247 | 1 575,247 | 1 575,247 | 1 575,247 |
|  | Котельная №14 - АО "Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство" - ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | Установленная мощность, Гкал/ч | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 |
| 196 | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 |
| 197 | Собственные нужды, Гкал/ч | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 198 | Потери тепловой энергии, Гкал/ч | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 |
| 199 | Суммарная подключенная нагрузка (факт), Гкал/ч | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 |
| 200 | Суммарная подключенная нагрузка (договор), Гкал/ч | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 |
| 201 | Баланс тепловой энергии (факт), Гкал/ч | -0,424 | -0,424 | -0,424 | -0,424 | -0,424 | -0,424 | -0,424 | -0,424 | -0,424 | -0,424 | -0,424 | -0,424 | -0,424 | -0,424 | -0,424 | -0,424 |
| 202 | Баланс тепловой энергии (договор), Гкал/ч | -0,424 | -0,424 | -0,424 | -0,424 | -0,424 | -0,424 | -0,424 | -0,424 | -0,424 | -0,424 | -0,424 | -0,424 | -0,424 | -0,424 | -0,424 | -0,424 |
| 203 | Выработка тепловой энергии, Гкал/год | 4 298,912 | 4 298,912 | 4 435,380 | 4 435,380 | 4 435,380 | 4 435,380 | 4 435,380 | 4 435,380 | 4 435,380 | 4 435,380 | 4 435,380 | 4 435,380 | 4 435,380 | 4 435,380 | 4 435,380 | 4 435,380 |
| 204 | Собственные нужды, Гкал/год | 40,879 | 40,879 | 40,879 | 40,879 | 40,879 | 40,879 | 40,879 | 40,879 | 40,879 | 40,879 | 40,879 | 40,879 | 40,879 | 40,879 | 40,879 | 40,879 |
| 205 | Отпуск в сеть, Гкал/год | 4 258,034 | 4 258,034 | 4 394,502 | 4 394,502 | 4 394,502 | 4 394,502 | 4 394,502 | 4 394,502 | 4 394,502 | 4 394,502 | 4 394,502 | 4 394,502 | 4 394,502 | 4 394,502 | 4 394,502 | 4 394,502 |
| 206 | Потери тепловой энергии, Гкал/год | 494,880 | 494,880 | 494,880 | 494,880 | 494,880 | 494,880 | 494,880 | 494,880 | 494,880 | 494,880 | 494,880 | 494,880 | 494,880 | 494,880 | 494,880 | 494,880 |
| 207 | Полезный отпуск, Гкал/год | 3 763,154 | 3 763,154 | 3 899,622 | 3 899,622 | 3 899,622 | 3 899,622 | 3 899,622 | 3 899,622 | 3 899,622 | 3 899,622 | 3 899,622 | 3 899,622 | 3 899,622 | 3 899,622 | 3 899,622 | 3 899,622 |
| 208 | Удельный расход топлива на выработку, кгут/Гкал | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 |
| 209 | Расход условного топлива, тут/год | 756,204 | 756,204 | 756,192 | 756,192 | 756,192 | 756,192 | 756,192 | 756,192 | 756,192 | 756,192 | 756,192 | 756,192 | 756,192 | 756,192 | 756,192 | 756,192 |
| 210 | Расход натурального топлива, ед./год | 670,054 | 670,054 | 670,044 | 670,044 | 670,044 | 670,044 | 670,044 | 670,044 | 670,044 | 670,044 | 670,044 | 670,044 | 670,044 | 670,044 | 670,044 | 670,044 |
|  | Котельная №16 - АО "Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство" - ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | Установленная мощность, Гкал/ч | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 |
| 212 | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 |
| 213 | Собственные нужды, Гкал/ч | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 214 | Потери тепловой энергии, Гкал/ч | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| 215 | Суммарная подключенная нагрузка (факт), Гкал/ч | 2,502 | 2,502 | 2,502 | 2,502 | 2,502 | 2,502 | 2,502 | 2,502 | 2,502 | 2,502 | 2,502 | 2,502 | 2,502 | 2,502 | 2,502 | 2,502 |
| 216 | Суммарная подключенная нагрузка (договор), Гкал/ч | 2,502 | 2,502 | 2,502 | 2,502 | 2,502 | 2,502 | 2,502 | 2,502 | 2,502 | 2,502 | 2,502 | 2,502 | 2,502 | 2,502 | 2,502 | 2,502 |
| 217 | Баланс тепловой энергии (факт), Гкал/ч | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 |
| 218 | Баланс тепловой энергии (договор), Гкал/ч | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 |
| 219 | Выработка тепловой энергии, Гкал/год | 6 190,020 | 6 190,020 | 6 386,521 | 6 386,521 | 6 386,521 | 6 386,521 | 6 386,521 | 6 386,521 | 6 386,521 | 6 386,521 | 6 386,521 | 6 386,521 | 6 386,521 | 6 386,521 | 6 386,521 | 6 386,521 |
| 220 | Собственные нужды, Гкал/год | 58,861 | 58,861 | 58,861 | 58,861 | 58,861 | 58,861 | 58,861 | 58,861 | 58,861 | 58,861 | 58,861 | 58,861 | 58,861 | 58,861 | 58,861 | 58,861 |
| 221 | Отпуск в сеть, Гкал/год | 6 131,159 | 6 131,159 | 6 327,660 | 6 327,660 | 6 327,660 | 6 327,660 | 6 327,660 | 6 327,660 | 6 327,660 | 6 327,660 | 6 327,660 | 6 327,660 | 6 327,660 | 6 327,660 | 6 327,660 | 6 327,660 |
| 222 | Потери тепловой энергии, Гкал/год | 712,579 | 712,579 | 712,579 | 712,579 | 712,579 | 712,579 | 712,579 | 712,579 | 712,579 | 712,579 | 712,579 | 712,579 | 712,579 | 712,579 | 712,579 | 712,579 |
| 223 | Полезный отпуск, Гкал/год | 5 418,579 | 5 418,579 | 5 615,081 | 5 615,081 | 5 615,081 | 5 615,081 | 5 615,081 | 5 615,081 | 5 615,081 | 5 615,081 | 5 615,081 | 5 615,081 | 5 615,081 | 5 615,081 | 5 615,081 | 5 615,081 |
| 224 | Удельный расход топлива на выработку, кгут/Гкал | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 |
| 225 | Расход условного топлива, тут/год | 1 088,861 | 1 088,861 | 1 088,844 | 1 088,844 | 1 088,844 | 1 088,844 | 1 088,844 | 1 088,844 | 1 088,844 | 1 088,844 | 1 088,844 | 1 088,844 | 1 088,844 | 1 088,844 | 1 088,844 | 1 088,844 |
| 226 | Расход натурального топлива, ед./год | 964,814 | 964,814 | 964,799 | 964,799 | 964,799 | 964,799 | 964,799 | 964,799 | 964,799 | 964,799 | 964,799 | 964,799 | 964,799 | 964,799 | 964,799 | 964,799 |
|  | Котельная №18 - АО "Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство" - ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 | Установленная мощность, Гкал/ч | 5,190 | 5,190 | 5,190 | 5,190 | 5,190 | 5,190 | 5,190 | 5,190 | 5,190 | 5,190 | 5,190 | 5,190 | 5,190 | 5,190 | 5,190 | 5,190 |
| 228 | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 5,190 | 5,190 | 5,190 | 5,190 | 5,190 | 5,190 | 5,190 | 5,190 | 5,190 | 5,190 | 5,190 | 5,190 | 5,190 | 5,190 | 5,190 | 5,190 |
| 229 | Собственные нужды, Гкал/ч | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| 230 | Потери тепловой энергии, Гкал/ч | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
| 231 | Суммарная подключенная нагрузка (факт), Гкал/ч | 1,429 | 1,429 | 1,429 | 1,429 | 1,429 | 1,429 | 1,429 | 1,429 | 1,429 | 1,429 | 1,429 | 1,429 | 1,429 | 1,429 | 1,429 | 1,429 |
| 232 | Суммарная подключенная нагрузка (договор), Гкал/ч | 1,429 | 1,429 | 1,429 | 1,429 | 1,429 | 1,429 | 1,429 | 1,429 | 1,429 | 1,429 | 1,429 | 1,429 | 1,429 | 1,429 | 1,429 | 1,429 |
| 233 | Баланс тепловой энергии (факт), Гкал/ч | 3,618 | 3,618 | 3,618 | 3,618 | 3,618 | 3,618 | 3,618 | 3,618 | 3,618 | 3,618 | 3,618 | 3,618 | 3,618 | 3,618 | 3,618 | 3,618 |
| 234 | Баланс тепловой энергии (договор), Гкал/ч | 3,618 | 3,618 | 3,618 | 3,618 | 3,618 | 3,618 | 3,618 | 3,618 | 3,618 | 3,618 | 3,618 | 3,618 | 3,618 | 3,618 | 3,618 | 3,618 |
| 235 | Выработка тепловой энергии, Гкал/год | 4 988,258 | 4 988,258 | 4 307,437 | 4 307,437 | 4 307,437 | 4 307,437 | 4 307,437 | 4 307,437 | 4 307,437 | 4 307,437 | 4 307,437 | 4 307,437 | 4 307,437 | 4 307,437 | 4 307,437 | 4 307,437 |
| 236 | Собственные нужды, Гкал/год | 39,699 | 39,699 | 39,699 | 39,699 | 39,699 | 39,699 | 39,699 | 39,699 | 39,699 | 39,699 | 39,699 | 39,699 | 39,699 | 39,699 | 39,699 | 39,699 |
| 237 | Отпуск в сеть, Гкал/год | 4 948,559 | 4 948,559 | 4 267,737 | 4 267,737 | 4 267,737 | 4 267,737 | 4 267,737 | 4 267,737 | 4 267,737 | 4 267,737 | 4 267,737 | 4 267,737 | 4 267,737 | 4 267,737 | 4 267,737 | 4 267,737 |
| 238 | Потери тепловой энергии, Гкал/год | 480,605 | 480,605 | 480,605 | 480,605 | 480,605 | 480,605 | 480,605 | 480,605 | 480,605 | 480,605 | 480,605 | 480,605 | 480,605 | 480,605 | 480,605 | 480,605 |
| 239 | Полезный отпуск, Гкал/год | 4 467,954 | 4 467,954 | 3 787,133 | 3 787,133 | 3 787,133 | 3 787,133 | 3 787,133 | 3 787,133 | 3 787,133 | 3 787,133 | 3 787,133 | 3 787,133 | 3 787,133 | 3 787,133 | 3 787,133 | 3 787,133 |
| 240 | Удельный расход топлива на выработку, кгут/Гкал | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 |
| 241 | Расход условного топлива, тут/год | 734,390 | 734,390 | 734,379 | 734,379 | 734,379 | 734,379 | 734,379 | 734,379 | 734,379 | 734,379 | 734,379 | 734,379 | 734,379 | 734,379 | 734,379 | 734,379 |
| 242 | Расход натурального топлива, ед./год | 650,726 | 650,726 | 650,716 | 650,716 | 650,716 | 650,716 | 650,716 | 650,716 | 650,716 | 650,716 | 650,716 | 650,716 | 650,716 | 650,716 | 650,716 | 650,716 |
|  | Котельная №21 - АО "Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство" - ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 243 | Установленная мощность, Гкал/ч | 8,270 | 8,270 | 8,270 | 8,270 | 8,270 | 8,270 | 8,270 | 8,270 | 8,270 | 8,270 | 8,270 | 8,270 | 8,270 | 8,270 | 8,270 | 8,270 |
| 244 | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 8,270 | 8,270 | 8,270 | 8,270 | 8,270 | 8,270 | 8,270 | 8,270 | 8,270 | 8,270 | 8,270 | 8,270 | 8,270 | 8,270 | 8,270 | 8,270 |
| 245 | Собственные нужды, Гкал/ч | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 |
| 246 | Потери тепловой энергии, Гкал/ч | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 |
| 247 | Суммарная подключенная нагрузка (факт), Гкал/ч | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 |
| 248 | Суммарная подключенная нагрузка (договор), Гкал/ч | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 |
| 249 | Баланс тепловой энергии (факт), Гкал/ч | -0,324 | -0,324 | -0,324 | -0,324 | -0,324 | -0,324 | -0,324 | -0,324 | -0,324 | -0,324 | -0,324 | -0,324 | -0,324 | -0,324 | -0,324 | -0,324 |
| 250 | Баланс тепловой энергии (договор), Гкал/ч | -0,324 | -0,324 | -0,324 | -0,324 | -0,324 | -0,324 | -0,324 | -0,324 | -0,324 | -0,324 | -0,324 | -0,324 | -0,324 | -0,324 | -0,324 | -0,324 |
| 251 | Выработка тепловой энергии, Гкал/год | 19 872,135 | 19 872,135 | 20 502,973 | 20 502,973 | 20 502,973 | 20 502,973 | 20 502,973 | 20 502,973 | 20 502,973 | 20 502,973 | 20 502,973 | 20 502,973 | 20 502,973 | 20 502,973 | 20 502,973 | 20 502,973 |
| 252 | Собственные нужды, Гкал/год | 188,965 | 188,965 | 188,965 | 188,965 | 188,965 | 188,965 | 188,965 | 188,965 | 188,965 | 188,965 | 188,965 | 188,965 | 188,965 | 188,965 | 188,965 | 188,965 |
| 253 | Отпуск в сеть, Гкал/год | 19 683,170 | 19 683,170 | 20 314,007 | 20 314,007 | 20 314,007 | 20 314,007 | 20 314,007 | 20 314,007 | 20 314,007 | 20 314,007 | 20 314,007 | 20 314,007 | 20 314,007 | 20 314,007 | 20 314,007 | 20 314,007 |
| 254 | Потери тепловой энергии, Гкал/год | 2 287,630 | 2 287,630 | 2 287,630 | 2 287,630 | 2 287,630 | 2 287,630 | 2 287,630 | 2 287,630 | 2 287,630 | 2 287,630 | 2 287,630 | 2 287,630 | 2 287,630 | 2 287,630 | 2 287,630 | 2 287,630 |
| 255 | Полезный отпуск, Гкал/год | 17 395,540 | 17 395,540 | 18 026,377 | 18 026,377 | 18 026,377 | 18 026,377 | 18 026,377 | 18 026,377 | 18 026,377 | 18 026,377 | 18 026,377 | 18 026,377 | 18 026,377 | 18 026,377 | 18 026,377 | 18 026,377 |
| 256 | Удельный расход топлива на выработку, кгут/Гкал | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 |
| 257 | Расход условного топлива, тут/год | 3 495,625 | 3 495,626 | 3 495,571 | 3 495,571 | 3 495,571 | 3 495,571 | 3 495,571 | 3 495,571 | 3 495,571 | 3 495,571 | 3 495,571 | 3 495,571 | 3 495,571 | 3 495,571 | 3 495,571 | 3 495,571 |
| 258 | Расход натурального топлива, ед./год | 3 097,390 | 3 097,390 | 3 097,342 | 3 097,342 | 3 097,342 | 3 097,342 | 3 097,342 | 3 097,342 | 3 097,342 | 3 097,342 | 3 097,342 | 3 097,342 | 3 097,342 | 3 097,342 | 3 097,342 | 3 097,342 |
|  | Котельная №23 - АО "Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство" - ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 259 | Установленная мощность, Гкал/ч | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| 260 | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| 261 | Собственные нужды, Гкал/ч | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| 262 | Потери тепловой энергии, Гкал/ч | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 |
| 263 | Суммарная подключенная нагрузка (факт), Гкал/ч | 1,322 | 1,322 | 1,322 | 1,322 | 1,322 | 1,322 | 1,322 | 1,322 | 1,322 | 1,322 | 1,322 | 1,322 | 1,322 | 1,322 | 1,322 | 1,322 |
| 264 | Суммарная подключенная нагрузка (договор), Гкал/ч | 1,322 | 1,322 | 1,322 | 1,322 | 1,322 | 1,322 | 1,322 | 1,322 | 1,322 | 1,322 | 1,322 | 1,322 | 1,322 | 1,322 | 1,322 | 1,322 |
| 265 | Баланс тепловой энергии (факт), Гкал/ч | -0,074 | -0,074 | -0,074 | -0,074 | -0,074 | -0,074 | -0,074 | -0,074 | -0,074 | -0,074 | -0,074 | -0,074 | -0,074 | -0,074 | -0,074 | -0,074 |
| 266 | Баланс тепловой энергии (договор), Гкал/ч | -0,074 | -0,074 | -0,074 | -0,074 | -0,074 | -0,074 | -0,074 | -0,074 | -0,074 | -0,074 | -0,074 | -0,074 | -0,074 | -0,074 | -0,074 | -0,074 |
| 267 | Выработка тепловой энергии, Гкал/год | 2 511,143 | 2 511,143 | 2 590,859 | 2 590,859 | 2 590,859 | 2 590,859 | 2 590,859 | 2 590,859 | 2 590,859 | 2 590,859 | 2 590,859 | 2 590,859 | 2 590,859 | 2 590,859 | 2 590,859 | 2 590,859 |
| 268 | Собственные нужды, Гкал/год | 23,879 | 23,879 | 23,879 | 23,879 | 23,879 | 23,879 | 23,879 | 23,879 | 23,879 | 23,879 | 23,879 | 23,879 | 23,879 | 23,879 | 23,879 | 23,879 |
| 269 | Отпуск в сеть, Гкал/год | 2 487,265 | 2 487,265 | 2 566,981 | 2 566,981 | 2 566,981 | 2 566,981 | 2 566,981 | 2 566,981 | 2 566,981 | 2 566,981 | 2 566,981 | 2 566,981 | 2 566,981 | 2 566,981 | 2 566,981 | 2 566,981 |
| 270 | Потери тепловой энергии, Гкал/год | 289,076 | 289,076 | 289,076 | 289,076 | 289,076 | 289,076 | 289,076 | 289,076 | 289,076 | 289,076 | 289,076 | 289,076 | 289,076 | 289,076 | 289,076 | 289,076 |
| 271 | Полезный отпуск, Гкал/год | 2 198,188 | 2 198,188 | 2 277,904 | 2 277,904 | 2 277,904 | 2 277,904 | 2 277,904 | 2 277,904 | 2 277,904 | 2 277,904 | 2 277,904 | 2 277,904 | 2 277,904 | 2 277,904 | 2 277,904 | 2 277,904 |
| 272 | Удельный расход топлива на выработку, кгут/Гкал | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 |
| 273 | Расход условного топлива, тут/год | 441,725 | 441,725 | 441,718 | 441,718 | 441,718 | 441,718 | 441,718 | 441,718 | 441,718 | 441,718 | 441,718 | 441,718 | 441,718 | 441,718 | 441,718 | 441,718 |
| 274 | Расход натурального топлива, ед./год | 391,402 | 391,402 | 391,396 | 391,396 | 391,396 | 391,396 | 391,396 | 391,396 | 391,396 | 391,396 | 391,396 | 391,396 | 391,396 | 391,396 | 391,396 | 391,396 |
|  | Котельная №24 - АО "Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство" - ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 275 | Установленная мощность, Гкал/ч | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 |
| 276 | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 |
| 277 | Собственные нужды, Гкал/ч | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| 278 | Потери тепловой энергии, Гкал/ч | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 |
| 279 | Суммарная подключенная нагрузка (факт), Гкал/ч | 3,181 | 3,181 | 3,181 | 3,181 | 3,181 | 3,181 | 3,181 | 3,181 | 3,181 | 3,181 | 3,181 | 3,181 | 3,181 | 3,181 | 3,181 | 3,181 |
| 280 | Суммарная подключенная нагрузка (договор), Гкал/ч | 3,181 | 3,181 | 3,181 | 3,181 | 3,181 | 3,181 | 3,181 | 3,181 | 3,181 | 3,181 | 3,181 | 3,181 | 3,181 | 3,181 | 3,181 | 3,181 |
| 281 | Баланс тепловой энергии (факт), Гкал/ч | 2,421 | 2,421 | 2,421 | 2,421 | 2,421 | 2,421 | 2,421 | 2,421 | 2,421 | 2,421 | 2,421 | 2,421 | 2,421 | 2,421 | 2,421 | 2,421 |
| 282 | Баланс тепловой энергии (договор), Гкал/ч | 2,421 | 2,421 | 2,421 | 2,421 | 2,421 | 2,421 | 2,421 | 2,421 | 2,421 | 2,421 | 2,421 | 2,421 | 2,421 | 2,421 | 2,421 | 2,421 |
| 283 | Выработка тепловой энергии, Гкал/год | 8 608,001 | 8 608,001 | 8 796,127 | 8 796,127 | 8 796,127 | 8 796,127 | 8 796,127 | 8 796,127 | 8 796,127 | 8 796,127 | 8 796,127 | 8 796,127 | 8 796,127 | 8 796,127 | 8 796,127 | 8 796,127 |
| 284 | Собственные нужды, Гкал/год | 81,069 | 81,069 | 81,069 | 81,069 | 81,069 | 81,069 | 81,069 | 81,069 | 81,069 | 81,069 | 81,069 | 81,069 | 81,069 | 81,069 | 81,069 | 81,069 |
| 285 | Отпуск в сеть, Гкал/год | 8 526,932 | 8 526,932 | 8 715,058 | 8 715,058 | 8 715,058 | 8 715,058 | 8 715,058 | 8 715,058 | 8 715,058 | 8 715,058 | 8 715,058 | 8 715,058 | 8 715,058 | 8 715,058 | 8 715,058 | 8 715,058 |
| 286 | Потери тепловой энергии, Гкал/год | 981,433 | 981,433 | 981,433 | 981,433 | 981,433 | 981,433 | 981,433 | 981,433 | 981,433 | 981,433 | 981,433 | 981,433 | 981,433 | 981,433 | 981,433 | 981,433 |
| 287 | Полезный отпуск, Гкал/год | 7 545,499 | 7 545,499 | 7 733,625 | 7 733,625 | 7 733,625 | 7 733,625 | 7 733,625 | 7 733,625 | 7 733,625 | 7 733,625 | 7 733,625 | 7 733,625 | 7 733,625 | 7 733,625 | 7 733,625 | 7 733,625 |
| 288 | Удельный расход топлива на выработку, кгут/Гкал | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 |
| 289 | Расход условного топлива, тут/год | 1 499,683 | 1 499,683 | 1 499,660 | 1 499,660 | 1 499,660 | 1 499,660 | 1 499,660 | 1 499,660 | 1 499,660 | 1 499,660 | 1 499,660 | 1 499,660 | 1 499,660 | 1 499,660 | 1 499,660 | 1 499,660 |
| 290 | Расход натурального топлива, ед./год | 1 328,834 | 1 328,834 | 1 328,813 | 1 328,813 | 1 328,813 | 1 328,813 | 1 328,813 | 1 328,813 | 1 328,813 | 1 328,813 | 1 328,813 | 1 328,813 | 1 328,813 | 1 328,813 | 1 328,813 | 1 328,813 |
|  | Котельная №25 - АО "Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство" - ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 291 | Установленная мощность, Гкал/ч | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 |
| 292 | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 |
| 293 | Собственные нужды, Гкал/ч | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 |
| 294 | Потери тепловой энергии, Гкал/ч | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 |
| 295 | Суммарная подключенная нагрузка (факт), Гкал/ч | 8,784 | 8,784 | 8,784 | 8,784 | 8,784 | 8,784 | 8,784 | 8,784 | 8,784 | 8,784 | 8,784 | 8,784 | 8,784 | 8,784 | 8,784 | 8,784 |
| 296 | Суммарная подключенная нагрузка (договор), Гкал/ч | 8,784 | 8,784 | 8,784 | 8,784 | 8,784 | 8,784 | 8,784 | 8,784 | 8,784 | 8,784 | 8,784 | 8,784 | 8,784 | 8,784 | 8,784 | 8,784 |
| 297 | Баланс тепловой энергии (факт), Гкал/ч | -0,913 | -0,913 | -0,913 | -0,913 | -0,913 | -0,913 | -0,913 | -0,913 | -0,913 | -0,913 | -0,913 | -0,913 | -0,913 | -0,913 | -0,913 | -0,913 |
| 298 | Баланс тепловой энергии (договор), Гкал/ч | -0,913 | -0,913 | -0,913 | -0,913 | -0,913 | -0,913 | -0,913 | -0,913 | -0,913 | -0,913 | -0,913 | -0,913 | -0,913 | -0,913 | -0,913 | -0,913 |
| 299 | Выработка тепловой энергии, Гкал/год | 21 897,584 | 21 897,584 | 22 592,719 | 22 592,719 | 22 592,719 | 22 592,719 | 22 592,719 | 22 592,719 | 22 592,719 | 22 592,719 | 22 592,719 | 22 592,719 | 22 592,719 | 22 592,719 | 22 592,719 | 22 592,719 |
| 300 | Собственные нужды, Гкал/год | 208,226 | 208,226 | 208,226 | 208,226 | 208,226 | 208,226 | 208,226 | 208,226 | 208,226 | 208,226 | 208,226 | 208,226 | 208,226 | 208,226 | 208,226 | 208,226 |
| 301 | Отпуск в сеть, Гкал/год | 21 689,358 | 21 689,358 | 22 384,494 | 22 384,494 | 22 384,494 | 22 384,494 | 22 384,494 | 22 384,494 | 22 384,494 | 22 384,494 | 22 384,494 | 22 384,494 | 22 384,494 | 22 384,494 | 22 384,494 | 22 384,494 |
| 302 | Потери тепловой энергии, Гкал/год | 2 520,795 | 2 520,795 | 2 520,795 | 2 520,795 | 2 520,795 | 2 520,795 | 2 520,795 | 2 520,795 | 2 520,795 | 2 520,795 | 2 520,795 | 2 520,795 | 2 520,795 | 2 520,795 | 2 520,795 | 2 520,795 |
| 303 | Полезный отпуск, Гкал/год | 19 168,564 | 19 168,564 | 19 863,699 | 19 863,699 | 19 863,699 | 19 863,699 | 19 863,699 | 19 863,699 | 19 863,699 | 19 863,699 | 19 863,699 | 19 863,699 | 19 863,699 | 19 863,699 | 19 863,699 | 19 863,699 |
| 304 | Удельный расход топлива на выработку, кгут/Гкал | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 |
| 305 | Расход условного топлива, тут/год | 3 851,914 | 3 851,914 | 3 851,854 | 3 851,854 | 3 851,854 | 3 851,854 | 3 851,854 | 3 851,854 | 3 851,854 | 3 851,854 | 3 851,854 | 3 851,854 | 3 851,854 | 3 851,854 | 3 851,854 | 3 851,854 |
| 306 | Расход натурального топлива, ед./год | 3 413,089 | 3 413,089 | 3 413,036 | 3 413,036 | 3 413,036 | 3 413,036 | 3 413,036 | 3 413,036 | 3 413,036 | 3 413,036 | 3 413,036 | 3 413,036 | 3 413,036 | 3 413,036 | 3 413,036 | 3 413,036 |
|  | Котельная №27 - АО "Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство" - ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 307 | Установленная мощность, Гкал/ч | 9,120 | 9,120 | 9,120 | 9,120 | 9,120 | 9,120 | 9,120 | 9,120 | 9,120 | 9,120 | 9,120 | 9,120 | 9,120 | 9,120 | 9,120 | 9,120 |
| 308 | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 9,120 | 9,120 | 9,120 | 9,120 | 9,120 | 9,120 | 9,120 | 9,120 | 9,120 | 9,120 | 9,120 | 9,120 | 9,120 | 9,120 | 9,120 | 9,120 |
| 309 | Собственные нужды, Гкал/ч | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 |
| 310 | Потери тепловой энергии, Гкал/ч | 0,577 | 0,577 | 0,577 | 0,577 | 0,577 | 0,577 | 0,577 | 0,577 | 0,577 | 0,577 | 0,577 | 0,577 | 0,577 | 0,577 | 0,577 | 0,577 |
| 311 | Суммарная подключенная нагрузка (факт), Гкал/ч | 7,210 | 7,210 | 7,210 | 7,210 | 7,210 | 7,210 | 7,210 | 7,210 | 7,210 | 7,210 | 7,210 | 7,210 | 7,210 | 7,210 | 7,210 | 7,210 |
| 312 | Суммарная подключенная нагрузка (договор), Гкал/ч | 7,210 | 7,210 | 7,210 | 7,210 | 7,210 | 7,210 | 7,210 | 7,210 | 7,210 | 7,210 | 7,210 | 7,210 | 7,210 | 7,210 | 7,210 | 7,210 |
| 313 | Баланс тепловой энергии (факт), Гкал/ч | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 |
| 314 | Баланс тепловой энергии (договор), Гкал/ч | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 |
| 315 | Выработка тепловой энергии, Гкал/год | 20 944,384 | 20 944,384 | 19 468,761 | 19 468,761 | 19 468,761 | 19 468,761 | 19 468,761 | 19 468,761 | 19 468,761 | 19 468,761 | 19 468,761 | 19 468,761 | 19 468,761 | 19 468,761 | 19 468,761 | 19 468,761 |
| 316 | Собственные нужды, Гкал/год | 179,434 | 179,434 | 179,434 | 179,434 | 179,434 | 179,434 | 179,434 | 179,434 | 179,434 | 179,434 | 179,434 | 179,434 | 179,434 | 179,434 | 179,434 | 179,434 |
| 317 | Отпуск в сеть, Гкал/год | 20 764,950 | 20 764,950 | 19 289,328 | 19 289,328 | 19 289,328 | 19 289,328 | 19 289,328 | 19 289,328 | 19 289,328 | 19 289,328 | 19 289,328 | 19 289,328 | 19 289,328 | 19 289,328 | 19 289,328 | 19 289,328 |
| 318 | Потери тепловой энергии, Гкал/год | 2 172,237 | 2 172,237 | 2 172,237 | 2 172,237 | 2 172,237 | 2 172,237 | 2 172,237 | 2 172,237 | 2 172,237 | 2 172,237 | 2 172,237 | 2 172,237 | 2 172,237 | 2 172,237 | 2 172,237 | 2 172,237 |
| 319 | Полезный отпуск, Гкал/год | 18 592,713 | 18 592,713 | 17 117,090 | 17 117,090 | 17 117,090 | 17 117,090 | 17 117,090 | 17 117,090 | 17 117,090 | 17 117,090 | 17 117,090 | 17 117,090 | 17 117,090 | 17 117,090 | 17 117,090 | 17 117,090 |
| 320 | Удельный расход топлива на выработку, кгут/Гкал | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 |
| 321 | Расход условного топлива, тут/год | 3 319,299 | 3 319,299 | 3 319,247 | 3 319,247 | 3 319,247 | 3 319,247 | 3 319,247 | 3 319,247 | 3 319,247 | 3 319,247 | 3 319,247 | 3 319,247 | 3 319,247 | 3 319,247 | 3 319,247 | 3 319,247 |
| 322 | Расход натурального топлива, ед./год | 2 941,152 | 2 941,152 | 2 941,106 | 2 941,106 | 2 941,106 | 2 941,106 | 2 941,106 | 2 941,106 | 2 941,106 | 2 941,106 | 2 941,106 | 2 941,106 | 2 941,106 | 2 941,106 | 2 941,106 | 2 941,106 |
|  | Котельная №28 - АО "Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство" - ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 323 | Установленная мощность, Гкал/ч | 5,760 | 5,760 | 5,760 | 5,760 | 5,760 | 5,760 | 5,760 | 5,760 | 5,760 | 5,760 | 5,760 | 5,760 | 5,760 | 5,760 | 5,760 | 5,760 |
| 324 | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 5,760 | 5,760 | 5,760 | 5,760 | 5,760 | 5,760 | 5,760 | 5,760 | 5,760 | 5,760 | 5,760 | 5,760 | 5,760 | 5,760 | 5,760 | 5,760 |
| 325 | Собственные нужды, Гкал/ч | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| 326 | Потери тепловой энергии, Гкал/ч | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 |
| 327 | Суммарная подключенная нагрузка (факт), Гкал/ч | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 |
| 328 | Суммарная подключенная нагрузка (договор), Гкал/ч | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 |
| 329 | Баланс тепловой энергии (факт), Гкал/ч | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 |
| 330 | Баланс тепловой энергии (договор), Гкал/ч | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 |
| 331 | Выработка тепловой энергии, Гкал/год | 10 206,732 | 10 206,732 | 9 606,437 | 9 606,437 | 9 606,437 | 9 606,437 | 9 606,437 | 9 606,437 | 9 606,437 | 9 606,437 | 9 606,437 | 9 606,437 | 9 606,437 | 9 606,437 | 9 606,437 | 9 606,437 |
| 332 | Собственные нужды, Гкал/год | 88,538 | 88,538 | 88,538 | 88,538 | 88,538 | 88,538 | 88,538 | 88,538 | 88,538 | 88,538 | 88,538 | 88,538 | 88,538 | 88,538 | 88,538 | 88,538 |
| 333 | Отпуск в сеть, Гкал/год | 10 118,195 | 10 118,195 | 9 517,899 | 9 517,899 | 9 517,899 | 9 517,899 | 9 517,899 | 9 517,899 | 9 517,899 | 9 517,899 | 9 517,899 | 9 517,899 | 9 517,899 | 9 517,899 | 9 517,899 | 9 517,899 |
| 334 | Потери тепловой энергии, Гкал/год | 1 071,843 | 1 071,843 | 1 071,843 | 1 071,843 | 1 071,843 | 1 071,843 | 1 071,843 | 1 071,843 | 1 071,843 | 1 071,843 | 1 071,843 | 1 071,843 | 1 071,843 | 1 071,843 | 1 071,843 | 1 071,843 |
| 335 | Полезный отпуск, Гкал/год | 9 046,351 | 9 046,351 | 8 446,056 | 8 446,056 | 8 446,056 | 8 446,056 | 8 446,056 | 8 446,056 | 8 446,056 | 8 446,056 | 8 446,056 | 8 446,056 | 8 446,056 | 8 446,056 | 8 446,056 | 8 446,056 |
| 336 | Удельный расход топлива на выработку, кгут/Гкал | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 |
| 337 | Расход условного топлива, тут/год | 1 637,836 | 1 637,836 | 1 637,810 | 1 637,810 | 1 637,810 | 1 637,810 | 1 637,810 | 1 637,810 | 1 637,810 | 1 637,810 | 1 637,810 | 1 637,810 | 1 637,810 | 1 637,810 | 1 637,810 | 1 637,810 |
| 338 | Расход натурального топлива, ед./год | 1 451,247 | 1 451,247 | 1 451,225 | 1 451,225 | 1 451,225 | 1 451,225 | 1 451,225 | 1 451,225 | 1 451,225 | 1 451,225 | 1 451,225 | 1 451,225 | 1 451,225 | 1 451,225 | 1 451,225 | 1 451,225 |
|  | Котельная №29 - АО "Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство" - ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 339 | Установленная мощность, Гкал/ч | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 |
| 340 | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 |
| 341 | Собственные нужды, Гкал/ч | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 342 | Потери тепловой энергии, Гкал/ч | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| 343 | Суммарная подключенная нагрузка (факт), Гкал/ч | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 |
| 344 | Суммарная подключенная нагрузка (договор), Гкал/ч | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 |
| 345 | Баланс тепловой энергии (факт), Гкал/ч | 1,773 | 1,773 | 1,773 | 1,773 | 1,773 | 1,773 | 1,773 | 1,773 | 1,773 | 1,773 | 1,773 | 1,773 | 1,773 | 1,773 | 1,773 | 1,773 |
| 346 | Баланс тепловой энергии (договор), Гкал/ч | 1,773 | 1,773 | 1,773 | 1,773 | 1,773 | 1,773 | 1,773 | 1,773 | 1,773 | 1,773 | 1,773 | 1,773 | 1,773 | 1,773 | 1,773 | 1,773 |
| 347 | Выработка тепловой энергии, Гкал/год | 1 560,422 | 1 560,422 | 1 609,958 | 1 609,958 | 1 609,958 | 1 609,958 | 1 609,958 | 1 609,958 | 1 609,958 | 1 609,958 | 1 609,958 | 1 609,958 | 1 609,958 | 1 609,958 | 1 609,958 | 1 609,958 |
| 348 | Собственные нужды, Гкал/год | 14,838 | 14,838 | 14,838 | 14,838 | 14,838 | 14,838 | 14,838 | 14,838 | 14,838 | 14,838 | 14,838 | 14,838 | 14,838 | 14,838 | 14,838 | 14,838 |
| 349 | Отпуск в сеть, Гкал/год | 1 545,584 | 1 545,584 | 1 595,120 | 1 595,120 | 1 595,120 | 1 595,120 | 1 595,120 | 1 595,120 | 1 595,120 | 1 595,120 | 1 595,120 | 1 595,120 | 1 595,120 | 1 595,120 | 1 595,120 | 1 595,120 |
| 350 | Потери тепловой энергии, Гкал/год | 179,632 | 179,632 | 179,632 | 179,632 | 179,632 | 179,632 | 179,632 | 179,632 | 179,632 | 179,632 | 179,632 | 179,632 | 179,632 | 179,632 | 179,632 | 179,632 |
| 351 | Полезный отпуск, Гкал/год | 1 365,952 | 1 365,952 | 1 415,488 | 1 415,488 | 1 415,488 | 1 415,488 | 1 415,488 | 1 415,488 | 1 415,488 | 1 415,488 | 1 415,488 | 1 415,488 | 1 415,488 | 1 415,488 | 1 415,488 | 1 415,488 |
| 352 | Удельный расход топлива на выработку, кгут/Гкал | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 |
| 353 | Расход условного топлива, тут/год | 274,487 | 274,488 | 274,483 | 274,483 | 274,483 | 274,483 | 274,483 | 274,483 | 274,483 | 274,483 | 274,483 | 274,483 | 274,483 | 274,483 | 274,483 | 274,483 |
| 354 | Расход натурального топлива, ед./год | 243,217 | 243,217 | 243,213 | 243,213 | 243,213 | 243,213 | 243,213 | 243,213 | 243,213 | 243,213 | 243,213 | 243,213 | 243,213 | 243,213 | 243,213 | 243,213 |
|  | БМК №17 - АО "Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство" - ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 355 | Установленная мощность, Гкал/ч | 9,160 | 9,160 | 9,160 | 9,160 | 9,160 | 9,160 | 9,160 | 9,160 | 9,160 | 9,160 | 9,160 | 9,160 | 9,160 | 9,160 | 9,160 | 9,160 |
| 356 | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 9,160 | 9,160 | 9,160 | 9,160 | 9,160 | 9,160 | 9,160 | 9,160 | 9,160 | 9,160 | 9,160 | 9,160 | 9,160 | 9,160 | 9,160 | 9,160 |
| 357 | Собственные нужды, Гкал/ч | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
| 358 | Потери тепловой энергии, Гкал/ч | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 |
| 359 | Суммарная подключенная нагрузка (факт), Гкал/ч | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 |
| 360 | Суммарная подключенная нагрузка (договор), Гкал/ч | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 |
| 361 | Баланс тепловой энергии (факт), Гкал/ч | 3,781 | 3,781 | 3,781 | 3,781 | 3,781 | 3,781 | 3,781 | 3,781 | 3,781 | 3,781 | 3,781 | 3,781 | 3,781 | 3,781 | 3,781 | 3,781 |
| 362 | Баланс тепловой энергии (договор), Гкал/ч | 3,781 | 3,781 | 3,781 | 3,781 | 3,781 | 3,781 | 3,781 | 3,781 | 3,781 | 3,781 | 3,781 | 3,781 | 3,781 | 3,781 | 3,781 | 3,781 |
| 363 | Выработка тепловой энергии, Гкал/год | 14 446,825 | 14 446,825 | 14 905,437 | 14 905,437 | 14 905,437 | 14 905,437 | 14 905,437 | 14 905,437 | 14 905,437 | 14 905,437 | 14 905,437 | 14 905,437 | 14 905,437 | 14 905,437 | 14 905,437 | 14 905,437 |
| 364 | Собственные нужды, Гкал/год | 137,376 | 137,376 | 137,376 | 137,376 | 137,376 | 137,376 | 137,376 | 137,376 | 137,376 | 137,376 | 137,376 | 137,376 | 137,376 | 137,376 | 137,376 | 137,376 |
| 365 | Отпуск в сеть, Гкал/год | 14 309,449 | 14 309,449 | 14 768,061 | 14 768,061 | 14 768,061 | 14 768,061 | 14 768,061 | 14 768,061 | 14 768,061 | 14 768,061 | 14 768,061 | 14 768,061 | 14 768,061 | 14 768,061 | 14 768,061 | 14 768,061 |
| 366 | Потери тепловой энергии, Гкал/год | 1 663,082 | 1 663,082 | 1 663,082 | 1 663,082 | 1 663,082 | 1 663,082 | 1 663,082 | 1 663,082 | 1 663,082 | 1 663,082 | 1 663,082 | 1 663,082 | 1 663,082 | 1 663,082 | 1 663,082 | 1 663,082 |
| 367 | Полезный отпуск, Гкал/год | 12 646,367 | 12 646,367 | 13 104,979 | 13 104,979 | 13 104,979 | 13 104,979 | 13 104,979 | 13 104,979 | 13 104,979 | 13 104,979 | 13 104,979 | 13 104,979 | 13 104,979 | 13 104,979 | 13 104,979 | 13 104,979 |
| 368 | Удельный расход топлива на выработку, кгут/Гкал | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 |
| 369 | Расход условного топлива, тут/год | 2 541,282 | 2 541,282 | 2 541,242 | 2 541,242 | 2 541,242 | 2 541,242 | 2 541,242 | 2 541,242 | 2 541,242 | 2 541,242 | 2 541,242 | 2 541,242 | 2 541,242 | 2 541,242 | 2 541,242 | 2 541,242 |
| 370 | Расход натурального топлива, ед./год | 2 251,769 | 2 251,769 | 2 251,734 | 2 251,734 | 2 251,734 | 2 251,734 | 2 251,734 | 2 251,734 | 2 251,734 | 2 251,734 | 2 251,734 | 2 251,734 | 2 251,734 | 2 251,734 | 2 251,734 | 2 251,734 |
|  | БМК №22 - АО "Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство" - ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 371 | Установленная мощность, Гкал/ч | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 |
| 372 | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 |
| 373 | Собственные нужды, Гкал/ч | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 374 | Потери тепловой энергии, Гкал/ч | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 |
| 375 | Суммарная подключенная нагрузка (факт), Гкал/ч | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 |
| 376 | Суммарная подключенная нагрузка (договор), Гкал/ч | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 |
| 377 | Баланс тепловой энергии (факт), Гкал/ч | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 |
| 378 | Баланс тепловой энергии (договор), Гкал/ч | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 |
| 379 | Выработка тепловой энергии, Гкал/год | 4 371,250 | 4 371,250 | 4 510,014 | 4 510,014 | 4 510,014 | 4 510,014 | 4 510,014 | 4 510,014 | 4 510,014 | 4 510,014 | 4 510,014 | 4 510,014 | 4 510,014 | 4 510,014 | 4 510,014 | 4 510,014 |
| 380 | Собственные нужды, Гкал/год | 41,567 | 41,567 | 41,567 | 41,567 | 41,567 | 41,567 | 41,567 | 41,567 | 41,567 | 41,567 | 41,567 | 41,567 | 41,567 | 41,567 | 41,567 | 41,567 |
| 381 | Отпуск в сеть, Гкал/год | 4 329,683 | 4 329,683 | 4 468,448 | 4 468,448 | 4 468,448 | 4 468,448 | 4 468,448 | 4 468,448 | 4 468,448 | 4 468,448 | 4 468,448 | 4 468,448 | 4 468,448 | 4 468,448 | 4 468,448 | 4 468,448 |
| 382 | Потери тепловой энергии, Гкал/год | 503,207 | 503,207 | 503,207 | 503,207 | 503,207 | 503,207 | 503,207 | 503,207 | 503,207 | 503,207 | 503,207 | 503,207 | 503,207 | 503,207 | 503,207 | 503,207 |
| 383 | Полезный отпуск, Гкал/год | 3 826,476 | 3 826,476 | 3 965,241 | 3 965,241 | 3 965,241 | 3 965,241 | 3 965,241 | 3 965,241 | 3 965,241 | 3 965,241 | 3 965,241 | 3 965,241 | 3 965,241 | 3 965,241 | 3 965,241 | 3 965,241 |
| 384 | Удельный расход топлива на выработку, кгут/Гкал | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 | 170,491 |
| 385 | Расход условного топлива, тут/год | 768,929 | 768,929 | 768,917 | 768,917 | 768,917 | 768,917 | 768,917 | 768,917 | 768,917 | 768,917 | 768,917 | 768,917 | 768,917 | 768,917 | 768,917 | 768,917 |
| 386 | Расход натурального топлива, ед./год | 681,329 | 681,329 | 681,319 | 681,319 | 681,319 | 681,319 | 681,319 | 681,319 | 681,319 | 681,319 | 681,319 | 681,319 | 681,319 | 681,319 | 681,319 | 681,319 |

8.2.	Потребляемые источниками тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии на территории муниципального образования город Щекино отсутствуют.

8.3.	Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Основным топливом для котельных муниципального образования город Щекино является природный газ.

8.4.	Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Преобладающим видом топлива в муниципального образования город Щекино является природный газ.

8.5.	Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального образования город Щекино

Приоритетным направлением в использовании топливных ресурсов является:

•	использование газообразного топлива для перспективных энергоисточников.

9.	ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

9.1.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе приведены в таблицах ниже.

Таблица 11 – Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии

| Наименование мероприятия | Год начала | Год окончания | Мощность, Гкал/ч | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2 – модернизация котла КВС-70 | 2027 | 2027 | 1,15 | 10 350 |
| Котельная №24 – установка устройств плавного пуска на насосном оборудовании | 2027 | 2027 | — | 1 495 |
| Котельная №4 – модернизация 7 котлов НР-18 | 2027 | 2027 | 4,01 | 32 080 |
| Котельная №14 – реконструкция насосного оборудования, ЧРП | 2028 | 2028 | — | 3 115 |
| Котельная №3 – реконструкция насосного оборудования, ЧРП | 2029 | 2029 | — | 3 115 |
| Котельная №6 – модернизация 9 котлов НР-18 | 2029 | 2029 | 4,6 | 36 800 |
| Котельная №27 – замена автоматики на водогрейных котлах | 2030 | 2030 | — | 3 738 |
| Котельная №6 – замена автоматики на водогрейных котлах | 2030 | 2030 | — | 3 738 |
| Котельная №11 – замена 3 котлов НР-18 на 2 котла REX-50, установка ЧРП, автоматизация | 2031 | 2031 | 1,92 | 17 280 |
| Котельная №28 – замена 8 котлов ТВ-1 на 2 котла REX-100, автоматизация, ЧРП | 2031 | 2032 | 5,76 | 40 320 |
| Котельная №29 – замена 4 котлов НР-18 на 2 котла REX-80, автоматизация, ЧРП | 2032 | 2032 | 2,56 | 20 480 |
| Котельная №25 – замена 12 котлов НР-18 и 4 котлов Тула-1 на 4 котла REX-200, ЧРП, пластинчатые теплообменники | 2032 | 2033 | 8,75 | 61 250 |
| Котельная №18 – замена 3 паровых котлов Тула-3 и 5 котлов НР-18 на 3 котла REX-100, автоматизация, ЧРП | 2033 | 2034 | 5,19 | 36 330 |
| Котельная №5 – замена 10 котлов НР-18 на 3 котла REX-100, ЧРП | 2033 | 2033 | 4,69 | 37 520 |
| Котельная №16 – замена 8 котлов НР-18 на 3 котла REX-80, автоматизация, ЧРП | 2034 | 2035 | 3,29 | 26 320 |
| Котельная №1 – замена котлов Ланкаширский, Корнвалийский, НР-18, Тула-1 на 2 котла REX-50, автоматизация | 2034 | 2034 | 1,59 | 14 310 |
| Котельная №27 – замена 2 котлов Тула-1 (пар), 6 котлов Тула-3, 6 котлов НР-18 на 5 котлов REX-150, автоматизация | 2035 | 2036 | 9,12 | 63 840 |
| Котельная №23 – замена 4 котлов НР-18 на 2 котла REX-40, автоматизация | 2035 | 2035 | 1,38 | 12 420 |
| Котельная №4 – полная замена 8 котлов НР-18 на 4 котла REX-100 | 2035 | 2036 | 4,01 | 32 080 |
| Котельная №6 – установка двух дополнительных котлов REX-100 для ликвидации дефицита мощности | 2036 | 2036 | 2 | 16 000 |
| Котельная №21 – установка дополнительного котла REX-50 для ликвидации дефицита, автоматизация | 2036 | 2036 | 0,5 | 4 500 |
| БМК №17 – реконструкция котельной | 2037 | 2037 | 9,16 | 64 120 |
| БМК №22 – замена автоматики, ЧРП | 2038 | 2038 | — | 1 869 |
| Котельная №12 – замена автоматики, установка узла коммерческого учета тепловой энергии | 2039 | 2039 | — | 1 869 |
| Итого | - | - | - | 544 939 |

9.2.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей и сооружений на них представлены в таблице ниже.

Таблица 12 – Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации тепловых сетей

| Наименование мероприятия | Год | % замены | Протяженность, км | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ежегодная реконструкция ветхих тепловых сетей | 2026 | 1,30% | 0,843 | 7 352 |
| Ежегодная реконструкция ветхих тепловых сетей | 2027 | 1,50% | 0,973 | 8 487 |
| Ежегодная реконструкция ветхих тепловых сетей | 2028 | 1,20% | 0,778 | 6 787 |
| Ежегодная реконструкция ветхих тепловых сетей | 2029 | 1,70% | 1,103 | 9 622 |
| Ежегодная реконструкция ветхих тепловых сетей | 2030 | 1,40% | 0,908 | 7 922 |
| Ежегодная реконструкция ветхих тепловых сетей | 2031 | 1,60% | 1,038 | 9 055 |
| Ежегодная реконструкция ветхих тепловых сетей | 2032 | 1,30% | 0,843 | 7 352 |
| Ежегодная реконструкция ветхих тепловых сетей | 2033 | 1,80% | 1,167 | 10 181 |
| Ежегодная реконструкция ветхих тепловых сетей | 2034 | 1,20% | 0,778 | 6 787 |
| Ежегодная реконструкция ветхих тепловых сетей | 2035 | 1,50% | 0,973 | 8 487 |
| Ежегодная реконструкция ветхих тепловых сетей | 2036 | 1,40% | 0,908 | 7 922 |
| Ежегодная реконструкция ветхих тепловых сетей | 2037 | 1,70% | 1,103 | 9 622 |
| Ежегодная реконструкция ветхих тепловых сетей | 2038 | 1,30% | 0,843 | 7 352 |
| Ежегодная реконструкция ветхих тепловых сетей | 2039 | 1,50% | 0,973 | 8 487 |
| Ежегодная реконструкция ветхих тепловых сетей | 2040 | 1,60% | 1,038 | 9 055 |
| Итого |  |  | 14,17 | 123 630 |

9.3.	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе в настоящей схеме теплоснабжения не предусмотрены.

9.4.	Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Необходимость в инвестициях для перевода открытых систем теплоснабжения на закрытые отсутствует.

9.5.	Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных источников: бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из федерального бюджета РФ, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов в соответствии с бюджетным кодексом РФ.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых организаций, состоящих из нераспределенной прибыли и амортизационного фонда, а также заемных средств теплоснабжающих и теплосетевых организаций путем привлечения банковских кредитов.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации инвестиционных проектов по развитию системы теплоснабжения.

Капитальные вложения (инвестиции) в расчетный период регулирования определяются на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемой организации.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» предельные (минимальные и (или) максимальные) уровни тарифов на тепловую энергию (мощность) устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов с учетом инвестиционных программ регулируемых организаций, утвержденных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Утверждение инвестиционных программ осуществляется органами исполнительной власти субъектов РФ по согласованию с органами местного самоуправления.

В инвестиционную программу подлежат включению инвестиционные проекты, целесообразность реализации которых обоснована в схеме теплоснабжения.

Тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, определенного в соответствии со схемой теплоснабжения.

Схемой теплоснабжения предлагается финансирование мероприятий по строительству новых тепловых сетей за счет средств застройщика перспективных объектов капитального строительства (платы за подключение). Реконструкцию тепловых сетей и источников тепловой энергии выполнить за счет амортизационных фондов теплоснабжающей организации и привлеченных средств. Строительство новых источников тепловой энергии выполнить за счет привлеченных средств, инвестиционной тарифной надбавки и бюджетного софинансирования.

9.6.	Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период

Информация о фактически осуществленных инвестициях в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период отсутствует.

10.	РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)

10.1.	Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (ред. от 29.07.2018).

В соответствии со ст. 2 единая теплоснабжающая организация определяется в схеме теплоснабжения.

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей организации при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения решением:

•	федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, – в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей 500 тыс. человек и более, а также городов федерального значения;

•	главы местной администрации городского поселения, главы местной администрации городского округа – в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей менее 500 тыс. человек;

•	главы местной администрации муниципального района – в отношении сельских поселений, расположенных на территории соответствующего муниципального района, если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (ред. от 16.03.2019) в схеме теплоснабжения должен быть разработан раздел, содержащий обоснование решения о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации, который должен содержать обоснование соответствия предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей организации критериям единой теплоснабжающей организации, установленным в Правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

10.2.	Реестр зон деятельности единых теплоснабжающих организаций (организации)

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций представлен в таблице ниже.

Таблица 13 – Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций

| Номер системы теплоснабжения | Наименование источника | Полный адрес | Эксплуатрирующая ИТЭ организация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Первомайская ТЭЦ | г. Щекино, р.п. Первомайский | АО «Щёкиноазот» |
| 2 | Котельная №1 | г. Щекино, ул. Школьная, в районе д.28 | АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 3 | Котельная №2 | г. Щекино, ул. Пионерская, в районе д.8 | АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 4 | Котельная №3 | г. Щекино, ул. Ленина, в районе д.24 | АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 5 | Котельная №4 | г. Щекино, ул. Новая, в районе д. 8 | АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 6 | Котельная №5 | г. Щекино, ул. Пионерская, в районе д. 27 | АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 7 | Котельная №6 | г. Щекино, ул. Шахтёрская, в районе д.35 | АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 8 | Котельная №7 | г. Щекино, ул. Учебная, в районе д. 6 | АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 9 | Котельная №9 | г. Щекино, ул. Пионерская, д.60, на территории детского дома | АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 10 | Котельная №10 | г. Щекино, ул. Пионерская (на территории МУЗ "ЩРБ") | АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 11 | Котельная №11 | г. Щекино, ул. Поселковая, в районе д. 3 | АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 12 | Котельная №12 | г. Щекино, ул. Путевая, д. 2 | АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 13 | Котельная №14 | г. Щекино, ул. Советская, д.40 | АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 14 | Котельная №16 | г. Щекино, ул. Советская, в районе д.19 | АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 15 | Котельная №18 | г. Щекино, ул. Болдина, д.1 | АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 16 | Котельная №21 | г. Щекино, ул. Зеленая, д. 6а | АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 17 | Котельная №23 | г. Щекино, ул. Свободы, д.3 | АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 18 | Котельная №24 | г. Щекино, ул. Ремонтников, д.3а | АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 19 | Котельная №25 | г. Щекино, ул. Ленина, в районе д.50 | АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 20 | Котельная №27 | г. Щекино, ул. Юбилейная, квартал «Б» | АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 21 | Котельная №28 | г. Щекино, ул. Мира, квартал «А-2» | АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 22 | Котельная №29 | г. Щекино, пр. 3-й Декабристов, д. 1а. | АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 23 | БМК №17 | г. Щекино, ул. Советская, у дома д.18 | АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 24 | БМК №22 | г. Щекино, ул. Гагарина, дом № 11А | АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» |

10.3.	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Критерии определения единой теплоснабжающей организации определены постановлением Правительства Российской Федерации № 808 от 08.08.2012 года «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения городского округа.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

•	определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

•	определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с нижеперечисленными критериями.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

•	владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

•	размер собственного капитала;

•	способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения поселения, городского округа.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

•	заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

•	заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

•	заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в следующих случаях: систематическое (3 и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров теплоснабжения. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов;

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть изменены в следующих случаях:

•	подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

•	технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

В договоре теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией предусматривается право потребителя, не имеющего задолженности по договору, отказаться от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией и заключить договор теплоснабжения с иной теплоснабжающей организацией (иным владельцем источника тепловой энергии) в соответствующей системе теплоснабжения на весь объем или часть объема потребления тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.

При заключении договора теплоснабжения с иным владельцем источника тепловой энергии потребитель обязан возместить единой теплоснабжающей организации убытки, связанные с переходом от единой теплоснабжающей организации к теплоснабжению непосредственно от источника тепловой энергии, в размере, рассчитанном единой теплоснабжающей организацией и согласованном с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.

Размер убытков определяется в виде разницы между необходимой валовой выручкой единой теплоснабжающей организации, рассчитанной за период с даты расторжения договора до окончания текущего периода регулирования тарифов с учетом снижения затрат, связанных с обслуживанием такого потребителя, и выручкой единой теплоснабжающей организации от продажи тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в течение указанного периода без учета такого потребителя по установленным тарифам, но не выше суммы, необходимой для компенсации соответствующей части экономически обоснованных расходов единой теплоснабжающей организации по поставке тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя для нужд населения и иных категорий потребителей, которые не учтены в тарифах, установленных для этих категорий потребителей.

Отказ потребителя от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией и заключение договора теплоснабжения с иным владельцем источника тепловой энергии допускается в следующих случаях:

•	подключение теплопотребляющих установок потребителя к коллекторам источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источников тепловой энергии, с которым заключается договор теплоснабжения;

•	поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен потребитель, только с источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источника тепловой энергии;

•	поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен потребитель, с источников тепловой энергии, принадлежащих иным владельцам источников тепловой энергии, при обеспечении раздельного учета исполнения обязательств по поставке тепловой энергии, теплоносителя потребителям с источников тепловой энергии, принадлежащих разным лицам.

Отказ потребителя от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией и заключение договора теплоснабжения с иным владельцем источника тепловой энергии допускается в следующих случаях:

•	подключение теплопотребляющих установок потребителя к коллекторам источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источников тепловой энергии, с которым заключается договор теплоснабжения;

•	поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен потребитель, только с источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источника тепловой энергии;

•	поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен потребитель, с источников тепловой энергии, принадлежащих иным владельцам источников тепловой энергии, при обеспечении раздельного учета исполнения обязательств по поставке тепловой энергии, теплоносителя потребителям с источников тепловой энергии, принадлежащих разным лицам.

Заключение договора с иным владельцем источника тепловой энергии не должно приводить к снижению надежности теплоснабжения для других потребителей. Если по оценке единой теплоснабжающей организации происходит снижение надежности теплоснабжения для других потребителей, данный факт доводится до потребителя тепловой энергии в письменной форме и потребитель тепловой энергии не вправе отказаться от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией.

Потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях компенсируются теплосетевыми организациями (покупателями) путем производства на собственных источниках тепловой энергии или путем приобретения тепловой энергии и теплоносителя у единой теплоснабжающей организации по регулируемым ценам (тарифам). В случае если единая теплоснабжающая организация не владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии, она закупает тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для компенсации потерь у владельцев источников тепловой энергии в системе теплоснабжения на основании договоров поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.

Таким образом, доминирующим критерием определения единой теплоснабжающей организации является владение на праве собственности или ином законном праве источниками тепловой энергии наибольшей мощности и тепловыми сетями наибольшей емкости.

10.4.	Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

За прошедший 2025 год заявки не подавались.

10.5.	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, с указанием объектов, находящихся в обслуживании каждой теплоснабжающей организации, приведен в таблице ниже.

Таблица 14 – Реестр систем теплоснабжения на территории муниципального образования город Щекино

| Номер системы теплоснабжения | Наименование источника | Полный адрес | Эксплуатрирующая ИТЭ организация | Номер ЕТО | Наименование ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Первомайская ТЭЦ | г. Щекино, р.п. Первомайский | АО «Щёкиноазот» | 1 | АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 2 | Котельная №1 | г. Щекино, ул. Школьная, в районе д.28 | АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» | 1 | АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 3 | Котельная №2 | г. Щекино, ул. Пионерская, в районе д.8 | АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» | 1 | АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 4 | Котельная №3 | г. Щекино, ул. Ленина, в районе д.24 | АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» | 1 | АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 5 | Котельная №4 | г. Щекино, ул. Новая, в районе д. 8 | АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» | 1 | АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 6 | Котельная №5 | г. Щекино, ул. Пионерская, в районе д. 27 | АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» | 1 | АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 7 | Котельная №6 | г. Щекино, ул. Шахтёрская, в районе д.35 | АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» | 1 | АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 8 | Котельная №7 | г. Щекино, ул. Учебная, в районе д. 6 | АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» | 1 | АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 9 | Котельная №9 | г. Щекино, ул. Пионерская, д.60, на территории детского дома | АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» | 1 | АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 10 | Котельная №10 | г. Щекино, ул. Пионерская (на территории МУЗ "ЩРБ") | АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» | 1 | АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 11 | Котельная №11 | г. Щекино, ул. Поселковая, в районе д. 3 | АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» | 1 | АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 12 | Котельная №12 | г. Щекино, ул. Путевая, д. 2 | АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» | 1 | АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 13 | Котельная №14 | г. Щекино, ул. Советская, д.40 | АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» | 1 | АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 14 | Котельная №16 | г. Щекино, ул. Советская, в районе д.19 | АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» | 1 | АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 15 | Котельная №18 | г. Щекино, ул. Болдина, д.1 | АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» | 1 | АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 16 | Котельная №21 | г. Щекино, ул. Зеленая, д. 6а | АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» | 1 | АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 17 | Котельная №23 | г. Щекино, ул. Свободы, д.3 | АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» | 1 | АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 18 | Котельная №24 | г. Щекино, ул. Ремонтников, д.3а | АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» | 1 | АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 19 | Котельная №25 | г. Щекино, ул. Ленина, в районе д.50 | АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» | 1 | АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 20 | Котельная №27 | г. Щекино, ул. Юбилейная, квартал «Б» | АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» | 1 | АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 21 | Котельная №28 | г. Щекино, ул. Мира, квартал «А-2» | АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» | 1 | АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 22 | Котельная №29 | г. Щекино, пр. 3-й Декабристов, д. 1а. | АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» | 1 | АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 23 | БМК №17 | г. Щекино, ул. Советская, у дома д.18 | АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» | 1 | АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 24 | БМК №22 | г. Щекино, ул. Гагарина, дом № 11А | АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» | 1 | АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» |

11.	РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

11.1.	Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в рассматриваемый период не предусматривается.

11.2.	Сроки выполнения перераспределения для каждого этапа

В связи с отсутствием планируемого перераспределения тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии мероприятия по переключению потребителей и строительству соединительных тепловых сетей на период действия схемы теплоснабжения не предусматриваются. Все текущие и перспективные тепловые нагрузки остаются закреплёнными за существующими источниками в соответствии с утверждёнными балансами тепловой мощности.

12.	РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

12.1.	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления)

Статья 15, пункт 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации), орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети, и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

12.2.	Перечень организаций, уполномоченных на эксплуатацию сетей в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении»

Бесхозяйные сети теплоснабжения отсутствуют.

13.	СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЩЕКИНО

13.1.	Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

На текущий момент все источники централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования город Щекино обеспечены в должной мере основным топливом, решения о развитии соответствующих систем газоснабжения не требуются.

13.2.	Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

На территории муниципального образования город Щекино отсутствуют проблемы организации газоснабжения централизованных источников тепловой энергии.

13.3.	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в Схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

В региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций предлагается учесть решения, схемы теплоснабжения, касающиеся расходов природного газа (строительство новых источников теплоснабжения, перевод котельных на газообразное топливо, реконструкция котельных), в т.ч. с учетом лимитов природного газа. Прогнозные значения расходов топлива на источниках тепловой энергии представлены в Разделе 9 настоящего документа и в Главе 10 Обосновывающих материалов.

13.4.	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения текущих тепловых нагрузок на территории муниципального образования город Щекино отсутствуют.

13.5.	Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в рамках данной схемы теплоснабжения не предусмотрены.

13.6.	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения муниципального образования город Щекино) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Решения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, могут раскрывать схему водоснабжения муниципального образования город Щекино и в настоящем документе не приводятся.

13.7.	Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения городского округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

При проектировании следует учесть организацию водоснабжения на нужды вновь строящихся котельных и прогнозные годовые расходы воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии.

14.	ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЩЕКИНО

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях – 0 ед./км (в год).

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии – 0 ед./(Гкал/ч) (в год).

Таблица 15 – Индикаторы развития систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование котельной | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №1 - АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1 - АО "Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство" - ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 |
| 1.2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах, Гкал/ч | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
| 1.3 | Доля резерва тепловой мощности котельной, % | 56,600 | 56,600 | 56,600 | 56,600 | 56,600 | 56,600 | 56,600 | 56,600 | 56,600 | 56,600 | 56,600 | 56,600 | 56,600 | 56,600 | 56,600 | 56,600 |
| 1.4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал/год | 3 449,420 | 3 449,420 | 3 559,970 | 3 559,970 | 3 559,970 | 3 559,970 | 3 559,970 | 3 559,970 | 3 559,970 | 3 559,970 | 3 559,970 | 3 559,970 | 3 559,970 | 3 559,970 | 3 559,970 | 3 559,970 |
| 1.5 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии котельной, кгут/Гкал | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 |
|  | Котельная №2 - АО "Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство" - ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 |
| 2.2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах, Гкал/ч | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 |
| 2.3 | Доля резерва тепловой мощности котельной, % | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 34,300 |
| 2.4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал/год | 7 512,970 | 7 512,970 | 7 753,760 | 7 753,760 | 7 753,760 | 7 753,760 | 7 753,760 | 7 753,760 | 7 753,760 | 7 753,760 | 7 753,760 | 7 753,760 | 7 753,760 | 7 753,760 | 7 753,760 | 7 753,760 |
| 2.5 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии котельной, кгут/Гкал | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 |
|  | Котельная №3 - АО "Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство" - ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 3,430 | 3,430 | 3,430 | 3,430 | 3,430 | 3,430 | 3,430 | 3,430 | 3,430 | 3,430 | 3,430 | 3,430 | 3,430 | 3,430 | 3,430 | 3,430 |
| 3.2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах, Гкал/ч | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 |
| 3.3 | Доля резерва тепловой мощности котельной, % | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 |
| 3.4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал/год | 7 512,970 | 7 512,970 | 7 753,760 | 7 753,760 | 7 753,760 | 7 753,760 | 7 753,760 | 7 753,760 | 7 753,760 | 7 753,760 | 7 753,760 | 7 753,760 | 7 753,760 | 7 753,760 | 7 753,760 | 7 753,760 |
| 3.5 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии котельной, кгут/Гкал | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 |
|  | Котельная №4 - АО "Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство" - ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 |
| 4.2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах, Гкал/ч | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 |
| 4.3 | Доля резерва тепловой мощности котельной, % | 70,600 | 70,600 | 70,600 | 70,600 | 70,600 | 70,600 | 70,600 | 70,600 | 70,600 | 70,600 | 70,600 | 70,600 | 70,600 | 70,600 | 70,600 | 70,600 |
| 4.4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал/год | 5 865,030 | 5 865,030 | 6 053,000 | 6 053,000 | 6 053,000 | 6 053,000 | 6 053,000 | 6 053,000 | 6 053,000 | 6 053,000 | 6 053,000 | 6 053,000 | 6 053,000 | 6 053,000 | 6 053,000 | 6 053,000 |
| 4.5 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии котельной, кгут/Гкал | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 |
|  | Котельная №5 - АО "Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство" - ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 |
| 5.2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах, Гкал/ч | 2,693 | 2,693 | 2,693 | 2,693 | 2,693 | 2,693 | 2,693 | 2,693 | 2,693 | 2,693 | 2,693 | 2,693 | 2,693 | 2,693 | 2,693 | 2,693 |
| 5.3 | Доля резерва тепловой мощности котельной, % | 42,600 | 42,600 | 42,600 | 42,600 | 42,600 | 42,600 | 42,600 | 42,600 | 42,600 | 42,600 | 42,600 | 42,600 | 42,600 | 42,600 | 42,600 | 42,600 |
| 5.4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал/год | 6 581,530 | 6 581,530 | 6 792,460 | 6 792,460 | 6 792,460 | 6 792,460 | 6 792,460 | 6 792,460 | 6 792,460 | 6 792,460 | 6 792,460 | 6 792,460 | 6 792,460 | 6 792,460 | 6 792,460 | 6 792,460 |
| 5.5 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии котельной, кгут/Гкал | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 |
|  | Котельная №6 - АО "Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство" - ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 |
| 6.2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах, Гкал/ч | 5,253 | 5,253 | 5,253 | 5,253 | 5,253 | 5,253 | 5,253 | 5,253 | 5,253 | 5,253 | 5,253 | 5,253 | 5,253 | 5,253 | 5,253 | 5,253 |
| 6.3 | Доля резерва тепловой мощности котельной, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал/год | 13 929,590 | 13 929,590 | 13 341,960 | 13 341,960 | 13 341,960 | 13 341,960 | 13 341,960 | 13 341,960 | 13 341,960 | 13 341,960 | 13 341,960 | 13 341,960 | 13 341,960 | 13 341,960 | 13 341,960 | 13 341,960 |
| 6.5 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии котельной, кгут/Гкал | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 |
|  | Котельная №7 - АО "Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство" - ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 |
| 7.2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах, Гкал/ч | 0,789 | 0,789 | 0,789 | 0,789 | 0,789 | 0,789 | 0,789 | 0,789 | 0,789 | 0,789 | 0,789 | 0,789 | 0,789 | 0,789 | 0,789 | 0,789 |
| 7.3 | Доля резерва тепловой мощности котельной, % | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 36,900 |
| 7.4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал/год | 1 934,540 | 1 934,540 | 1 996,540 | 1 996,540 | 1 996,540 | 1 996,540 | 1 996,540 | 1 996,540 | 1 996,540 | 1 996,540 | 1 996,540 | 1 996,540 | 1 996,540 | 1 996,540 | 1 996,540 | 1 996,540 |
| 7.5 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии котельной, кгут/Гкал | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 |
|  | Котельная №9 - АО "Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство" - ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 |
| 8.2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах, Гкал/ч | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 |
| 8.3 | Доля резерва тепловой мощности котельной, % | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 |
| 8.4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал/год | 4 349,940 | 4 349,940 | 3 528,280 | 3 528,280 | 3 528,280 | 3 528,280 | 3 528,280 | 3 528,280 | 3 528,280 | 3 528,280 | 3 528,280 | 3 528,280 | 3 528,280 | 3 528,280 | 3 528,280 | 3 528,280 |
| 8.5 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии котельной, кгут/Гкал | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 |
|  | Котельная №10 - АО "Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство" - ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 |
| 9.2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах, Гкал/ч | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 |
| 9.3 | Доля резерва тепловой мощности котельной, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал/год | 3 715,540 | 3 715,540 | 3 834,630 | 3 834,630 | 3 834,630 | 3 834,630 | 3 834,630 | 3 834,630 | 3 834,630 | 3 834,630 | 3 834,630 | 3 834,630 | 3 834,630 | 3 834,630 | 3 834,630 | 3 834,630 |
| 9.5 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии котельной, кгут/Гкал | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 |
|  | Котельная №11 - АО "Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство" - ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 |
| 10.2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах, Гкал/ч | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 |
| 10.3 | Доля резерва тепловой мощности котельной, % | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 47,500 |
| 10.4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал/год | 3 009,280 | 3 009,280 | 3 105,730 | 3 105,730 | 3 105,730 | 3 105,730 | 3 105,730 | 3 105,730 | 3 105,730 | 3 105,730 | 3 105,730 | 3 105,730 | 3 105,730 | 3 105,730 | 3 105,730 | 3 105,730 |
| 10.5 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии котельной, кгут/Гкал | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 |
|  | Котельная №12 - АО "Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство" - ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| 11.2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах, Гкал/ч | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 |
| 11.3 | Доля резерва тепловой мощности котельной, % | 32,200 | 32,200 | 32,200 | 32,200 | 32,200 | 32,200 | 32,200 | 32,200 | 32,200 | 32,200 | 32,200 | 32,200 | 32,200 | 32,200 | 32,200 | 32,200 |
| 11.4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал/год | 10 010,470 | 10 010,470 | 10 331,300 | 10 331,300 | 10 331,300 | 10 331,300 | 10 331,300 | 10 331,300 | 10 331,300 | 10 331,300 | 10 331,300 | 10 331,300 | 10 331,300 | 10 331,300 | 10 331,300 | 10 331,300 |
| 11.5 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии котельной, кгут/Гкал | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 |
|  | Котельная №14 - АО "Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство" - ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 |
| 12.2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах, Гкал/ч | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 |
| 12.3 | Доля резерва тепловой мощности котельной, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал/год | 4 258,030 | 4 258,030 | 4 394,500 | 4 394,500 | 4 394,500 | 4 394,500 | 4 394,500 | 4 394,500 | 4 394,500 | 4 394,500 | 4 394,500 | 4 394,500 | 4 394,500 | 4 394,500 | 4 394,500 | 4 394,500 |
| 12.5 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии котельной, кгут/Гкал | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 |
|  | Котельная №16 - АО "Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство" - ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 |
| 13.2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах, Гкал/ч | 2,502 | 2,502 | 2,502 | 2,502 | 2,502 | 2,502 | 2,502 | 2,502 | 2,502 | 2,502 | 2,502 | 2,502 | 2,502 | 2,502 | 2,502 | 2,502 |
| 13.3 | Доля резерва тепловой мощности котельной, % | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 |
| 13.4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал/год | 6 131,160 | 6 131,160 | 6 327,660 | 6 327,660 | 6 327,660 | 6 327,660 | 6 327,660 | 6 327,660 | 6 327,660 | 6 327,660 | 6 327,660 | 6 327,660 | 6 327,660 | 6 327,660 | 6 327,660 | 6 327,660 |
| 13.5 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии котельной, кгут/Гкал | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 |
|  | Котельная №18 - АО "Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство" - ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 5,190 | 5,190 | 5,190 | 5,190 | 5,190 | 5,190 | 5,190 | 5,190 | 5,190 | 5,190 | 5,190 | 5,190 | 5,190 | 5,190 | 5,190 | 5,190 |
| 14.2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах, Гкал/ч | 1,429 | 1,429 | 1,429 | 1,429 | 1,429 | 1,429 | 1,429 | 1,429 | 1,429 | 1,429 | 1,429 | 1,429 | 1,429 | 1,429 | 1,429 | 1,429 |
| 14.3 | Доля резерва тепловой мощности котельной, % | 72,500 | 72,500 | 72,500 | 72,500 | 72,500 | 72,500 | 72,500 | 72,500 | 72,500 | 72,500 | 72,500 | 72,500 | 72,500 | 72,500 | 72,500 | 72,500 |
| 14.4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал/год | 4 948,560 | 4 948,560 | 4 267,740 | 4 267,740 | 4 267,740 | 4 267,740 | 4 267,740 | 4 267,740 | 4 267,740 | 4 267,740 | 4 267,740 | 4 267,740 | 4 267,740 | 4 267,740 | 4 267,740 | 4 267,740 |
| 14.5 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии котельной, кгут/Гкал | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 |
|  | Котельная №21 - АО "Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство" - ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 8,270 | 8,270 | 8,270 | 8,270 | 8,270 | 8,270 | 8,270 | 8,270 | 8,270 | 8,270 | 8,270 | 8,270 | 8,270 | 8,270 | 8,270 | 8,270 |
| 15.2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах, Гкал/ч | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 |
| 15.3 | Доля резерва тепловой мощности котельной, % | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| 15.4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал/год | 19 683,170 | 19 683,170 | 20 314,010 | 20 314,010 | 20 314,010 | 20 314,010 | 20 314,010 | 20 314,010 | 20 314,010 | 20 314,010 | 20 314,010 | 20 314,010 | 20 314,010 | 20 314,010 | 20 314,010 | 20 314,010 |
| 15.5 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии котельной, кгут/Гкал | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 |
|  | Котельная №23 - АО "Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство" - ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| 16.2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах, Гкал/ч | 1,322 | 1,322 | 1,322 | 1,322 | 1,322 | 1,322 | 1,322 | 1,322 | 1,322 | 1,322 | 1,322 | 1,322 | 1,322 | 1,322 | 1,322 | 1,322 |
| 16.3 | Доля резерва тепловой мощности котельной, % | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 |
| 16.4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал/год | 2 487,260 | 2 487,260 | 2 566,980 | 2 566,980 | 2 566,980 | 2 566,980 | 2 566,980 | 2 566,980 | 2 566,980 | 2 566,980 | 2 566,980 | 2 566,980 | 2 566,980 | 2 566,980 | 2 566,980 | 2 566,980 |
| 16.5 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии котельной, кгут/Гкал | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 |
|  | Котельная №24 - АО "Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство" - ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 |
| 17.2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах, Гкал/ч | 3,181 | 3,181 | 3,181 | 3,181 | 3,181 | 3,181 | 3,181 | 3,181 | 3,181 | 3,181 | 3,181 | 3,181 | 3,181 | 3,181 | 3,181 | 3,181 |
| 17.3 | Доля резерва тепловой мощности котельной, % | 46,300 | 46,300 | 46,300 | 46,300 | 46,300 | 46,300 | 46,300 | 46,300 | 46,300 | 46,300 | 46,300 | 46,300 | 46,300 | 46,300 | 46,300 | 46,300 |
| 17.4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал/год | 8 526,930 | 8 526,930 | 8 715,060 | 8 715,060 | 8 715,060 | 8 715,060 | 8 715,060 | 8 715,060 | 8 715,060 | 8 715,060 | 8 715,060 | 8 715,060 | 8 715,060 | 8 715,060 | 8 715,060 | 8 715,060 |
| 17.5 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии котельной, кгут/Гкал | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 |
|  | Котельная №25 - АО "Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство" - ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 |
| 18.2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах, Гкал/ч | 8,784 | 8,784 | 8,784 | 8,784 | 8,784 | 8,784 | 8,784 | 8,784 | 8,784 | 8,784 | 8,784 | 8,784 | 8,784 | 8,784 | 8,784 | 8,784 |
| 18.3 | Доля резерва тепловой мощности котельной, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал/год | 21 689,360 | 21 689,360 | 22 384,490 | 22 384,490 | 22 384,490 | 22 384,490 | 22 384,490 | 22 384,490 | 22 384,490 | 22 384,490 | 22 384,490 | 22 384,490 | 22 384,490 | 22 384,490 | 22 384,490 | 22 384,490 |
| 18.5 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии котельной, кгут/Гкал | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 |
|  | Котельная №27 - АО "Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство" - ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 9,120 | 9,120 | 9,120 | 9,120 | 9,120 | 9,120 | 9,120 | 9,120 | 9,120 | 9,120 | 9,120 | 9,120 | 9,120 | 9,120 | 9,120 | 9,120 |
| 19.2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах, Гкал/ч | 7,210 | 7,210 | 7,210 | 7,210 | 7,210 | 7,210 | 7,210 | 7,210 | 7,210 | 7,210 | 7,210 | 7,210 | 7,210 | 7,210 | 7,210 | 7,210 |
| 19.3 | Доля резерва тепловой мощности котельной, % | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 20,900 |
| 19.4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал/год | 20 764,950 | 20 764,950 | 19 289,330 | 19 289,330 | 19 289,330 | 19 289,330 | 19 289,330 | 19 289,330 | 19 289,330 | 19 289,330 | 19 289,330 | 19 289,330 | 19 289,330 | 19 289,330 | 19 289,330 | 19 289,330 |
| 19.5 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии котельной, кгут/Гкал | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 |
|  | Котельная №28 - АО "Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство" - ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 5,760 | 5,760 | 5,760 | 5,760 | 5,760 | 5,760 | 5,760 | 5,760 | 5,760 | 5,760 | 5,760 | 5,760 | 5,760 | 5,760 | 5,760 | 5,760 |
| 20.2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах, Гкал/ч | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 |
| 20.3 | Доля резерва тепловой мощности котельной, % | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 37,900 |
| 20.4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал/год | 10 118,190 | 10 118,190 | 9 517,900 | 9 517,900 | 9 517,900 | 9 517,900 | 9 517,900 | 9 517,900 | 9 517,900 | 9 517,900 | 9 517,900 | 9 517,900 | 9 517,900 | 9 517,900 | 9 517,900 | 9 517,900 |
| 20.5 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии котельной, кгут/Гкал | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 |
|  | Котельная №29 - АО "Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство" - ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 |
| 21.2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах, Гкал/ч | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 |
| 21.3 | Доля резерва тепловой мощности котельной, % | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 |
| 21.4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал/год | 1 545,580 | 1 545,580 | 1 595,120 | 1 595,120 | 1 595,120 | 1 595,120 | 1 595,120 | 1 595,120 | 1 595,120 | 1 595,120 | 1 595,120 | 1 595,120 | 1 595,120 | 1 595,120 | 1 595,120 | 1 595,120 |
| 21.5 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии котельной, кгут/Гкал | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 |
|  | БМК №17 - АО "Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство" - ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 9,160 | 9,160 | 9,160 | 9,160 | 9,160 | 9,160 | 9,160 | 9,160 | 9,160 | 9,160 | 9,160 | 9,160 | 9,160 | 9,160 | 9,160 | 9,160 |
| 22.2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах, Гкал/ч | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 |
| 22.3 | Доля резерва тепловой мощности котельной, % | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 |
| 22.4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал/год | 14 309,450 | 14 309,450 | 14 768,060 | 14 768,060 | 14 768,060 | 14 768,060 | 14 768,060 | 14 768,060 | 14 768,060 | 14 768,060 | 14 768,060 | 14 768,060 | 14 768,060 | 14 768,060 | 14 768,060 | 14 768,060 |
| 22.5 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии котельной, кгут/Гкал | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 |
|  | БМК №22 - АО "Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство" - ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 |
| 23.2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах, Гкал/ч | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 |
| 23.3 | Доля резерва тепловой мощности котельной, % | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 |
| 23.4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал/год | 4 329,680 | 4 329,680 | 4 468,450 | 4 468,450 | 4 468,450 | 4 468,450 | 4 468,450 | 4 468,450 | 4 468,450 | 4 468,450 | 4 468,450 | 4 468,450 | 4 468,450 | 4 468,450 | 4 468,450 | 4 468,450 |
| 23.5 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии котельной, кгут/Гкал | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 | 170,490 |
|  | ИТОГО по ЕТО №1 - АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 89,860 | 89,860 | 89,860 | 89,860 | 89,860 | 89,860 | 89,860 | 89,860 | 89,860 | 89,860 | 89,860 | 89,860 | 89,860 | 89,860 | 89,860 | 89,860 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах, Гкал/ч | 62,160 | 62,160 | 62,160 | 62,160 | 62,160 | 62,160 | 62,160 | 62,160 | 62,160 | 62,160 | 62,160 | 62,160 | 62,160 | 62,160 | 62,160 | 62,160 |
|  | Доля резерва тепловой мощности котельной, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал/год | 186 663,600 | 186 663,600 | 186 660,690 | 186 660,690 | 186 660,690 | 186 660,690 | 186 660,690 | 186 660,690 | 186 660,690 | 186 660,690 | 186 660,690 | 186 660,690 | 186 660,690 | 186 660,690 | 186 660,690 | 186 660,690 |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии котельной, кгут/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

15.	ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

15.1.	Результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя

Оценка уровней тарифов, инвестиционных составляющих в тарифах (инвестиционных надбавок), платы (тарифа) за подключение (присоединение), необходимых для реализации Программы, проведена на основании и с учетом следующих нормативных документов:

•	Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года (целевой сценарий).

Прогноз тарифа представлен в таблице ниже. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей выполнены с учетом реализации мероприятий настоящей схемы теплоснабжения. Расчет выполнен в целом по источникам теплоснабжения и тепловым сетям АО «ЩЖКХ», расположенным на территории муниципального образования.

Значения тарифов на 2025 и 2026 годы приняты в соответствии с решениями комитета Тульской области по тарифам (постановления от 17.12.2024 № 49/3 и от 17.12.2025 № 47) как среднегодовые величины.

Таблица 16 – Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей (АО «ЩЖКХ», руб./Гкал без НДС)

| Наименование | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «ЩЖКХ» | 2 148 | 2 455 | 2 553 | 2 655 | 2 761 | 2 872 | 2 987 | 3 106 | 3 230 | 3 360 | 3 494 | 3 634 | 3 780 | 3 931 | 4 088 | 4 252 |

Примечания:

•	Для 2025 года указан среднегодовой тариф, рассчитанный как среднее арифметическое между тарифом первого полугодия (2014,40 руб./Гкал) и второго полугодия (2282,38 руб./Гкал).

•	Для 2026 года – среднегодовой тариф между первым полугодием (2407,96 руб./Гкал) и вторым полугодием (2502,56 руб./Гкал).

16.	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Федеральные конституционные законы и федеральные законы:

1. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

2. Федеральный закон от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении».

3. Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».

4. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

5. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

6. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Указы и распоряжения Президента Российской Федерации:

7. Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания по вопросам прохождения осенне-зимнего отопительного периода от 29.12.2021 № Пр-325.

Постановления Правительства Российской Федерации:

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.01.2023 № 110 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения».

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340».

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2115 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов Российской Федерации, их должностных лиц и пр.:

14. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.03.2014 № 99/пр «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя».

15. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок».

16. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.03.2025 № 133/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства «Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-16-2025. Сборник № 16. Малые архитектурные формы».

17. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.03.2025 № 130/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства «Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-13-2025. Сборник № 13. Наружные тепловые сети».

18. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.03.2025 № 134/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства «Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-17-2025. Сборник № 17. Озеленение».

19. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.03.2025 № 136/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства «Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-19-2025. Сборник № 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры».

20. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения».

21. Приказ Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 01.10.2001 № 225 «Об утверждении Методики определения нормативных значений показателей функционирования водяных тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения».

22. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 24.06.2003 № 254 «Об утверждении Инструкции по продлению срока безопасной эксплуатации паровых котлов с рабочим давлением до 4 МПа включительно и водогрейных котлов с температурой выше 115 °C» (СО 153-34.17.469-2003).

23. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2003 № 278 «Об утверждении актов Минэнерго России по вопросам энергетической эффективности тепловых сетей» (Методические указания по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «тепловые потери» № СО 153-34.20.523(3)-2003).

24. Приказ Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 13.12.2000 № 285 «Об утверждении Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения» (МДК 4-02.2001).

25. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.07.2013 № 310 «Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения».

26. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.05.2019 № 314/пр «Об утверждении Методики разработки и применения укрупненных нормативов цены строительства, а также порядка их утверждения».

27. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии».

28. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя».

29. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».

30. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 535 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила осуществления эксплуатационного контроля металла и продления срока службы основных элементов котлов и трубопроводов тепловых электростанций».

31. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 27.11.2020 № 1062 «Об утверждении Порядка создания и использования тепловыми электростанциями запасов топлива, в том числе в отопительный сезон».

32. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.11.2017 № 1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений».

33. Межгосударственный стандарт ГОСТ 7.32-2017 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления», введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24.10.2017 № 1494-ст.

34. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 15.101-2021 «Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок выполнения научно-исследовательских работ», утвержденный и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24.08.2021 № 784-ст.

35. Свод правил СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 920/пр.

36. Свод правил по проектированию и строительству СП 41-105-2002 «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке», одобренный постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 26.12.2002 № 168.

37. Свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1034/пр.

38. Свод правил СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий». Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003, утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.06.2012 № 265.

39. Свод правил СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 921/пр.

40. Свод правил СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003, утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 608.

41. Свод правил СП 89.13330.2016 «Котельные установки». Актуализированная редакция СНиП II-35-76, утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.12.2016 № 944/пр.

42. Свод правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети». Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.06.2012 № 280.

43. Свод правил СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.12.2020 № 859/пр.

________________________________________