Тульская область

Муниципальное образование

ЩЁКИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЁКИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ______________	№ ________________

О внесении изменений в постановление

администрации Щекинского района от 29.03.2021 № 3-370

«Об актуализации схем водоснабжения сельских и городских поселений муниципального образования Щекинский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», на основании Устава муниципального образования Щекинский район администрация муниципального образования Щекинский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администрации Щекинского района от 29.03.2021 № 3-370 «Об актуализации схем водоснабжения сельских и городских поселений муниципального образования Щекинский район», изложив приложения № 2, № 6 в новой редакции (приложение № 1, приложение № 2).

2. Настоящее постановление обнародовать путем размещения на официальном Портале муниципального образования Щекинский район и на информационном стенде администрации Щекинского района по адресу: Ленина пл., д. 1, г. Щекино, Тульская область.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

| Глава администрации муниципального образования Щекинский район | # А.С. Гамбург |
| --- | --- |

Согласовано:

Е.Е. Абрамина

О.А. Лукинова

В.С. Галкин

Д.А. Субботин

Л.Н. Сенюшина

Т.Н. Еремеева

Исп. Шикарева Алевтина Олеговна,

Тел. 8 (48751) 5-44-63

О внесении изменений в постановление администрации Щекинского района от 29.03.2021 № 3-370  «Об   актуализации   схем   водоснабжения   сельских  и   городских   поселений

муниципального образования Щекинский район»

| Приложение № 1 к постановлению администрации муниципального образования Щекинский район от __________ № ___________ |  |
| --- | --- |
|  |  | Приложение № 2 к постановлению администрации муниципального образования Щекинский район от 29.03.2021 № 3-370 |  |

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

муниципального образования Ломинцевское

Щекинского района на период с 2013 по 2023 годы

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Муниципальное образование Ломинцевское – составная часть муниципального образования Щекинский район, входящего в состав субъекта Российской федерации – Тульской области. Тульская область - часть Центрального Федерального округа.

Статус муниципального образования - сельское поселение.

Административный центр муниципального образования – поселок Ломинцевский.

Устав муниципального образования Ломинцевское принят решением Собрания депутатов муниципального образования Ломинцевское от 12.04.2006 № 6-1, зарегистрирован 15.05.2006г.

Население муниципального образования составляет:

по состоянию на 01.01.2018 г. – 6660 чел.

Территория муниципального образования – 7791 га.

Плотность населения – 85 чел./км2

Количество населенных пунктов – 30.

Муниципальное образование Ломинцевское расположено в северо-восточной части муниципального образования Щекинский район. Границы муниципального образования Ломинцевское установлены Законом Тульской области от 11 марта 2005 года за № 552-ЗТО «О переименовании муниципального образования «город Щекино и Щекинский район» Тульской области, установлении границ, наделении статусом и определении административных центров муниципальных образований на территории Щекинского района Тульской области».

Состав территории муниципального образования и количество населения по состоянию на 01.01.2018 г.

| Перечень населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования | Численность населения по каждому населенному пункту (чел.) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| пос. Маевка д. Гора Услань с. Ломинцево д. Б.Кожуховка | 0 19 114 25 |
| 1 | 2 |
| д. Панарино д. М.Кожуховка д. Соломасово д. Смирное пос. Залесный с. Мясоедово д. Деминка пос. Мостовской д. Городна с. Старая Колпна д. Шевелевка д. Подиваньково д. Щекино д. Косое д. Усть-Колпна пос. Ломинцевский пос. Социалистический пос. Октябрьский пос. Шахты 22 пос. Шахты 24 пос. Шахты 25 пос. Казначеевский Дома Промкомбината пос. Рудный пос. Шахты 20 пос. Шахты 21 | 50 25 19 22 41 155 54 14 41 274 358 188 28 9 36 2228 2051 92 55 160 92 23 11 50 132 253 |
| ВСЕГО | 6619 |

На западе территория муниципального образования граничит с муниципальным образованием город Щекино, муниципальным образованием р.п. Первомайский, муниципальным образованием Яснополянское; на северо-востоке – с муниципальным образованием Ильинское Ленинского района; на востоке – с территориями муниципальных образований Киреевского района: Большекалмыкского, Приупского и г. Липки; на юге - с муниципальным образованием Огаревское.

По территории муниципального образования Ломинцевское проходят дороги Щекино-Ломинцево, Щекино-Киреевск, Тула-Ломинцевский местного значения, грунтовые подъездные дороги к населенным пунктам, бывшие железнодорожные подъезды к угольным шахтам.

Выгодное географическое расположение, наличие природных ресурсов, плодородных земель, хозяйственного потенциала, транспортной инфраструктуры - основа экономического роста муниципального образования Ломинцевское.

В гидрогеологическом отношении территория муниципального образования находится в пределах Московского артезианского бассейна. Геологическое строение района, характеризующееся частым чередованием водоносных и водоупорных слоев, привело к образованию водоносных горизонтов средней мощности, нередко гидравлически связанных между собой.

2. СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Основным источником водоснабжения является Упинский водоносный горизонт, от подземных источников которого осуществляется централизованное водоснабжение населенных пунктов муниципального образования. Эксплуатируются следующие водозаборы:

водозабор п. Ломинцевский, расположенный в 1,5 км от п. Социалистический, и в 5 км от п. Ломинцевский;

водозабор п. Социалистический, расположенный на окраине поселка;

водозабор д. Шевелевка, расположенный на окраине деревни;

водозабор п. Шахта №20, расположенный на въезде в поселок;

скважина № 4082 с. Смирное, расположенный в южной части деревни;

скважина № 1326 с. Ломинцево, расположенный на въезде в село;

водозабор д. Щекино включает в себя скважины № 1 и № 2.

Упрощенная схема водоснабжения: скважина, насосная станция, насосная станция второго подъёма, водонапорная башня, распределительная сеть, потребители (водоразборные колонки).

Рис. 1 Упрощенная схема водоснабжения муниципального образования Ломинцевское

2.1. Структура системы водоснабжения муниципального образования Ломинцевское и территориально-институционального деления на зоны действия предприятий, организующих водоснабжение

Эксплуатация систем водопроводного хозяйства возложена на МКП «ЖКХ Ломинцевское жилищно-эксплуатационное управление». Данная организация обслуживает все муниципальное образование Ломинцевское. Организация находится по адресу: 301216, Тульская обл., Щекинский район, пос. Ломинцевский, ул. Торговая, д.5.

Генеральный директор: Михель Александр Альбертович.

Гл. инженер: Горелова Ирина Александровна

2.2. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Источниками водоснабжения являются подземные источники – артезианские скважины. На участке имеется 10 эксплуатационных скважин. 8 скважин находятся в муниципальном ведомстве, 2 – в частной собственности. Общая протяженность водопроводных сетей, находящихся в муниципального образования составляет 35,8 км.

1. Водозабор пос. Ломинцевский расположен на землях муниципального образования Ломинцевское в 1,5 км. от пос. Социалистический и в 5 км. от пос. Ломинцевский. Водозабор состоит из 2-х артезианских скважин, насосной станции 2-го подъёма и РЧВ объёмом 400м3.

Артезианская скважина №2 - рабочая, пробурена в 1975году, глубина скважины 55 метров. На глубине 53,8 метров установлен насос марки ЭЦВ 6-10-110.

Производительность насоса 65м3/час. Водоносный горизонт - упинский. Скважина расположена в 400 метрах от насосной станции 2-го подъёма в сторону д.Коровики.

Артезианская скважина № 3 (№ 3986) - рабочая, пробурена в 1974 году, глубина скважины 52метров. На глубине 48метров установлен насос марки ЭЦВ 6-10-110. Производительность насоса 40м3/час. Водоносный горизонт упинский. Скважина расположена в 1000 от насосной станции 2-го подъёма в сторону д.Коровики.

Устья и оголовки скважин размещены в кирпичном павильоне размером 3,8х3,5 метра, высотой 3,1 метра, скважины оборудованы кранами для отбора проб. Оголовки скважин герметизированы металлическими заглушками с резиновыми прокладками на болтах. Оголовки скважин расположены на высоте 0,5метров от бетонного пола павильона. Двери павильонов закрыты на замок и оборудованы сигнализацией на вскрытие. Замеры уровней воды производятся при монтаже новых насосов. ЗСО первого пояса артезианских скважин соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 (радиусом 30метров с ограждением). Проект зоны 2-го и 3-его поясов не разработаны.

Насосная станция станции 2-го подъёма оборудована двумя сетевыми насосами марки К 100-65-200 (один насос резервный), бактерицидной установкой марки ОВ-50 (2шт.) На насосной станции 2-го подъёма установлен прибор учёта воды марки ВМХ-100. Вода из скважин насосами первого подъёма подаётся в РЧВ насосной станции второго подъема, затем сетевыми насосами в водонапорную башню п.Ломинцевский  V= 50м3.

Добываемая  подземная вода соответствует требованиям СанПиН 21.4.1074-01.

Водозабор пос.Ломинцевский обеспечивает водой население и прочих потребителей п.Октябрьский, дер.Усть-Колпна и п.Ломинцевский.

2. Водозабор пос.Социалистический расположен на землях муниципального образования Ломинцевское на окраине поселка Социалистический. Водозабор состоит из одной артезианской скважины, насосной станции 2-го подъема и РЧВ объемом 100м3.

Артезианская скважина пробурена в 1955году, глубина скважины 105м. На глубине 97метров установлен насос марки ЭЦВ 8-25-125. Производительность насоса 25м3/час. Водоносный горизонт - упинский.

Скважина расположена в 120 метрах от насосной станции 2-го подъёма.

Горловина скважины размещена в металлическом павильоне диаметром 1,5 метра, высотой 2,0 метра, скважина оборудована краном для отбора проб. Оголовок скважины герметизирован металлической заглушкой с резиновой прокладкой на болтах. Оголовок скважины расположен на высоте 0,5 метров от бетонного пола павильона. Дверь павильона закрыта на замок. Замеры уровня воды производятся при монтаже насоса.

ЗСО первого пояса артезианских скважин соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074- 01(радиусом 30метров с ограждением).

Проект зоны 2-го и 3-его поясов не разработаны. Насосная станция станции 2-го подъема оборудована двумя сетевыми насосами марки К 65-50-160 (один насос резервный). На насосной станции 2-го подъёма установлен прибор учета воды марки ВМХ-100 и ПЧ. Вода из скважины насос первого подъёма подаётся в РЧВ насосной станции второго подъема, затем сетевыми насосами подаётся в распределительную сеть поселка. Добываемая подземная вода не соответствует требованиям СанПиН 21.4.1074-01 по общей жесткости. Водозабор пос. Социалистический обеспечивает водой население и прочих потребителей пос. Социалистический.

3. Водозабор дер. Шевелевка расположен на землях муниципального образования Ломинцевское, на окраине деревни Шевелевка. Водозабор состоит из одной артезианской скважины (находится на территории насосной станции 2-го подъема), насосной станции 2-го подъема и двух РЧВ каждый объёмом по 250м3.

Артезианская скважина, пробурена в 1962 году, глубина скважины 67 метров.

Водоносный горизонт упинский. На глубине 48 метров установлен насос марки ЭЦВ 8-25-125 . Производительность глубинного насоса 10м3/час. Скважина расположена на расстоянии 50 метров от насосной станции 2-го подъема.

Устье и горловина скважины размещены в металлическом павильоне диаметром 1,5 метра, высотой 2,0 метра, скважина оборудована краном для отбора проб. Оголовок скважины герметизирован металлической заглушкой с резиновой прокладкой на болтах. Оголовок скважины расположен на высоте 0,5метров от бетонного пола павильона. Дверь павильона закрыта на замок. Замеры уровня воды производятся при монтаже насоса. Насосная станция станции 2-го подъема оборудована двумя сетевыми насосами марки К 45/30(насосы резервные) и одним насосом марки К 45/55 (рабочий), бактерицидной установкой марки АКХ- 1М (2шт). На насосной станции 2-го подъема установлен прибор учёта воды марки ВМХ-80 и ПЧ. Имеется санитарная зона насосной станции 2-го подъема 1-го пояса с ограждением по периметру. Проект зоны 2-го и 3-его поясов не разработаны. Вода из скважины насос первого подъёма подаётся в РЧВ насосной станции второго подъёма, затем сетевыми насосами подается в распределительную сеть посёлка. Добываемая подземная вода не соответствует требованиям СанПиН 21.4.1074-01 по общей жёсткости.

Водозабор дер. Шевелевка обеспечивает водой население и прочих потребителей дер. Шевелевка, п. Шахты №21 и п. Рудный.

4. Водозабор пос. Шахты №20 расположен на въезде в поселок на территории садоводческого товарищества «Химик». Водозабор состоит из одной артезианской скважины, насосной станции  2- го подъема и одного РЧВ объемом 15м3.

Артезианская скважина, пробурена в 1955 году, глубина скважины 36 метров. На глубине 15метров установлен насос марки ЭЦВ 6-10-110. Производительность насоса 10м3/час. Водоносный горизонт – упинский. Скважина расположена на расстоянии 80 метров от насосной станции 2-го подъёма; Устье и горловина скважины размещена в кирпичном павильоне. Скважина оборудована краном для отбора проб. Оголовок скважины герметизирован металлической заглушкой с резиновой прокладкой на болтах. Оголовок скважины расположен на высоте 0,75 метров от бетонного пола павильона. Дверь павильона закрыта на замок. Имеется счётчик по учёту воды, замеры уровня воды производятся при монтаже насоса. Имеется санитарная зона 1-го пояса радиусом 30метров с ограждением. Проект зоны 2-го и 3-его поясов не разработаны.

Насосная станция станции 2-го подъема оборудована двумя сетевыми насосами марки К  80-50-200-УЗ (один насос резервный), установлен ПЧ и прибор учёта по воде марки ВМХ-10. На п. Шахты № 20 установлена водонапорная башня V= 15м3.

Вода из скважины насосом первого подъема подается в РЧВ насосной станции второго подъема, затем сетевыми насосами в распределительную сеть поселка. Добываемая подземная вода соответствует требованиям СанПиН 21.4.1074-01.

Водозабор п. Шахта № 20 обеспечивает водой население и прочих потребителей п. Шахты № 20 и п.Казначеевский.

5. Артезианская скважина (№ 4082) дер. Смирное расположен на въезде в деревню. Водозабор состоит из одной артезианской скважины.

Артезианская скважина  пробурена в 1975 году, глубина скважины 75 метров, На глубине 54 метра установлен насос марки ЭЦВ 6-10-110, производительностью 10м3/час. Водоносный горизонт – упинский.

Устье и горловина скважины размещены в металлическом павильоне. Скважина оборудована краном для отбора проб. Установлен прибор учёту воды марки ОСВ-40 и ПЧ, замеры уровня воды производятся при монтаже насоса. Имеется санитарная зона 1-го пояса радиусом 30 метров с ограждением. Проект зоны 2-го и 3-его поясов не разработаны.

Вода из скважины насосом первого подъема подается в распределительную сеть поселка. Добываемая подземная вода не соответствует требованиям СанПиН 21.4.1074-01 по содержанию железу. Водозабор дер. Смирное обеспечивает водой население и прочих потребителей дер. Смирное.

6. Артезианская скважина № 1326, села Ломинцево расположен на въезде в село. Водозабор состоит из одной артезианской скважины.

Артезианская скважина, пробурена в 1955 году, глубина скважины 88 метров. На глубине 57 метров установлен насос марки ЭЦВ 6-10-110 производительностью 10м3/час. Водоносный горизонт – упинский. Устье и горловина скважины размещена в надземном ж/бетонном кольце с перекрытием и крышкой. Скважина оборудована краном для отбора проб. Оголовок герметизирован, расположен на высоте 0,5 метров от бетонного днища. Установлен прибор учета воды марки ОСВ -40. Замеры уровня воды производятся при монтаже насоса. Имеется санитарная зона 1-го пояса радиусом 30метров с ограждением. Проект зоны 2-го и 3-его поясов не разработаны. Вода из скважины подается в водонапорную башню V= 15м3 и далее в водопроводную сеть села Ломинцево. Добываемая подземная вода не соответствует требованиям СанПиН 21.4.1074-01 по содержанию железу.

Водозабор с. Ломинцево обеспечивает водой население и прочих потребителей села Ломинцево.

2.3. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества и определение существующего дефицита (резерва) мощности

Очистка воды.

Качество питьевой воды подаваемой населению муниципального образования Ломинцевское является достаточно надежной в эпидемиологическом отношении, по санитарно-химическим показателям характеризуется повышенным содержанием железа, жесткостью, мутностью, что связано с природным составом вод эксплуатируемых водоносных горизонтов.

Станций обезжелезивания нет.

Используемый метод очистки воды - хлорирование.

В связи с высоким содержанием железа возникает необходимость строительства станций обезжелезивания.

Обеспеченность узлами учета:

Приборы учета воды установлены на всех водозаборах.

2.4. Описание технологических зон водоснабжения

(отдельно для каждого водопроводного сооружения)

Технологические зоны действия скважин

| № тех. зоны | Наименования | Территории снабжения водой |
| --- | --- | --- |
| Зона №1 | Водозабор пос.Ломинцевский | п.Октябрьский,дер.Усть-Колпна п.Ломинцевский |
| Зона №2 | Водозабор пос.Социалистический | пос.Социалистический |
| Зона №3 | Водозабор дер.Шевелёвка | дер.Шевелёвка п.Шахты№21 п.Рудный |
| Зона №4 | Водозабор пос.Шахты№20 | п.Шахты№20 п.Казначеевский |
| Зона №5 | Водозабор дер. Смирное | дер.Смирное. |
| Зона №6 | Водозабор села Ломинцево | сел Ломинцево |

2.5. Описание состояния и функционирования существующих насосных станций, включая оценку энергоэффективности насосного оборудования при подаче воды

Общая протяженность водопроводных сетей составляет: 35,8 км.

Износ водопроводных сетей составляет более 80%,так как из стали выполнено приблизительно 67% от общей протяжённости сетей.

2.6. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку амортизации сетей

Общая протяженность водопроводных сетей, находящихся на балансе предприятия составляет 35,8 км. Строительство водопроводных сетей было начато в 40-х годах, больше половины сетей  проложено в 60-80гг., т.е. эксплуатируются уже 25-40 лет. Сети имеют средний   износ более 67% ,что сказывается на их высокой аварийности.

Диаметр труб: 200; 150; 100; 80; 50; 40; 32; 25; 20; 15 чугун, сталь, ПНД, асбоцемент.

В водопроводной сети преимущественно больше стальных труб, что в свою очередь сказывается на высокой аварийности сети водоснабжения.

Количество аварий за год-36 (включая протечки).

Общая длина трубопровода составляет 35,8 км, из них ветхими считаются все 35,8 км. Необходимо произвести капитальный ремонт трубопроводной сети всего посёлка, также не исключена полная замена участков сети трубопровода, подверженной большей аварийности.

2.7. Определение возможности обеспечения качества воды

в процессе транспортировки

Для улучшения работы системы водоснабжения и обеспечения питьевой водой потребителей в полном объеме, с учетом нового строительства необходимо выполнить следующие мероприятия.

Провести переутверждение запасов питьевой воды водозаборах. Провести мониторинг запасов подземных вод по всем водозаборам и утвердить (по возможности) запасы питьевой воды.

Осуществлять мероприятия по доведению качества питьевой воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01. Предусмотреть строительство станций обезжелезивания и умягчения на всех водозаборах.

Разработать и утвердить в установленном порядке проект ЗСО на всех действующих водозаборах.

Выполнить модернизацию водопроводных насосных станций. Постепенно вести замену морально устаревшего технологического оборудования на современное высокоэффективное энергоэкономичное;

Провести капитальный ремонт и реконструкцию водопроводных сетей с использованием приоритетных методов их ремонта и восстановления, с использованием современных материалов.

Вести строительство новых водоводов и уличной водопроводной сети только из современных материалов.

Водопроводные сети должны быть закольцованы. На участках новых водопроводных сетей необходимо предусматривать размещение пожарных гидрантов.

На территориях коттеджной застройки, в целях сокращения затрат на строительство и последующую эксплуатацию инженерных сетей и сооружений, а также возможности их ввода (пуска) отдельными участками, необходимо при проектировании четко определять этапность застройки. При этом должно учитываться, что ввод в эксплуатацию домов и подключаемых к ним инженерных коммуникаций следует начинать, как правило, с участков, наиболее близко расположенных к источникам водоснабжения.

2.8. Описание территорий муниципального образования Ломинцевское, неохваченных централизованной системой водоснабжения

Зоны, охваченные сетями водоснабжения

Зоны, неохваченные сетями водоснабжения

На территории, неохваченной водопроводными сетями острой нехватки водоснабжения в данный момент не ощущается, но с целью развития посёлка, необходимо провести водопровод в эти зоны, для возведения нового строительства.

2.9. Описание существующих технических и технологических проблем

в водоснабжении муниципального образования Ломинцевское

Существующая система водоснабжения не стимулирует потребителей питьевой воды к ее экономному использованию. Население оплачивает фиксированный объем воды независимо от потребляемого. Значительный объем воды теряется в результате утечек в магистральных и внутридомовых сетях.

При выполнении мероприятий по реконструкции водопроводных сетей: замене труб, арматуры, санитарно-технического оборудования, установке счетчиков расхода воды возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека от 20% до 30%.

Учитывая, что в жилом секторе потребляется наибольшее количество воды, мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению должны быть ориентированы в первую очередь на этот сектор, для чего необходимо внедрить систему экономического стимулирования.

В нормы водопотребления включены все расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

В основу определения расходов воды населением положены следующие основные позиции:

благоустройство в зданиях, оборудованных водопроводом и канализацией без ванн, улучшается до централизованного горячего водоснабжения;

неблагоустроенная усадебная застройка подключается к центральному водопроводу с установкой местных водонагревателей.

Основными мероприятиями по водоснабжению на первый этап и планируемый срок являются:

разработка проектов охранных зон 2-го, 3-го поясов;

реконструкция водозаборных сооружений с заменой оборудования;

строительство станции умягчения и обеззараживания воды;

организация лабораторного контроля качества питьевой воды;

периодическое обследование источников питьевого водоснабжения и устранение выявленных недостатков;

замена изношенных водопроводных сетей и оборудования со сверхнормативным сроком службы.

2.10. Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление

Таблица баланса водоснабжения

| Водоснабжение | Максимальный Суточный (м3/сут) | Максимальный Часовой (м3/ч) | Максимальный секундный (л/с) |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход на хоз. питьевые нужды | 1319,6 | 54,98333 | 15,27315 |
| Расход от произ. предприятия | 329,9 | 13,74583 | 3,818287 |

2.11. Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтённых ресурсов и потерь воды при её производстве и транспортировке

Данные за 2018 год

| Показатели | № строки | Единица измерения | Код по ОКЕИ | Фактически |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 24 | тыс. куб.м | 114 | 313,8 |
| В том числе подземной | 25 | тыс. куб.м | 114 | 313,8 |
| Подано воды в сеть – всего | 26 | тыс. куб.м | 114 | 313,8 |
| В том числе: Своими насосами | 27 | тыс. куб.м | 114 | 313,8 |
| Самотеком | 28 | тыс. куб.м | 114 | - |
| Воды, полученной со стороны | 29 | тыс. куб.м | 114 | - |
| Пропущено воды через очистные сооружения | 30 | тыс. куб.м | 114 | - |
| Из нее нормативно очищенная | 31 | тыс. куб.м | 114 | - |
| Отпущено воды всем потребителям (стр.33-стр.37) | 32 | тыс. куб.м | 114 | 158,7 |
| В том числе Своим потребителям(абонентам) | 33 | тыс. куб.м | 114 | 158,8 |
| Из них: Населению | 34 | тыс. куб.м | 114 | 138,4 |
| Буджетнофинансируемым организациям | 35 | тыс. куб.м | 114 | 7,3 |
| Прочим организациям | 36 | тыс. куб.м | 114 | 13,0 |
| Другим водопроводам, отдельным водопроводным сетям | 37 | тыс. куб.м | 114 | - |
| Утечка и неучтенный расход воды (стр.26-стр.32) | 38 | тыс. куб.м | 114 | 155,1 |
| Число аварий | 39 | ед | 642 | 18 |
| Из них на водопроводных сетях | 40 | ед | 642 | 18 |
| Среднегодовая численность работников основной деятельности | 41 | чел | 792 | 21 |

2.12. Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления)

| Наименование потребления | 2017 |
| --- | --- |
| Годовое | 161,1 тыс.куб.м |
| среднесуточное | 441,4 куб.м |
| Максимальное среднесуточное | 529,7 куб.м |
| Наименование потребления | 2018 |
| Годовое | 158,7 тыс.куб.м |
| среднесуточное | 434,8 куб.м |
| Максимальное среднесуточное | 521,8 куб.м |

2.13. Структурный водный баланс реализации воды

по группам потребителей

2.14. Сведения о действующих нормах удельного водопотребления и о фактическом удельном водопотреблении с указанием способа его оценки

Фактическое удельное водопотребление: 116,38 л/человека в сутки

Нормативное удельное водопотребление:259 л/человека в сутки

По данным Формы 1-водопровод:

| Кол-во населения(чел.) | л/чел. в месяц |
| --- | --- |
| 6660 | 1,216 |

2.15. Описание системы коммерческого приборного учёта воды. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Приборов системы коммерческого учёта воды у населения нет, необходим монтаж приборов на скважинах, на насосных станциях, на водонапорных башнях, на сетях, и у абонентов.

Учитывая анализ потерь воды при транспортировке, резерв производственных мощностей системы водоснабжения, не менее 10%.

2.16.Энергетические характеристики оборудования системы водоснабжения

| Показатели | № строки | Единица измерения | Код по ОКЕИ | Фактически |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расход электроэнергии на весь объем произведенных ресурсов | 42 | Тыс. кВт/час | 245 | 348,9 |
| Затраты на мероприятия по энергосбережению | 43 | Тыс.руб | 384 | - |
| Экономия от проведенных мероприятий по энергосбережению | 44 | Тыр.руб | 384 | - |

2.17.Технические характеристики участков водопроводных сетей, включая годы начала эксплуатации, тип изоляции

Сети водопровода: всего - 35,8 км, из них:

Водоводы - 7,5 км

водопроводные уличной сети - 19,1км.

дворовые сети - 9,2 км

Диаметр труб: 200; 150; 100; 80; 50; 40; 32; 25; 20; 15 чугун, сталь, ПНД, асбоцемент

2.18. Статистика отказов водопроводных сетей (аварий, инцидентов)

Данные на 2017 год.

Утечка и неучтённый расход воды составляет 106,6 тыс.м3.

Общее число аварий: 8

Из них на водопроводных сетях: 8

Данные на 2018 год.

Утечка и неучтённый расход воды составляет 158,7 тыс.м3.

Общее число аварий: 18

Из них на водопроводных сетях: 18

2.19. Существующие процедуры диагностики состояния водопроводных сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Процедуры диагностики производятся визуальным методом, в соответствии с наряд заданиями эксплуатирующей организации. Планирование капитальных ремонтов осуществляется на основании данных о аварийности и качестве воды в распределительной сети. Данных о планировании капитальных (текущих) ремонтов нет.

2.20. Предложения для определения потенциальной ГРО в сфере водоснабжения муниципального образования Ломинцевское

Потенциальной гарантирующей организацией в сфере водоснабжения муниципального образования Ломинцевское предлагается МКП «ЖКХ Ломинцевское».

В качестве гарантирующей организации для обеспечения водоснабжением предлагается сделать МКП «ЖКХ Ломинцевское», учитывая наличие специализированной техники, опыта работы на сетях и сооружениях, квалификации персонала.

3. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

На данный момент основным потребителем услуг водоснабжения, оказываемых МКП «ЖКХ Ломинцевское», является население. При этом население потребляет воды 140,8 тыс куб.м, в результате прочие потребители (бюджетные и прочие организации) потребляют в среднем 20,4 тыс куб.м. Таким образом население является основным потребителем услуг водоснабжения.

3.1. Фактическое и ожидаемое потребление воды (годовое, среднесуточное, максимальное среднесуточное)

| Наименование потребления | 2017 | 2018 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Годовое | 161,1 тыс.куб.м | 158,7тыс.куб.м | 196,1 тыс.куб.м |
| среднесуточное | 441,4 куб.м | 434,8 куб.м | 537,3 куб.м |
| Максимальное среднесуточное | 529,7 куб.м | 521,8куб.м | 644,7 куб.м |

В связи с расширением жилого фонда по генплану и обеспечением централизованным водопроводом поселений, не имеющих централизованной водопроводной сети, увеличиваем показатель подачи воды на 10%.

3.2.Описание территориальной структуры потребления воды, которую следует определять по отчётам организаций, осуществляющих водоснабжение с территориальной разбивкой по технологическим зонам водопроводных станций.

3.3. Распределение водопотребления по категориям потребителей

| Потребители | Водопотребление, 2018 (тыс. м3/сут)/(тыс. м3/год) |
| --- | --- |
| Население | 0,4 тыс. м3/сут / 138,439 тыс. м3/год |
| Промышленность | 0,05 тыс. м3/сут / 13,0 тыс. м3/год |
| Бюджетные организации | 0,02 тыс. м3/сут / 7,256 тыс. м3/год |
| Потери | 0,29 м3/сут / 155,108 тыс. м3/год |
| Итого | 0,73 тыс. м3/сут / 313,8 тыс. м3/год |

3.4.Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

Структура реализации характеризуется тем, что основным потребителем услуг водоснабжения и водоотведения, оказываемых МКП «ЖКХ Ломинцевское», является население. При этом население потребляет воды 140,8 тыс куб.м, в результате прочие потребители (бюджетные и прочие организации) потребляют в среднем 20,4 тыс куб.м. Таким образом население является основным потребителем услуг водоснабжения.

3.5. Фактические и планируемые потери воды

при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

| Потери | 2017 | 2018 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Годовое | 106,6 тыс.куб.м | 155,1 тыс.куб.м | 181,1 тыс.куб.м |
| среднесуточное | 292,0 куб.м | 434,8 куб.м | 496,2 куб.м |
| Максимальное среднесуточное | 350,4 куб.м | 585,5 куб.м | 595,4 куб.м |

На данный момент потери воды при транспортировке составляют 106,6 тыс. м3.

3.6. Перспективный водный баланс

|  | 2017 | 2018 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды насосными станциями первого подъёма | 267703 м3 | 313817 | 339 835м3 |
| Подано воды в сеть | 267703 м3 | 313817м3 | 339 835м3 |
| Отпущено потребителям | 161138 м3 | 158709м3 | 189 976м3 |
| Утечки, неучтённые расходы. | 106565 м3 | 155108 м3 | 184 541 м3 |
| Отпущено воды населению | 140776 м3 | 138439 м3 | 154 956 м3 |
| Бюджетофинансируемым организациям | 7261 м3 | 7256 м3 | 13 200 м3 |
| Прочим организациям | 13099 м3 | 13013 м3 | 9 650 м3 |

3.7. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений

| Требуемая мощность водозаборных сооружений | 2014 | 2018 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Годовая | 4600 м3 | 5000м3 | 5800м3 |
| Среднесуточная | 12,6 м³ | 13,7 м3 | 15,9 м3 |
| Максимальная | 15,1 м3 | 16,4 м3 | 19,1 м3 |

Очистные сооружения отсутствуют.

На данный момент муниципальное образование Ломинцевское в строительстве очистных сооружений не нуждается, в связи с соответствием качества воды санитарным нормам. Но при рассмотрении проекта строительства новых скважин нужно провести лабораторные исследования по проверке качества воды повторно.

3.8. Перечень объектов нового строительства, в том числе: объекты жилищного фонда; объекты общественного фонда

Расширение жилищного фонда на территории муниципального образования Ломинцевское не планируется в связи с демографической ситуацией и прогнозам численности населения.

Состояние социально-экономической ситуации в стране отрицательно отразилось на изменении демографии муниципального образования: устойчиво обозначилось снижение численности населения, изменение его структуры, естественная убыль превысила рождаемость, высок уровень преждевременной смертности.

Повышение качества жизни, заложенное в ряде целевых федеральных и региональных программ, направлено на улучшение демографической ситуации и снижение отрицательных показателей.

Динамика изменения численности населения на территории муниципального образования показывает сокращение населения за период в 18 лет в среднем на 30%.

Анализ данных показывает, что темпы уменьшения численности населения за последний период снизились. Проектом принята условная стабилизация количества населения в границах территории в рамках существующей численности и заложен 10% резерв на демографическую емкость территории. Таким образом, расчетная численность населения муниципального образования принята в количестве 5500 - 6080 человек.

3.9. Основные показатели, характеризующие водопотребление объектов нового строительства

Объекты нового строительства в настоящее время не определены. Требуемые мощности по водоснабжению находятся еще в разработке.

3.10. Базовый спрос на коммунальный ресурс и прогноз

Данные представлены в соответствии с генпланом.

На исходный год общая площадь жилого фонда муниципального образования Ломинцевское составляет 147,4 тыс. кв. м. (3463 квартиры); в том числе муниципальный жилищный фонд – 31,5 тыс. кв. м., частный жилищный фонд – 58,8 тыс. кв. м.

Общая площадь аварийного жилого фонда 1,0 тыс. кв. м.; ветхого – 20,6 ыс. кв. м.

По материалу стен капитальные – 46,7 тыс. кв. м., деревянные и смешанные - 94,5 тыс. кв. м.

Характеристика жилого фонда муниципального образования Ломинцевское

| Наименование показателя | 2018 |
| --- | --- |
| Жилищный фонд: |  |
| Общая площадь (тыс. кв.м) | 147,4 |
| Жилая площадь (тыс. кв.м) |  |
| Число квартир (единиц) | 3463 |
| Муниципальный жилищный фонд: |  |
| Общая площадь (тыс .кв.м) | 31,5 |
| Государственный жилищный фонд: | - |
| Общая площадь (тыс. кв.м) |  |
| Общественный жилищный фонд: | - |
| Общая площадь (тыс. кв.м) |  |
| Частный жилищный фонд: |  |
| Общая площадь (тыс. кв.м) | 58,8 |
| Общая площадь аварийного жилищного фонда (тыс. кв.м) | 1,0 |
| Площадь ветхого жилищного фонда (тыс. кв.м) | 20,6 |
| Площадь всего жилищного фонда, оборудованная (тыс. кв.м): |  |
| - водопроводом | 67,1 |
| - канализацией | 31,5 |
| - центральным отоплением | 18,6 |
| - газом | 80,5 |
| - ваннами (душем) | 25,5 |
| - горячим водоснабжением | - |

Данные по обеспеченности жилого фонда инженерным оборудованием отсутствуют.

Существующая обеспеченность общей площадью, не считая ветхого и аварийного, составляет – 23 м2/чел.

Первоочередные задачи ликвидации ветхого и аварийного фонда предполагают минимальные объемы первоочередного жилищного строительства не менее 21,6 тыс. кв. м.

С учетом того, что жилой фонд, большей частью, представлен частной усадебной и секционной 2-х этажной застройкой, основные объемы жилищного строительства будут осуществляться за счет реконструкции существующих жилых территорий, улучшения качества и благоустройства жилья.

К расчетному сроку ориентировочная обеспеченность населения общей площадью жилого фонда составит 30 м2/чел.

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ

4.1. План реконструкции, нового строительства и технического перевооружения объектов системы водоснабжения для обеспечения

| п/п | Наименование работ | Стоимость тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | Устройство частотных преобразователей и насосных станций | 2400 |  |  |  | 2400 |  |
| 2 | Замена трубопровода | 29 166 |  |  |  | 29 166 |  |
| 3 | Замена запорной арматуры | 500 |  |  |  | 500 |  |
| 4 | Капитальный ремонт насосных станций | 10000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство станций очистки (Шахты 22, Шахты 25, Панарино, Кожуховка) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт водопроводной сети с.Ломинцево ул.Лесная |  |  |  | 2403,07 |  |  |
| 7 | Замена водовода от водозабора п.Ломинцевский до п.Ломинцевский |  |  |  | 6640,42 |  |  |

Основные направления развития централизованных систем водоснабжения муниципального образования Ломинцевское включают:

- Обеспечения сбалансированного обеспечения потребностей населения, социальной сферы и промышленности в воде

- Поддержание стандартов качества питьевой воды

- Модернизация системы водоснабжения в целях обеспечения роста потребностей в воде при сохранении качества и надежности водоснабжения

4.2.План нового строительства и реконструкции объектов системы водоснабжения для организации централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует

| п/п | Наименование работ | Стоимость тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2023 |  |
| 1 | Бурение скважин | 2707 | 600 | 1000 |  |  | 600 |  |
| 2 | Строительство водопроводной сети |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  |
| 3 | Строительство системы водоснабжения в с.Мясоедово и д.Деминка |  | 1000 |  | 1500 | 2977,5 |  |  |
| 4 | Организация водоснабжения д. Старая Колпна муниципального образования Ломинцевское Щекинского района Тульской области |  |  | 4700 |  |  |  |  |
| 5 | Строительство системы водоснабжения в с.Мясоедово и д.Деминка муниципального образования Ломинцевское Щекинского района |  |  |  | 1500 |  |  |  |
| 6 | Реализация мероприятия «Чистая вода Тульской области» п.Мостовской МО Ломинцевское |  |  |  | 1778,3 |  |  |  |

4.3. Оценка капитальных затрат в новое строительство и реконструкцию объектов систем водоснабжения

|  | Год/Стоимость тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Итого | 2707 | 6600 | 5000 | 4778,3 | 2977,5 | 5600 |

4.4. Оценку мощностей резервирования части имеющихся мощностей (для новых сооружений)

| Показатели | № строки | Единица измерения | Код по ОКЕИ | Фактически |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 24 | тыс. куб.м | 114 | 311,87 |
| В том числе подземной | 25 | тыс. куб.м | 114 | 311,87 |
| Подано воды в сеть – всего | 26 | тыс. куб.м | 114 | 311,87 |
| В том числе: Своими насосами | 27 | тыс. куб.м | 114 | 311,87 |
| Самотеком | 28 | тыс. куб.м | 114 | - |
| Воды, полученной со стороны | 29 | тыс. куб.м | 114 |  |
| Пропущено воды через очистные сооружения | 30 | тыс. куб.м | 114 | - |
| Из нее нормативно очищенная | 31 | тыс. куб.м | 114 | - |
| Отпущено воды всем потребителям (стр.33-стр.37) | 32 | тыс. куб.м | 114 | 197,2 |
| В том числе Своим потребителям (абонентам) | 33 | тыс. куб.м | 114 | 197,2 |
| Из них: Населению | 34 | тыс. куб.м | 114 | 139,08 |
| Бюджетным организациям | 35 | тыс. куб.м | 114 | 7,3 |
| Прочим организациям | 36 | тыс. куб.м | 114 | 50,82 |
| Другим водопроводам, отдельным водопроводным сетям | 37 | тыс. куб.м | 114 | - |
| Утечка и неучтенный расход воды (стр.26-стр.32) | 38 | тыс. куб.м | 114 | 114,68 |
| Число аварий | 39 | ед | 642 | 8 |
| Из них на водопроводных сетях | 40 | ед | 642 | 8 |
| Среднегодовая численность работников основной деятельности | 41 | чел | 792 | 21 |

Учитывая анализ потерь воды при транспортировке, резерв производственных мощностей системы водоснабжения, не менее 10%

5. РЕШЕНИЕ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ СЕТЯМ

На территории муниципального образования Ломинцевское бесхозяйных сетей нет.

6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ГАРАНТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМИНЦЕВСКОЕ

В качестве гарантирующей организации для обеспечения водоснабжением предлагается сделать МКП «ЖКХ Ломинцевское», учитывая наличие специализированной техники, опыта работы на сетях и сооружениях, квалификации персонала.

| Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации муниципального образования Щекинский район | Д.А. Субботин |
| --- | --- |

| Приложение № 2 к постановлению администрации муниципального образования Щекинский район от __________ № ___________ |  |
| --- | --- |
|  |  | Приложение № 6 к постановлению администрации муниципального образования Щекинский район от 29.03.2021 № 3-370 |  |

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

муниципального образования Крапивенское

Щекинского района на период с 2013 по 2023 год

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Муниципальное образование Крапивенское – составная часть муниципального образования Щекинский район, входящего в состав субъекта Российской федерации – Тульской области. Тульская область - часть Центрального Федерального округа.

Статус муниципального образования - сельское поселение.

Население муниципального образования составляет:

по состоянию на 01.01.2018 г. - 4514 чел.

Территория муниципального образования - 41041 га.

Плотность населения – 11 чел/ км2.

Количество населенных пунктов – 55.

Границы муниципального образования Крапивенское установлены Законом Тульской области от 11 марта 2005 года за № 552-ЗТО «О переименовании муниципального образования «город Щекино и Щекинский район» Тульской области, установлении границ, наделении статусом и определении административных центров муниципальных образований на территории Щекинского района Тульской области».

Муниципальное образование граничит: на северо-западе с муниципальным образованием Воскресенское Дубенского района; на западе - с муниципальным образованием Восточно-Одоевское Одоевского района; на юго-западе и юге - с муниципальным образованием Пригородное, муниципальным образованием Октябрьское Плавского района; на востоке с муниципальным образованием Лазаревское, муниципальным образованием Головеньковское Щекинского района; на севере с муниципальным образованиемм Иншинское Ленинского района.

В пределах территории муниципального образования Крапивенское подземные воды встречаются в девонских, каменноугольных и мезозойских отложениях. Девонский водоносный горизонт имеет повсеместное распространение и содержится в трещиноватых известняках озерско-хованского горизонта на глубинах 33,0-46,0 м, выше которого залегают водоупорные малевские глины. Дебиты скважин составляют от 90 до 34 м3/час, удельные дебиты 6,4 и 23 м3/час. Подземные воды обладают напором высотой до 30,0-50,0 м. Статический уровень находится на абсолютных отметках 165,0-180,0 м. Воды данного горизонта не соответствуют нормам питьевых вод по общей жесткости 15,1-22,6 мг-экв/л, содержанию общего железа 2,0-14,1 мг/л, сухой остаток 1,2-1,9 г/л и сульфатов (в отдельных скважинах) до 762 мг/л.

Водоснабжение населенных пунктов на территории поселения производится из подземных источников упинского горизонта – артскважин и колодцев. Общее количество водопроводов – 17.

1.2. Структура системы водоснабжения муниципального образования Крапивенское

Эксплуатация систем водопроводного хозяйства возложена на МУП «Крапивенское ЖКЖ» и на филиал ООО «Газпром энерго». Данные эксплуатирующие организации обслуживают муниципальное образование Крапивенское.

1.3.Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Водоснабжение населенных пунктов на территории поселения производится из подземных источников упинского горизонта – артскважин и колодцев. Все свкажины находятся в муниципальном ведомстве. Общая протяженность водопроводных сетей, находящихся на балансе МУП «Крапивенское ЖКХ» составляет 34226 м.

Общая протяженность водопроводных сетей, находящихся на балансе Щекинского района составляет 3,7 км.

Общая протяженность водопроводных сетей, находящихся на балансе филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» Тульское УМГ составляет 14 900 м.

Строительство водопроводных сетей было начато в 50-х годах, больше половины сетей проложено в 60-80гг., т.е. эксплуатируются уже 25-40 лет, что сказывается на их высокой аварийности.

В состав муниципального образования Крапивенское входят 55 населенных пунктов. Из них 16 обеспечено централизованным водоснабжением.(с. Крапивна, пос. Алимкина, с. Малынь, с. Жердево,д. Проскурино, д. Крапивенская Слобода, сл. Жилая, сл.Казачья, сл. Московская, сл. Пушкарская, д. Орлово, Население – 3498 человек. с. Пришня - 782 человека, д. Бегичево - 45 человек, д. Захаровка - 156 человек, д. Каменка, с. Каменка - 33 человека).

Артскважины:

Тульская область, Щекинский район, муниципальное образование Крапивенское слобода Жилая лит.11; Скважина - 150 м.

Тульская область, Щекинский район, муниципальное образование Крапивенское слобода Московская лит. 111; Скважина - 150 м

Тульская область, Щекинский район, муниципальное образование Крапивенское д. Орлово лит.1; Скважина - 127 м

Тульская область, Щекинский район, муниципальное образование Крапивенское пос. Алимкина лит.11; Скважина - 127 м

Тульская область, Щекинский район, муниципальное образование Крапивенское с. Жердево лит 11; Скважина - 127 м

Тульская область, Щекинский район, муниципальное образование Крапивенское пос. Алимкина лит 1У; Скважина- 127 м

Тульская область, Щекинский район, муниципальное образование Крапивенское с. Крапивна, ул. Алимкина лит Г1; Скважина  -38 м

Тульская область, Щекинский район, муниципальное образование Крапивенское с. Крапивна, ул. Алимкина лит Г; Скважина  -38 м

Водонапорные башни:

Тульская область, Щекинский район, муниципальное образование Крапивенское, с. Малынь

Тульская область, Щекинский район, муниципальное образование Крапивенское, с. Малынь

Тульская область, Щекинский район, муниципальное образование Крапивенское, с. Малынь

Тульская область, Щекинский район, муниципальное образование Крапивенское, д. Даниловка

Тульская область, Щекинский район, муниципальное образование Крапивенское, сл. Жилая

Тульская область, Щекинский район, муниципальное образование Крапивенское, пос. Алимкина

Тульская область, Щекинский район, муниципальное образование Крапивенское, пос. Алимкина

Тульская область, Щекинский район, муниципальное образование Крапивенское, с. Жердево

Тульская область, Щекинский район, муниципальное образование Крапивенское, с. Крапивна, ул. Алимкина

Существующие источники водоснабжения и их производительность:

д. Орлово – , насос –ЭВЦ-6;10м3/час; время работы – 3 часа;

с. Жердево – насос –ЭВЦ-6;10м3/час; время работы – 7 час.;

пос. Алимкина –насос – ЭВЦ-8; 25м3/час; время работы – 19 часов;

пос. Алимкина- насос – ЭЦВ-6; 16м3/час; время работы – 24 часа;

с. Крапивна- насос – ЭВЦ-8; 25 м3/час; не работает;

сл. Московская- насос – ЭВЦ-6,10м3/час;

слобода Жилая –насос – ЭВЦ-6, 25 м3/час; время работы –круглосуточно;

д. Даниловка – насос –ЭВЦ-6;10м3/час; время работы – 7 часов;

с. Малынь – насос – ЭВЦ-8; 25м3/час; время работы – 18 часов.

На сети находится 136 водопроводных колодцев, 20 пожарных гидранта. Насосные станции отсутствуют. Очистка воды не производится.

С. Пришня - Водоснабжение подается с Заволжского водоносного горизонта. Глубина скважины №1 -120 м и №2-135м., горизонт предоставлен известняками, залегающими на глубину от 34 до 88м. Водоносный горизонт характеризуется  напорным режимом с высотой напора  12-14м. Вскрытая мощность составляет 15-17м Статический уровень воды: скважины №2 -71м, скважина №1-сведений нет (2 насоса – ЭЦВ-8; 25/125; время работы- 7 часов)

с. Пришня - Скважина №3 – 92 м

Скважина №4 – 86 м

Упинский водоносный горизонт, заключенный в толще одноименных известняков нижнего карбона мощностью до 14,5 м, кровля которых залегает на глубинах 71-74 м; горизонт безнапорно-напорный с напором на кровлю до 1,5 м, водообильный.

Качественный состав соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». Однако в воде отмечается присутствие нитратов (23,3-23,6 мг/дм3) без превышения допустимой концентрации (ПДК не более 45 мг/дм3) (насос – ЭЦВ-8; 25/125;)

д. Бегичево - Скважина №7 пробурена на Плавский водоносный горизонт. Глубина скважины 56м., статистический уровень 12м., горизонт предоставлен известняками, залегающими на глубину от 51 до 125м. Водоносный горизонт характеризуется  напорным режимом с высотой напора 39-54м. Вскрытая  мощность составляет 5-18,5м ( насос – ЭЦВ-:; 10/40; время работы – 7 часов

д. Захаровка - насос ЭВЦ-6; 15/80, время работы – 7 часов

д. Каменка - Скважина №8 пробурена на  заволжский водоносный горизонт. Глубина скважины 60м., Статистический уровень 26 м горизонт предоставлен известняками, залегающими на глубине от 34 до 88м. Водоносный горизонт характеризуется  напорным режимом с высотой напора 12-14м. Вскрытая мощность составляет 15-17м ( насос – ЭЦВ-6; 15/80; время работы – 7 часов

с. Пришня - На сети находится 51 водопроводный колодец, 22 пожарных гидранта.

д. Бегичево - На сети находится 11 водопроводных колодцев

д. Захаровка - На сети находится 5 водопроводных колодцев

д. Каменка - На сети находится 6 водопроводных колодцев

Подкачивающие насосные  станции отсутствуют. Очистка воды не производится. В с. Пришня используется кольцевая схема распределения воды.

1.4. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды

Сооружения для очистки и подготовки воды перед подачей в водопроводную сеть отсутствуют, в связи с этим качество воды низкое, хотя и отвечает нормативным требованиям.

В соответствии с Генеральным Планом муниципального образования Крапивенское, основными проблемами являются:

снижение качества подземной воды;

отсутствие сооружений водоподготовки на водозаборах;

очистка сточных вод и речной сети, в связи с тем, что подземные и поверхностные воды представляют единый комплекс.

1.5. Описание технологических зон водоснабжения (отдельно для каждого водопроводного сооружения)

Технологические зоны действия скважин

| № тех. зоны | Территории снабжения водой |
| --- | --- |
| Зона №1 | с. Крапивна, пос. Алимкина, с. Жердево, д. Проскурино, д. Крапивенская Слобода, сл. Жилая, сл.Казачья, сл. Московская, сл. Пушкарская, д. Орлово |
| Зона №2 | с. Малынь, д. Даниловка |
| Зона №3 | с. Пришня д. Бегичево д. Захаровка д. Каменка |

1.6.Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку амортизации сетей

Общая протяженность водопроводных сетей составляет:17,5 км.

Характеристика водопроводных сетей

| № колодца | Наименование участка водопроводной сети | Диаметр, мм | Длина, м | Материал труб | Год укладки | Аварийность работы (число отказов), необходимость реконструкции | Показатели измерений (если есть) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Число, месяц, год, время суток | Расход л/с | Давление, атм |
| 8 | дер Крапивенская Слобода | 100 | 2498 | метал. | 1965 | 2498 | 02.07 | 425 | 3 |
| 15,19, 30 | с. Жердево | 100 | 4131 | метал. | 1965 | 3900 | 02.07 | 30 | 3 |
|  | пос. Алимкина | 100 | 3203 | чугун | 1 982 | 3203 | 02.07 | 425 | 3 |
| 1, 63, 68 | с. Крапивна | 100 | 8234 | АЦ | 1960 | 5399 | 02.07 | 850 | 3 |
|  | с. Крапивна | 100 | 2835 | ПНД | 2008 |  | 02.07 |  |  |
|  | с. Малынь | 100 | 2378 | метал. | не завер.стр-во | 2378 | 02.07 | 425 | 3 |
|  | с. Малынь | 100 | 2416 | ПНД | 1993 |  | 02.07 | 425 | 3 |
|  | д. Орлово | 100 | 1846 | ПНД | 2010 |  | 02.07 | 425 | 3 |
|  | сл. Московская, Пушкарская, Жилая, Казачья | 100 | 6685 | АЦ | 1950-1975 | 6685 | 02.07. | 425 | 3 |

1.7. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку амортизации сетей

Общая протяженность водопроводных сетей, находящихся на балансе МУП «Крапивенское ЖКХ» составляет 34226 м.

Общая протяженность водопроводных сетей, находящихся на балансе Щекинского района составляет 3,7 км.

Общая протяженность водопроводных сетей, находящихся на балансе филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» Тульское УМГ составляет 14 900 м.

Строительство водопроводных сетей было начато в 40-х годах, больше половины сетей проложено в 60-80гг., т.е. эксплуатируются уже 25-40 лет, что сказывается на их высокой аварийности.

| № колодца | Наименование участка водопроводной сети | Диаметр, мм | Длина, м | Материал труб | Год укладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | дер Крапивенская Слобода | 100 | 2498 | метал. | 1965 |
| 15,19, 30 | с. Жердево | 100 | 4131 | метал. | 1965 |
|  | пос. Алимкина | 100 | 3203 | чугун | 1 982 |
| 1, 63, 68 | с. Крапивна | 100 | 8234 | АЦ | 1960 |
|  | с. Крапивна | 100 | 2835 | ПНД | 2008 |
|  | с. Малынь | 100 | 2378 | метал. | не завер.стр-во |
|  | с. Малынь | 100 | 2416 | ПНД | 1993 |
|  | д. Орлово | 100 | 1846 | ПНД | 2010 |
|  | сл. Московская, Пушкарская, Жилая, Казачья | 100 | 6685 | АЦ | 1950-1975 |

| № колодца | Наименование участка водопроводной сети | Диаметр, мм | Длина, м | Материал труб | Год укладки | год реконструкции | Аварийность работы(число отказов), необходимость реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Пришня, ул.Центральная | 100 | 150 | чугун |  |  | реконструкция необходима |
|  | с. Пришня, ул.Центральная | 100 | 176 | сталь |  |  | реконструкция необходима |
|  | с. Пришня, ул.Школьная | 100 | 250 | чугун |  |  | реконструкция необходима |
|  | с. Пришня, ул.Октябрьская | 100 | 370 | чугун |  |  | реконструкция необходима |
|  | с. Пришня, ул.Л.Толстого | 100 | 400 | пластмасс |  |  | реконструкция необходима |
|  | с. Пришня, ул.Новая | 100 | 300 |  |  |  | реконструкция необходима |
|  | с. Пришня, ул.Полевая | 100 | 200 | сталь |  |  | реконструкция необходима |
|  | с. Пришня, ул.Комсомольская | 100 | 300 | сталь |  |  | реконструкция необходима |
|  | с. Пришня, ул.Комсомольская | 76 | 150 | чугун |  |  | реконструкция необходима |
|  | с. Пришня, ул.Трудовая | 100 | 400 | сталь |  |  | реконструкция необходима |
|  | с. Пришня, ул.Юбилейная |  |  |  | 1993 |  |  |
|  | с. Пришня, ул.Д.И.Пенькова |  |  |  | 1992 |  |  |
|  | с. Пришня, ул. А.Н.Козаченко |  |  |  | 1993 |  |  |
|  | с. Пришня ул. Шоссейная |  |  |  | 1992 |  |  |
|  | с. Пришня ул.Центральная |  |  |  | 1998 |  |  |
| 1-11 | д. Бегичево | 100 | 2000 | сталь | 1960 |  | реконструкция необходима |
| 1-5 | д. Захаровка | 100 | 2500 |  | 1960 |  | необходима реконструкция |
| 1-6 | д. Каменка | 100 | 1500 | асбест | 1960 |  | необходима реконструкция |

1.8.Определение возможности обеспечения качества воды

в процессе транспортировки

Планируемые мероприятия на 2018-2021 г.

Существующая система водоснабжения не стимулирует потребителей питьевой воды к ее экономному использованию. Население оплачивает фиксированный объем воды независимо от потребляемого количества. Значительный объем воды теряется в результате утечек в магистральных и внутридомовых сетях.

При выполнении мероприятий по реконструкции водопроводных сетей: замене труб, арматуры, санитарно-технического оборудования, установке счетчиков расхода воды возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека от 20% до 30%.

В основу определения расходов воды населением положены следующие основные позиции:

благоустройство в зданиях, оборудованных водопроводом и канализацией без ванн, улучшается до централизованного горячего водоснабжения;

неблагоустроенная усадебная застройка подключается к центральному водопроводу с установкой местных водонагревателей.

Основными мероприятиями по водоснабжению на первый этап и планируемый срок являются:

реконструкция водозаборных сооружений с заменой оборудования;

строительство станции умягчения и обеззараживания воды;

организация лабораторного контроля качества питьевой воды;

периодическое обследование источников питьевого водоснабжения и устранение выявленных недостатков;

замена изношенных водопроводных сетей и оборудования со сверхнормативным сроком службы;

устройство зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения.

Основными  проблемами низкого качества воды являются: отсутствие станции очистки воды, наличие сетей водоснабжения из стали, что приводит к повышенному содержанию железа в питьевой воде. Обеспечение качества воды в процессе транспортировки возможно при условии проведения вышеизложенных мероприятий.

1.9.Описание территорий муниципального образования Крапивенское, неохваченных централизованной системой водоснабжения

Зоны, охваченные сетями водоснабжения

Зоны, неохваченные сетями водоснабжения

На территории, неохваченной водопроводными сетями острой нехватки водоснабжения в данный момент не ощущается, но с целью развития посёлка, необходимо провести водопровод в эти зоны, для возведения нового строительства.

1.10.Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования Крапивенское

Существующая система водоснабжения не стимулирует потребителей питьевой воды к ее экономному использованию. Население оплачивает фиксированный объем воды независимо от потребляемого количества. Значительный объем воды теряется в результате утечек в магистральных и внутридомовых сетях.

При выполнении мероприятий по реконструкции водопроводных сетей: замене труб, арматуры, санитарно-технического оборудования, установке счетчиков расхода воды возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека от 20% до 30%.

В основу определения расходов воды населением положены следующие основные позиции:

благоустройство в зданиях, оборудованных водопроводом и канализацией без ванн, улучшается до централизованного горячего водоснабжения;

неблагоустроенная усадебная застройка подключается к центральному водопроводу с установкой местных водонагревателей.

Основными мероприятиями по водоснабжению на первый этап и планируемый срок являются:

реконструкция водозаборных сооружений с заменой оборудования;

строительство станции умягчения и обеззараживания воды;

организация лабораторного контроля качества питьевой воды;

периодическое обследование источников питьевого водоснабжения и устранение выявленных недостатков;

замена изношенных водопроводных сетей и оборудования со сверхнормативным сроком службы;

устройство зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения.

2.СУЩЕСТВУЮЩИЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СООРУЖЕНИЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ И УДЕЛЬНОЕ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ

Нормативы водопотребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению для граждан, проживающих в многоквартирных домах, на территории Тульской области

2.1. Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и удельного водопотребления 2017

| Виды благоустройства | При отсутстви приборов учета |  |  | Объем услуг в месяц при отсутствии приборов учета,тыс. куб.м |  | Объем услуг в месяц при наличии приборов учета, тыс. куб.м |  | Всего объем услуг в год, тыс. куб.м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Норматив потребления в месяц, куб.м | Число проживающих человек |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКД | ЧД | МКД | ЧД | МКД | ЧД | МКД | ЧД |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| МО Крапивенское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из водоразборной колонки | 1,5 | 157 | 189 | 235,5 | 283,5 | 0 | 0 | 2826 | 3402 |
| колонки или крана на земельном участке потребителя | 3,07 | 2 | 16 | 6,14 | 49,12 | 0 | 0 | 73,68 | 589,44 |
| раковина (или мойка кухонная) | 3,6756 | 66 | 108 | 80,86 | 91,89 | 91 | 118 | 2062,32 | 2518,68 |
| раковина (или мойка кухонная) и ванна | 8,3688 | 608 | 901 | 31,37 | 384,96 | 876 | 1503 | 10888,44 | 22655,52 |
| раковина, мойка кухонная и унитаз | 5,2188 | 17 | 17 | 31,31 | 0 | 17 | 28 | 579,72 | 336 |
| раковина (или мойка кухонная) ванна и унитаз | 9,384 | 418 | 621 | 197,06 | 253,37 | 848 | 985 | 12540,72 | 14860,44 |
| раковина, мойка кухонная ванна и унитаз | 9,912 | 69 | 104 | 29,74 | 0 | 127 | 541 | 1880,88 | 6492 |
| полив огорода ручным способом при отсутствии центрального водопровода | 0,04 |  |  |  |  | 11 | 7 | 132 | 21 |
| полив огорода из центрального водопровода | 0,331 |  |  |  |  | 727 | 986 | 8724 | 2958 |
| КРС | 3,65 | 0 | 2 | 0 | 7,3 | 0 | 3 | 0 | 87,6 |
| МРС | 0,1 | 1 | 0 | 1,1 | 0 |  |  | 13,2 | 0 |
| куры | 0,01 | 21 | 115 | 0,21 | 1,15 |  |  | 2,52 | 13,8 |
| Итого человек |  | 1337 | 1956 |  |  |  |  |  |  |
| Итого объем услуг, тыс.куб.м |  |  |  | 613,29 | 1071,29 | 2697 | 4171 | 39723,48 | 53934,48 |

2.2.Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтённых ресурсов и потерь воды при её производстве и транспортировке 2017

| Показатели | № строки | Единица измерения | Код | Фактически |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по ОКЕИ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей | 1 | ед | 642 | 17 |
| из них: | 2 | ед | 642 |  |
| число отдельных водопроводных сетей |  |  |  |  |
| Из строки 01 число водопроводов и отдельных водопроводных сетей, находящихся: | 3 | ед | 642 | 17 |
| в аренде |  |  |  |  |
| в концессии | 4 | ед | 642 |  |
| Число уличных водоразборов (будок, колонок, кранов) | 5 | ед | 642 | 74 |
| Число насосных станций 1-го подъема | 6 | ед | 642 | 20 |
| Число насосных станций 2-го и 3-го подъема | 7 | ед | 642 |  |
| Установленная производственная мощность насосных станций 1 подъема | 8 | тыс м3 /сут | 599 | 3,5 |
| Установленная производственная мощность насосных станций 2 подъема | 9 | тыс м3 /сут | 599 |  |
| Установленная производственная мощность очистных сооружений | 10 | тыс м3 /сут | 599 |  |
| Установленная производственная мощность водопровода | 11 | тыс м3 /сут | 599 | 3,5 |
| Одиночное протяжение: | 12 | км | 8 | 3,2 |
| водоводов |  |  |  |  |
| в том числе нуждающихся в замене | 13 | км | 8 | 1 |
| уличной водопроводной сети | 14 | км | 8 | 32 |
| в том числе нуждающейся в замене | 15 | км | 8 | 32 |
| внутриквартальной и внутридворовой сети | 16 | км | 8 | Х |
| в том числе нуждающейся в замене | 17 | км | 8 | х |
| Заменено водопроводных сетей - всего | 18 | км | 8 |  |
| в том числе: | 19 | км | 8 |  |
| водоводов |  |  |  |  |
| уличной водопроводной сети | 20 | км | 8 |  |
| внутриквартальной и внутридворовой сети | 21 | км | 8 |  |
| Среднегодовая стоимость производственных мощностей водопроводов и водопроводных сетей | 22 | тыс руб | 384 | 1848 |
| (балансовая и арендованная) |  |  |  |  |
| Экономия от работ по модернизации | 23 | тыс руб | 384 |  |

| Работа водопровода за 2017 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | № строки | Единица измерения | Код | Фактически |
|  |  |  | по ОКЕИ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 24 | тыс м3 | 114 | 164,8 |
| в том числе подземной | 25 | тыс м3 | 114 |  |
| Подано воды в сеть - всего | 26 | тыс м3 | 114 | 97,7 |
| в том числе: | 27 | тыс м3 | 114 | 97,7 |
| своими насосами |  |  |  |  |
| самотеком | 28 | тыс м3 | 114 |  |
| воды, полученной со стороны | 29 | тыс м3 | 114 |  |
| Пропущено воды через очистные сооружения | 30 | тыс м3 | 114 |  |
| из нее нормативно очищенная | 31 | тыс м3 | 114 |  |
| Отпущено воды всем потребителям (стр.33+стр.37) | 32 | тыс м3 | 114 | 75,7 |
| в том числе: | 33 | тыс м3 | 114 | 75,7 |
| своим потребителям (абонентам) |  |  |  |  |
| из них:населению | 34 | тыс м3 | 114 | 71,4 |
| бюджетофинансируемым организациям | 35 | тыс м3 | 114 | 2,1 |
| прочим организациям | 36 | тыс м3 | 114 | 2,2 |
| другим водопроводам, отдельным водопроводным сетям | 37 | тыс м3 | 114 |  |
| Утечка и неучтенный расход воды (стр.26-стр.32) | 38 | тыс м3 | 114 | 22 |
| Число аварий | 39 | ед | 642 | 17 |
| из них на водопроводных сетях | 40 | ед | 642 | 17 |
| Среднегодовая численность работников основной деятельности | 41 | чел | 792 | 4 |

2.3.Территориальный водный баланс подачи воды

по зонам действия водопроводных сооружений

д. Орлово – насос –ЭВЦ-6;10м3/час; время рваботы – 3 часа; с. Жердево – насос –ЭВЦ-6;10м3/час; время работы – 7 час.; пос. Алимкина –насос – ЭВЦ-8; 25м3/час; время работы – 19 часов; пос. Алимкина- насос – ЭЦВ-6; 16м3/час; время работы – 24 часа; с. Крапивна- насос – ЭВЦ-8; 25 м3/час; время работы- 24 часа; Крапивна- насос – ЭВЦ-8; 25 м3/час; время работы- 24 часа; сл. Московская- насос – ЭВЦ-6,10м3/час; не работает; слобода Жилая –насос – ЭВЦ-6, 25 м3/час; время работы –круглосуточно; д. Даниловка – насос –ЭВЦ-6;10м3/час; время работы – 7 часов; с. Малынь – насос – ЭВЦ-8; 25м3/час; время работы – 18 часов.

с. Пришня - Водоснабжение подается с Заволжского водоносного горизонта. Глубина скважины №1 -120 м и №2-135м., горизонт предоставлен известняками, залегающими на глубину от 34 до 88м. Водоносный горизонт характеризуется  напорным режимом с высотой напора 12-14м. Вскрытая мощность составляет 15-17м  Статический уровень воды: скважины №2 -71м, скважина №1-сведений нет (2 насоса – ЭЦВ-8; 25/125; время работы- 7 часов)

с. Пришня - Скважина №3 – 92 м

Скважина №4 – 86 м

Упинский водоносный горизонт, заключенный в толще одноименных известняков нижнего карбона мощностью до 14,5 м, кровля которых залегает на глубинах 71-74 м; горизонт безнапорно-напорный с напором на кровлю до 1,5 м, водообильный.

Качественный состав соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». Однако в воде отмечается присутствие нитратов (23,3-23,6 мг/дм3) без превышения допустимой концентрации (ПДК не более 45 мг/дм3) (насос – ЭЦВ-8; 25/125;)

д. Бегичево - Скважина №7пробурена на Плавский водоносный горизонт. Глубина скважины 56 м., статистический уровень 12м., горизонт предоставлен известняками, залегающими на глубину от 51 до 125м. Водоносный горизонт характеризуется  напорным режимом с высотой напора  39-54м. Вскрытая  мощность составляет 5-18,5м ( насос – ЭЦВ- 10/40; время работы – 7 часов

д. Захаровка - насос ЭВЦ-6; 15/80, время работы – 7 часов

д. Каменка - Скважина №8 пробурена на заволжский водоносный горизонт. Глубина скважины 60м., Статистический уровень 26 м горизонт предоставлен известняками, залегающими на глубине от 34 до 88м. Водоносный горизонт характеризуется  напорным режимом с высотой напора 12-14м. Вскрытая мощность составляет 15-17м ( насос – ЭЦВ-6; 15/80; время работы – 7 часов

2.4. Структурный водный баланс реализации воды

по группам потребителей

Данные за 2011 год

Распределение водопотребления по категориям потребителей

Распределение водопотребления по категориям потребителей

| Потребители | Водопотребление, 2011г.(тыс. м3/сут)/(тыс. м3/год) |
| --- | --- |
| Население | 162 |
| Промышленность | 3,6 |
| Бюджетные организации | 10 |
| Собственные нужды | - |
| Потери | 185 |
| Итого | 360,6 |

2.5.Сведения о действующих нормах удельного водопотребления

и о фактическом удельном водопотреблении

МУП «Крапивенское ЖКХ» 2017 год

| Виды благоустройства | При отсутстви приборов учета |  |  | Всего объем услуг в год, тыс. куб.м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Норматив потребления в месяц, куб.м | Число проживающих человек |  |  |  |
|  |  | МКД | ЧД | МКД | ЧД |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 |
| из водоразборной колонки | 1,5 | 157 | 189 | 2826 | 3402 |
| колонки или крана на земельном участке потребителя | 3,07 | 2 | 16 | 73,68 | 589,44 |
| раковина (или мойка кухонная) | 3,6756 | 66 | 108 | 2062,32 | 2518,68 |
| раковина (или мойка кухонная) и ванна | 8,3688 | 608 | 901 | 10888,44 | 22655,52 |
| раковина, мойка кухонная и унитаз | 5,2188 | 17 | 17 | 579,72 | 336 |
| раковина (или мойка кухонная) ванна и унитаз | 9,384 | 418 | 621 | 12540,72 | 14860,44 |
| раковина, мойка кухонная ванна и унитаз | 9,912 | 69 | 104 | 1880,88 | 6492 |
| полив огорода ручным способом при отсутствии центрального водопровода | 0,04 |  |  | 132 | 21 |
| полив огорода из центрального водопровода | 0,331 |  |  | 8724 | 2958 |
| КРС | 3,65 | 0 | 2 | 0 | 87,6 |
| МРС | 0,1 | 1 | 0 | 13,2 | 0 |
| куры | 0,01 | 21 | 115 | 2,52 | 13,8 |
| Итого человек |  | 1337 | 1956 |  |  |
| Итого объем услуг, тыс.куб.м |  |  |  | 39723,48 | 53934,48 |

2.6.Описание системы коммерческого приборного учёта воды

Приборов системы коммерческого учёта воды нет, необходим монтаж приборов на скважинах, на насосных станциях, на водонапорных башнях, на сетях, у абонентов.

Учитывая анализ потерь воды при транспортировке, резерв производственных мощностей системы водоснабжения, не менее 10%

2.7.Энергетические характеристики оборудования системы

2.8.Технические характеристики участков водопроводных сетей, включая годы начала эксплуатации, тип изоляции

| № колодца | Наименование участка водопроводной сети | Диаметр, мм | Длина, м | Материал труб | Год укладки | Аварийность работы (число отказов), необходимость реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Дер Крапивенская Слобода | 100 | 2498 | метал. | 1965 | 2498 |
| 15,19, 30 | с. Жердево | 100 | 4131 | метал. | 1965 | 3900 |
|  | пос. Алимкина | 100 | 3203 | чугун | 1 982 | 3203 |
| 1, 63, 68 | с. Крапивна | 100 | 8234 | АЦ | 1960 | 5399 |
|  | с. Крапивна | 100 | 2835 | ПНД | 2008 |  |
|  | с. Малынь | 100 | 2378 | метал. | не завер.стр-во | 2378 |
|  | с. Малынь | 100 | 2416 | ПНД | 1993 |  |
|  | д. Орлово | 100 | 1846 | ПНД | 2010 |  |
|  | сл. Московская, Пушкарская, Жилая, Казачья | 100 | 6685 | АЦ | 1950-1975 | 6685 |

2.9.Схемы водозаборов и очистных сооружений

системы водоснабжения

Подземная вода поступает через насосную станцию в башню. Из башни, по распределительной сети производится подача воды к потребителям.

Станция очистки воды отсутствует. Производится только обеззараживание воды путём введения  раствора гидрохлорида натрия.

2.10.Статистика отказов водопроводных сетей (аварий, инцидентов)

Данные имеются только на 2017 год.

Данные за предыдущие года - отсутствуют.

Утечка и неучтённый расход воды составляет 22 тыс.м3.

Общее число аварий: 17

Из них на водопроводных сетях:17

2.11.Существующие процедуры диагностики состояния водопроводных сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Процедуры диагностики производятся визуальным методом, в соответствии с наряд заданиями эксплуатирующей организации.

Планирование капитальных ремонтов осуществляется на основании данных о аварийности и качестве воды в распределительной сети.

Данных о планировании капитальных (текущих) ремонтов нет.

2.12.Перечень потребителей (абонентов)обеспеченных коммерческим приборным учётом воды и планы по установке приборов учёта воды

Приборы учета воды установлены на всех водозаборах

2.13.Регламенты функционирования службы ведения режимов водопроводных сетей и диспетчерской службы

Диспетчеризация осуществляется посредством телефонной связи.

Регламенты отсутствуют.

2.14.Схемы автоматизации и обслуживания насосных станций

Схема управления насосом и преобразователь частоты обеспечивают выполнение следующих функций:

плавный пуск и торможение насоса;

автоматическое управление по уровню или давлению;

защиту от «сухого хода»;

автоматическое отключение электронасоса при неполнофазном режиме, недопустимом снижении напряжения, при аварии в водопроводной сети;

защиту от перенапряжений на входе преобразователя частоты А1;

сигнализацию о включении и выключении насоса, а также об аварийных режимах;

обогрев шкафа управления при отрицательных температурах в помещении насосной.

2.15 Базовые значения ключевых показателей энергетической и экономической эффективности забора, очистки и транзита воды по водопроводным сетям

| Работа водопровода за год 2017 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | № строки | Единица измерения | Код | Фактически |
|  |  |  | по ОКЕИ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 24 | тыс м3 | 114 | 164,8 |
| в том числе подземной | 25 | тыс м3 | 114 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подано воды в сеть - всего | 26 | тыс м3 | 114 | 97,7 |
| в том числе: | 27 | тыс м3 | 114 | 97,7 |
| своими насосами |  |  |  |  |
| самотеком | 28 | тыс м3 | 114 |  |
| воды, полученной со стороны | 29 | тыс м3 | 114 |  |
| Пропущено воды через очистные сооружения | 30 | тыс м3 | 114 |  |
| из нее нормативно очищенная | 31 | тыс м3 | 114 |  |
| Отпущено воды всем потребителям (стр.33+стр.37) | 32 | тыс м3 | 114 | 75,7 |
| в том числе: | 33 | тыс м3 | 114 | 75,7 |
| своим потребителям (абонентам) |  |  |  |  |
| из них:населению | 34 | тыс м3 | 114 | 71,4 |
| бюджетофинансируемым организациям | 35 | тыс м3 | 114 | 2,1 |
| прочим организациям | 36 | тыс м3 | 114 | 2,2 |
| другим водопроводам, отдельным водопроводным сетям | 37 | тыс м3 | 114 |  |
| Утечка и неучтенный расход воды (стр.26-стр.32) | 38 | тыс м3 | 114 | 22 |
| Число аварий | 39 | ед | 642 | 17 |
| из них на водопроводных сетях | 40 | ед | 642 | 17 |
| Среднегодовая численность работников основной деятельности | 41 | чел | 792 | 4 |

КПД насосного оборудования составляет порядка 30%. Необходима замена насосного оборудования под нужные параметры и установка приборов учета подачи воды.

2.16. Предложения для определения потенциальной ГРО в сфере водоснабжения муниципального образования Крапивенское

Потенциальной гарантирующей организацией в сфере водоснабжения муниципального образования Крапивенское предлагается МУП «Крапивенское ЖКХ» и СПК «Пришненский».

В качестве гарантирующей организации для обеспечения водоснабжением предлагается сделать МУП Крапивенское ЖКХ».

СПК «Пришненский», учитывая наличие специализированной техники, опыта работы на сетях и сооружениях, квалификации персонала.

3. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

На данный момент основным потребителем услуг водоснабжения, оказываемых МУП «Крапивенское ЖКХ» является население. При этом доля населения в потреблении воды равна 82,81%,в результате прочие потребители (бюджетные и прочие организации) составляют в среднем по водоснабжению 17,19%.Таким образом, население является основным потребителем услуг водоснабжения.

В летний период прирост населения составляет 15%,в связи с чем увеличивается потребность в потреблении коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения.

3.1. Фактическое и ожидаемое потребление воды

(годовое, среднесуточное, максимальное среднесуточное)

| Наименование потребления | 2017г. | 2018г. | 2023г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Годовое | 51,1 тыс.куб.м | 54,2 тыс.куб.м | 59,5 тыс.куб.м |
| среднесуточное | 140 куб.м | 148,5 куб.м | 163,1 куб.м |
| Максимальное среднесуточное | 168 куб.м | 178,2 куб.м | 195,6 куб.м |

3.2.Описание территориальной структуры потребления воды

Наибольшее потребление воды отмечается в центральном районе муниципального образования Крапивенское

3.3.Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

Распределение водопотребления по категориям потребителей

| Потребители | Водопотребление, 2011г. (тыс. м3/сут)/(тыс. м3/год) |
| --- | --- |
| Население | 162 |
| Промышленность | 3,6 |
| Бюджетные организации | 10 |
| Собственные нужды | - |
| Потери | 185 |
| Итого | 360,6 |

| Информация об объемах услуги водоснабжения по муниципальным образованиям бюджетные и прочие потребители за 2016 год. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Виды благоустройства | Объем услуг в месяц при отсутствии приборов учета,тыс. куб.м | Объем услуг в месяц при наличии приборов учета, тыс. куб.м | Всего объем услуг в год, тыс. куб.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МО Крапивенское |  |  |  |
| Бюджетные организации |  | 178,58 | 2143 |
| МБОУ "Малынская основная школа №36 |  | 16,50 | 198 |
| МБОУ "Крапивенская средняя школа №24" |  | 98,83 | 1186 |
| ГУЗ "Щекинская районная больница" |  | 21,17 | 254 |
| ФГКУ "2 ОФПС по Тульской области |  | 16,75 | 201 |
| ГУ ТО "Тульский областной центр молодежи" |  | 10,25 | 123 |
| Музей-усадьба Л.Н.Толстого "Ясная Поляна" |  | 3,50 | 42 |
| Администрация МО Крапивенское |  | 3,58 | 43 |
| МКУ "Крапивенский ДК" |  | 8,00 | 96 |
| Прочие потребители |  | 287,92 | 3 422 |
| ООО "Плава" |  | 222,92 | 2675 |
| СПК "Крапивенский" |  | 26,08 | 313 |
| ООО "ТОЗ-Энерго" |  | 0,17 | 2 |
| ООО "Крапивенский мехцех" |  | 4,33 | 52 |
| АО "Березка" |  | 1,75 | 21 |
| ЗАО "ИКС 5 Недвижимость" |  | 13,67 | 164 |
| ООО "Яснополянская фабрика тары и упаковки" |  | 4,25 | 51 |
| ООО "Вита Декор" |  | 0,00 | 0 |
| филиал АО "Газпром распределение Тула" кр.уч-к |  | 0,58 | 7 |
| ИП Шведов |  | 1,00 | 12 |
| ИП Незведская |  | 3,17 | 38 |
| ИН Наумкина |  | 0,58 | 7 |
| ИП Зотов |  | 1,00 | 12 |
| ИП Борисова |  | 5,42 | 65 |
| ИП Ясенская |  | 3,00 | 3 |
| ИТОГО |  | 466,50 | 5565 |

Реестр иных потребителей

| Наименование населенного пункта | организация | Объем договорного потребления | Наличие узла учета |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Крапивна | ФКУК «Государственный мемориальный и природный заповедник «Музей-усадьба Л.Толстого, «Ясная Поляна» | 162,78 | имеется |
| с. Крапивна | ГУ «Второй отряд ФПС по Тульской области» | 137,4 | имеется |
| с. Крапивна | СПК «Крапивенский» | 366,24 | имеется |
| с. Крапивна | ГУ МЧС России по Тульскойобласти | 137,4 | имеется |
| с. Крапивна | ООО «Яснополянская фабрика тары и упаковки» | 60,0 | имеется |
| с. Крапивна | ООО «Крапивенский механический цех» | 72,0 | имеется |
| с. Крапивна | ООО «Центр Телеком» | 6,0 | нет |
| с. Крапивна | ЗАО «Березка» | 12,0 | имеется |
| с. Крапивна | ИП Борисов | 60,0 | имеется |
| с. Крапивна | ООО «Изюминка» | 72,0 | имеется |
| с. Крапивна | ИП Наумкин | 18,0 | нет |
| с. Крапивна | ЧП Нездвецкая | 18,0 | имеется |
| с. Крапивна | ИП Шведов | 6,0 | имеется |
| с. Крапивна | ИП Баранова | 6,0 | нет |
| с. Крапивна | ИП Зотова | 6,0 | имеется |
| с. Крапивна | Администрация МО Крапивенское | 24,0 | имеется |
| с. Крапивна | ГОУ «Крапивенская специальная (коррекционная) образовательная школа-интернат У111вида» | 124,76 | имеется |
| с. Крапивна | Крапивенский КЭУ «Щекиномежрайгаз» | 11,16 | имеется |
| п. Алимкина | ООО «Плава» | 1831,26 | имеется |
| с. Малынь | ИП Мухина | 18,0 | отсутствует |
| с. Пришня | СПК «Пришненский» | сведения отсутствуют |  |
| с. Пришня | ООО «Пришненское» | сведения отсутствуют |  |
| с. Пришня | ООО «Газпром энерго» | сведения отсутствуют |  |
| с. Пришня | Физкультурно-оздоровительный комплекс | сведения отсутствуют |  |
| с. Пришня | Дом культуры ТУМГ | сведения отсутствуют |  |
| с. Пришня | Гостиница ТУМГ | сведения отсутствуют |  |
| с. Пришня | ООО «Центр автогаз» | сведения отсутствуют |  |
| пос. Свобода | КФХ «Свобода» | сведения отсутствуют |  |
| пос. Свобода | ЗАО «Никольское» | сведения отсутствуют |  |

3.4.Фактические и планируемые потери воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

| Наименование потребления | 2013 | 2018 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Годовое | 15,3 тыс.куб.м | 16,1 тыс.куб.м | 16,8 тыс.куб.м |
| среднесуточное | 41,9 куб.м | 44,1 куб.м | 46 куб.м |
| Максимальное среднесуточное | 50,3 куб.м | 52,9 куб.м | 55,2 куб.м |

На данный момент потери воды при транспортировке составляют 15,3тыс куб.м

3.5.Перспективный водный баланс (общий, территориальный по водопроводным сооружениям, а также структурный по группам потребителей

|  | 2013 | 2014 | 2018 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды насосными станциями первого подъёма, м3 | 336 650 | 312 392 | 338 574 | 339 835 |
| Подано воды в сеть, м3 | 336 650 | 312 392 | 338 574 | 339 835 |
| Отпущено потребителям, м3 | 280 545 | 312 392 | 338 574 | 339 835 |
| Утечки, неучтённые расходы, м3 | 56 110 | 20 085 | 12 998 | 6 486 |
| Отпущено воды населению, м3 | 246 273 | 256 273 | 288 976 | 296 499 |
| Бюджетофинансируемым организациям, м3 | 25 997 | 27 534 | 28 000 | 28 200 |
| Прочим организациям, м3 | 8 275 | 8 500 | 8 600 | 8650 |

3.6.Расчёт требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений

Очистные сооружения отсутствуют.

| Требуемая мощность водозаборных сооружений | 2013 | 2014 | 2018 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовая | 3500 м³ | 3700 м3 | 4100 м3 | 4800 м3 |
| Среднесуточная | 9,6 м³ | 10,1 м³ | 11,2 м3 | 13,2 м3 |
| Максимальная | 11,5 м3 | 12,2 м3 | 13,5 м3 | 15,8 м3 |

3.7.Перечень объектов подлежащих комплексному

капитальному ремонту

Производить капитальный ремонт объектов в муниципального образования Крапивенское не планируется.

3.8.Перечень объектов нового строительства, в том числе: объекты жилищного фонда; объекты общественного фонда

Расширение жилищного фонда на территории муниципального образования Крапивенское не планируется в связи с демографической ситуацией и прогнозам численности населения.

Состояние социально-экономической ситуации в стране отрицательно отразилось на изменении демографии муниципального образования: устойчиво обозначилось снижение численности населения, изменение его структуры, естественная убыль превысила рождаемость, высок уровень преждевременной смертности.

Население муниципального образования Крапивенское (по состоянию на 01.01.2018 г.) составляет 4 514 чел.

3.9 Основные показатели, характеризующие водопотребление объектов нового строительства

Объекты нового строительства в настоящее время не определены. Требуемые мощности по водоснабжению находятся еще в разработке.

3.10.Карта расчетных элементов деления территорий

Население

Бюджетные организации

Прочие организации

Распределение водопотребления по категориям потребителей

| Потребители | Водопотребление, 2013г. (тыс. м3/сут)/(тыс. м3/год) |
| --- | --- |
| Население | 162,2 |
| Бюджетные организации | 8,2 |
| Прочие потребители | 4,6 |
| Итого | 175 |

3.11. Базовый спрос на коммунальный ресурс и прогноз

На исходный год общая площадь жилого фонда муниципального образования Крапивенское составляет 112,0 тыс. м2 (1980 квартир), в том числе муниципальный жилищный фонд – 11,1 тыс. м2, частный жилищный фонд – 100,9 тыс. м2 (90%) общей площади.

Общая площадь ветхого  жилого фонда – 4,63 тыс. м2.

Существующая обеспеченность общей площадью составляет около 21,0 м2/чел, что несколько ниже среднего показателя по Щекинскому району - 22,8 м2/чел.

С учетом того, что жилой фонд в подавляющем большинстве представлен частной усадебной застройкой, основные объемы жилищного строительства будут осуществляться за счет реконструкции существующих жилых территорий, улучшения качества и благоустройства жилья.

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ

4.1. План реконструкции, нового строительства и технического перевооружения объектов системы водоснабжения для обеспечения

| п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | Устройство частотных преобразователей и насосных станций |
| 2 | Замена, ремонт трубопровода |
| 3 | Замена запорной арматуры |

Основные направления развития централизованных систем водоснабжения муниципального образования Крапивенское включают:

Обеспечения сбалансированного обеспечения потребностей населения, социальной сферы и промышленности в воде.

Поддержание стандартов качества питьевой воды.

Модернизация системы водоснабжения в целях обеспечения роста потребностей в воде при сохранении качества и надежности водоснабжения

4.2.План нового строительства и реконструкции объектов системы водоснабжения для организации централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует

| п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | Бурение скважин |
| 2 | Строительство водопроводной сети |
| 3 | Строительство насосных станций |

4.3.План реконструкции, нового строительства технического перевооружения для обеспечения водоснабжением максимального водопотребления

| п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | Строительство сетей водоснабжения к новым территориям |
| 2 | Строительство повысительных насосных станций для обеспечения новых территорий |
| 3 | Строительство новых скважин |

4.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения

Водопотребление муниципального образования Крапивенское на первый этап развития составит 0,22 тыс. м3/сут., на планируемый срок – 0,98 тыс. м3/сут.

Центральный планировочный район

В качестве основного источника хозяйственно-питьевого водоснабжения района принимается водозаборный узел ООО «ВКХ».

Для удовлетворения потребности населения в питьевой воде необходимо провести реконструкцию водозабора с увеличением его производительности. Потребуется бурение дополнительных скважин. В дополнение к строительству станции обезжелезивания необходимо предусмотреть строительство станции умягчения воды.

Для улучшения работы системы водоснабжения муниципального образования и обеспечения питьевой водой потребителей в полном объеме, с учетом нового строительства необходимо выполнить следующие мероприятия.

Провести переутверждение запасов питьевой воды на водозаборах. Провести мониторинг запасов подземных вод по всем водозаборам и утвердить (по возможности) запасы питьевой воды.

Осуществлять мероприятия по доведению качества питьевой воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01. Предусмотреть строительство станций обезжелезивания и умягчения на всех водозаборах города (в первую очередь на водозаборе Троснянский).

Разработать и утвердить в установленном порядке проект ЗСО на всех действующих водозаборах.

Выполнить модернизацию водопроводных насосных станций. Постепенно вести замену морально устаревшего технологического оборудования на современное высокоэффективное энергоэкономичное;

Провести капитальный ремонт и реконструкцию городских водопроводных сетей с использованием приоритетных методов их ремонта и восстановления, с использованием современных материалов.

Вести строительство новых водоводов и уличной водопроводной сети только из современных материалов.

Водопроводные сети должны быть закольцованы. На участках новых водопроводных сетей необходимо предусматривать размещение пожарных гидрантов.

На территориях коттеджной застройки, в целях сокращения затрат на строительство и последующую эксплуатацию инженерных сетей и сооружений, а также возможности их ввода (пуска) отдельными участками, необходимо при проектировании четко определять этапность застройки. При этом должно учитываться, что ввод в эксплуатацию домов и подключаемых к ним инженерных коммуникаций следует начинать, как правило, с участков, наиболее близко расположенных к источникам водоснабжения.

Для удовлетворения потребности населения в питьевой воде необходимо провести реконструкцию водозабора с увеличением его производительности. Потребуется бурение дополнительных скважин. Реконструкции требуют: сооружения 1 -го и 2-го подъемов, включая ВНС, РЧВ и станцию обезжелезивания; сборные и магистральные водоводы. В дополнение к станции обезжелезивания необходимо предусмотреть строительство станции умягчения воды.

Водоснабжение проектируемой индивидуальной застройки планируется от существующей водопроводной сети. Потребуется реконструкция водопроводной сети с увеличением ее пропускной способности.

Для улучшения работы системы водоснабжения и обеспечения питьевой водой потребителей в полном объеме, с учетом нового строительства необходимо выполнить следующие мероприятия:

провести переутверждение запасов питьевой воды. Провести мониторинг запасов подземных вод по всем водозаборам и утвердить (по возможности) запасы питьевой воды.

осуществлять мероприятия по доведению качества питьевой воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01;

разработать и утвердить в установленном порядке проект ЗСО на всех действующих водозаборах;

выполнить модернизацию водопроводных насосных станций. Постепенно вести замену морально устаревшего технологического оборудования на современное высокоэффективное энергоэкономичное;

провести капитальный ремонт и реконструкцию городских водопроводных сетей с использованием приоритетных методов их ремонта и восстановления, с использованием современных материалов;

вести строительство новых водоводов и уличной водопроводной сети только из современных материалов.

4.5. План развития систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

| п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | Установка регистратора давления на сетях водоснабжения с дистанционной передачей данных |
| 2 | Установка регистратора давления у абонентов |
| 3 | Установка регистратора давления на насосных станциях |

4.6.План развития системы коммерческого учёта водопотребления организациями, осуществляющими водоснабжение

| п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | Установка счётчиков на водозаборных сооружениях |
| 2 | Установка счётчиков на насосные станции |
| 3 | Установка счётчиков у абонентов |
| 4 | Внедрение системы дистанционной передачи данных о водопотреблении |

4.7.Оценка возможности сокращения давления в водопроводной сети за счёт изменения её структуры и устройства квартальных и внутридомовых насосных станций подкачки

Внедрение устройства ЧРП позволит сократить давление в распределительной сети. Применение станции управления на базе частотного преобразователя для управления насосом скважины снижает расходы при установке новой башни более чем на 60%, а при реконструкции башни более чем на 30%. Расходы на обслуживание снижаются на 80%.

Экономия электроэнергии составляет 15% - 50%.

4.8. Решение по обеспечению централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует

Необходимо обеспечить централизованным водоснабжением поселения, где оно отсутствует. Эти поселения на карте отмечены красным цветом.

7.ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Выполнение работ по реконструкции сетей и сооружений водоснабжению и водоотведению позволит снизить нагрузку воздействия на окружающую среду в регионе.

8. ОЦЕНКА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Итоговая оценка капитальных вложений

|  | Стоимость тыс.руб./год |  |  |  |  |  |  |  | Итого: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 45643,81 тыс.руб |  |
| Устройство частотных преобразователей и насосных станций |  |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  |
| Замена, ремонт трубопровода |  | 17508,6 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |
| Замена запорной арматуры |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |
| Строительство сетей водоснабжения к новым территориям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка счётчиков на водозаборных сооружениях, скважинах |  |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |  |
| Внедрение системы дистанционной передачи данных о водопотреблении |  |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  |
| Ремонт сети водоснабжения в с. Малынь МО Крапивенское Шекинского район |  |  | 2542,2 | 6334,2 |  |  |  |  |  |
| Ремонт сети водоснабжения в с. Никольское МО Крапивенское Щекинского района |  |  |  |  |  | 6758,81 |  |  |  |
| ИТОГО |  | 17508,6 | 5042,2 | 8834,2 | 2500 | 9258,81 | 2500 |  |  |

9. РЕШЕНИЕ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ СЕТЯМ

По данным администрации муниципального образования муниципального образования Крапивенское бесхозяйных объектов системы водоснабжения не выявлено.

10. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ГРО

В качестве гарантирующей организации для обеспечения водоснабжением предлагается сделать МУП «Крапивенское ЖКХ», работающим по упрощенной системе налогообложения, учитывая наличие специализированной техники, опыта работы на сетях и сооружениях, квалификации персонала.

| Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации муниципального образования Щекинский район | Д.А. Субботин |
| --- | --- |